Администрация Лотошинского муниципального района

Московской области

Утверждена

Распоряжением Министерства жилищно- коммунального хозяйства Московской области

от «___» _______ 201 г    №____

Схема водоснабжение и водоотведения

сельского поселения Ошейкинское

Лотошинского муниципального района

Московской области на период до 2027 г.

(актуализация)

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Глава Лотошинского

муниципального района ______________    Долгасова Е.Л.

подпись

Разработчик: ООО «Интеграционные решения»

Юр. Адрес: 125424,г. Москва, шоссе Волоколамское, дом 108, помещение VIII, комната 1

Директор______________  КосолаповД. А.

подпись

СОДЕРЖАНИЕ

Используемые сокращения	11

ВВЕДЕНИЕ	12

1	ГЛАВА. Общие сведения	17

1.1	Административный состав поселения, сельского округа с указанием на единой ситуационной схеме границ и наименований территорий	17

1.2	Численный состав населения по территориям и элементам территориального (кадастрового) деления	21

1.3	Гидрогеологические сведения	23

1.4	Глубина промерзания грунтов в поселении, сельском округе в зависимости от типа почв	28

1.5	Описание рельефа	29

1.6	Сведения об объектах перспективного строительства, на которые выданы технические условия на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения	30

2	ГЛАВА. СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	31

2.1	РАЗДЕЛ. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, СЕЛЬСКОГО ОКРУГА	31

2.1.1	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам.	31

2.1.2	Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих производство и транспорт питьевой воды, технической воды, горячей воды, включая промышленные предприятия, не осуществляющие сбыт. (Структура зон изображается на единой схеме поселния, сельского округа и сопровождается текстовым описанием.)	32

2.1.3	Ситуационная схема зон действия ИЦВ питьевой водой в поселении, сельском округе относительно потребителей с указанием наименований, мест и адресов расположения ИЦВ, а также численности населения, получающего питьевую воду от этого ИЦВ	39

2.1.4	Ситуационная схема зон действия ИЦВ горячей водой в поселении, сельском округе относительно потребителей с указанием наименований, мест и адресов расположения ИЦВ горячей водой, а также численности населения, получающего горячую воду от этого ИЦВ.	44

2.1.5	Ситуационная схема зон действия ИЦВ технической водой в поселении, сельском округе относительно потребителей с указанием наименований, мест и адресов расположения ИЦВ технической водой	47

2.1.6	Ситуационная схема территорий, неохваченных централизованным водоснабжением	47

2.1.7	Средняя плотность населения по зонам территорий, неохваченных централизованным водоснабжением	48

2.1.8	Централизованные системы питьевого водоснабжения. Описание системы питьевого водоснабжения	48

2.1.8.1.	Схема дислокации сооружений ИЦВ с указанием границ утвержденных зон санитарной охраны.	48

2.1.8.2.	Оценка соблюдения требований к зонам санитарной охраны.	51

2.1.8.3.	Оценка соблюдения требований к условиям хранения химически опасных реагентов на ИЦВ.	52

2.1.8.4.	Технологическая схема ИЦВ.	54

2.1.8.5.	Технические характеристики сооружений и основного технологического оборудования ИЦВ с указанием срока ввода в эксплуатацию и технического состояния.	58

2.1.8.6.	Проектная производительность ИЦВ	60

2.1.8.7.	Оценка фактической производительности (мощности) ИЦВ (максимальная часовая, максимальная суточная и годовая за 5 последних лет)	60

2.1.8.8.	Графики отпуска воды с ИЦВ (почасовые) в сутки наибольшего потребления каждого месяца за последний год	61

2.1.8.9.	Оценка способности ИЦВ обеспечить отпуск воды в соответствии с фактическим графиком в сутки наибольшего потребления.	63

2.1.8.10.	Протоколы анализов воды, забираемой (по каждой точке) и отпускаемой в сеть, помесячно за последние три года.	63

2.1.8.11.	Анализ качества очистки воды, направляемой с ИЦВ в сеть.	68

2.1.8.12.	Схема электроснабжения ИЦВ	72

2.1.8.13.	Потребление электроэнергии ИЦВ без затрат на работу насосов станций второго подъема за три последние года.	72

2.1.8.14.	Организация учета добываемой и отпускаемой питьевой воды на ИЦВ.	75

2.1.8.15.	Сведения о диспетчеризации и автоматизации технологических процессов на ИЦВ.	76

2.1.8.16.	Сведения о хозяйственной деятельности ИЦВ.	79

2.1.8.17.	Оценка эффективности технологической схемы ИЦВ, включая оценку энергоэффективности.	84

2.1.8.18.	Описание системы транспорта централизованного питьевого водоснабжения с указанием на ситуационной схеме адресов и мест расположения насосных станций, резервуаров чистой воды, водонапорных башен, колодцев с регулирующей и секционирующей арматурой.	86

2.1.8.19.	Характеристика сооружений системы транспорта централизованного питьевого водоснабжения с указание адресной привязки, состояния и сроков ввода в эксплуатацию.	93

2.1.8.20.	Описание повысительных насосных станций системы централизованного питьевого водоснабжения (адрес, технологическая схема, состав, характеристики и сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, фактическая производительность насосной станции, автоматиация, диспетчеризация, учет).	96

2.1.8.21.	Протоколы анализов качества питьевой воды в контрольных точках у потребителей помесячно за последние три года.	96

2.1.8.22.	Оценка качества питьевой воды, получаемой потребителями	97

2.1.8.23.	Анализ исполнения предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.	97

2.1.8.24.	Анализ пропускной способности системы транспорта питьевой воды по результатам гидравлических расчетов по основным направлениям и по данным замеров в контрольных точках.	97

2.1.8.25.	Оценка хозяйственной деятельности системы транспорта централизованного водоснабжения, затраты электроэнергии станциями второго подъема и линейными насосными станциями	98

2.1.8.26.	Оценка эффективности технологической схемы системы транспорта централизованного питьевого водоснабжения, включая оценку энергоэффективности.	98

2.1.8.27.	Помесячная динамика потерь питьевой воды при транспорте за последние три года. Объем и доля потерь питьевой воды при транспорте.	99

2.1.8.28.	Анализ причин потери воды при транспорте.	103

2.1.8.29.	Удельные затраты на выработку воды в денежном выражении.	104

2.1.8.30.	Удельные затраты электроэнергии на производство воды и на транспорт воды.	109

2.1.8.31.	Оценка надежности системы питьевого водоснабжения.	109

2.1.9	Описание системы централизованного горячего водоснабжения	113

2.1.9.1.	Расположение системы централизованного горячего водоснабжения. (К описанию прилагается ситуационная схема зон питьевого водоснабжения поселения, сельского округа, поверх которых указывается граница действия описываемой системы централизованного горячего водоснабжения с местом расположения и адресом источника тепловой энергии).	113

2.1.9.2.	Технологическая схема приготовления горячей воды на ИЦВ горячей водой	117

2.1.9.3.	Описание системы транспорта горячей воды	119

2.1.9.4.	Сведения о фактических потерях горячей воды при ее транспортировке (годовых, среднесуточных, максимальных суточных)	122

2.1.9.5.	Протоколы анализов качества горячей воды в контрольных точках у потребителей помесячно за последние три года.	127

2.1.9.1.	Оценка качества горячей воды, получаемой потребителями.	130

2.1.9.2.	Анализ исполнения предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.	132

2.1.9.3.	Оценка эффективности технологической схемы системы централизованного горячего водоснабжения.	132

2.1.10	Описание системы технического водоснабжения (для каждой системы индивидуально).	133

2.1.10.1.	Использование технической воды в промышленности	133

2.1.11	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, сельского округа	134

2.2	РАЗДЕЛ. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ	136

2.2.1	Нормы потребления воды.	136

2.2.1.1.	Нормы потребления горячей воды, установленные в поселении, сельском округе.	136

2.2.1.2.	Нормы потребления питьевой воды, установленные в поселении, сельском округе.	137

2.2.1.3.	Нормы потребления технической воды, установленные в поселении, сельском округе.	138

2.2.2	Сведения о потреблении горячей воды.	139

2.2.2.1.	Состав, схема присоединения и нагрузки (договорные в сутки наибольшего потребления, часовые, рассчитанные на основании договорных) потребителей систем горячего водоснабжения в элементах территориального деления и в технологических зонах	139

2.2.2.2.	Анализ соответствия договорных нагрузок потребителей, установленным нормам	140

2.2.2.3.	Численность населения, получающего горячую воду по закрытой схеме в элементах территориального деления и в технологических зонах систем централизованного горячего водоснабжения с отображением численности населения на схеме зон территориального деления и на схемах зон технологического деления систем централизованного горячего водоснабжения	141

2.2.2.4.	Численность населения, получающего горячую воду, по открытой схеме в элементах территориального деления и в технологических зонах систем централизованного горячего водоснабжения с отображением численности населения на схеме зон территориального деления и на схеме технологических зон систем централизованного горячего водоснабжения	142

2.2.2.5.	Сведения о фактическом потреблении горячей воды, исходя из статистических данных, по группам потребителей в зонах действия каждого ИЦВ горячей водой (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потребления)	142

2.2.2.6.	Сведения о фактическом потреблении горячей воды, исходя из статистических данных, по группам потребителей в зонах территориального деления поселения, сельского округа (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потребления)	144

2.2.2.7.	Обеспеченность населения услугами централизованного горячего водоснабжения	144

2.2.2.8.	Обеспеченность населения горячей водой по открытой схеме в поселении, сельском округе	144

2.2.2.9.	Обеспеченность населения горячей водой по закрытой схеме в поселении, сельском округе	144

2.2.3	Сведения о потреблении питьевой воды.	145

2.2.3.1.	Состав и нагрузки (договорные в сутки наибольшего потребления, часовые, рассчитанные на основании договорных) потребителей систем питьевого водоснабжения в элементах территориального деления и в технологических зонах	145

2.2.3.2.	Численность населения, получающего питьевую воду по элементам территориального деления и по технологическим зонам систем централизованного питьевого водоснабжения с отображением численности населения на схеме зон территориального деления и на схеме зон технологического деления систем централизованного питьевого водоснабжения	154

2.2.3.3.	Анализ соответствия договорных нагрузок потребителей, установленным нормам	154

2.2.3.4.	Численность населения, получающего качественную питьевую воду по элементам территориального деления и по технологическим зонам систем централизованного питьевого водоснабжения с отображением численности населения на схеме зон территориального деления и на схеме зон технологического деления систем централизованного питьевого водоснабжения	154

2.2.3.5.	Сведения о фактическом потреблении питьевой воды, исходя из статистических данных, по группам потребителей в зонах действия каждого ИЦВ питьевой водой (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потребления)	155

2.2.3.6.	Сведения о фактическом потреблении питьевой воды, исходя из статистических данных, по группам потребителей в зонах территориального деления поселения, сельского округа (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потребления)	155

2.2.3.7.	Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водоснабжения в поселении, сельском округе	158

2.2.3.8.	Обеспеченность населения качественной питьевой водой в поселении, сельском округе	158

2.2.4	Сведения о потреблении технической воды	158

2.2.5	Системы коммерческого учета воды у потребителей.	158

2.2.5.1.	Существующая система коммерческого учета горячей воды	158

2.2.5.2.	Существующая система коммерческого учета питьевой воды	159

2.2.5.3.	Существующая система коммерческого учета технической воды	159

2.2.6	Структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по видам потребления (население, промышленность, прочие, полив, пожаротушение, потери при транспорте) в зонах действия ИЦВ	159

2.2.6.1.	Структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды в поселении, сельском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)	159

2.2.6.2.	Структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды в поселении, сельском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)	161

2.2.6.3.	Структурный баланс отпуска в сеть и реализации технической воды в поселении, сельском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час ма ксимального потребления)	162

2.2.7	Структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по видам потребления (население, промышленность, прочие, полив, пожаротушение, потери при транспорте) в зонах территориального деления поселения, сельского округа	162

2.2.7.1.	Структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды в поселении, сельском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)	162

2.2.7.2.	Структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды в поселении, сельском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)	162

2.2.7.3.	Структурный баланс отпуска в сеть и реализации технической воды в поселении, сельском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)	162

2.2.8	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения в поселении, сельском округе.	163

2.2.8.1.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем горячего водоснабжения в зонах действия ИЦВ горячей воды, в зонах территориального деления и в целом по поселению, городскому округу	163

2.2.8.2.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы питьевого водоснабжения в зонах действия ИЦВ питьевой воды, в зонах территориального деления и в целом по поселению, городскому округу	164

2.2.8.3.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы технического водоснабжения в зонах действия ИЦВ технической воды, в зонах территориального деления и в целом по поселению, городскому округу	164

2.2.9	Структура перспективных нагрузок потребителей воды в соответствии с выданными техническими условиями на технологическое присоединение к сетям горячего, питьевого и технического водоснабжения с указанием наименований, адресов, схем присоединения и сроков подключения. (Для каждого потребителя или компактной группы представляется схема расположения относительно действующих систем водоснабжения, точка присоединения к действующим сетям и указывается срок ввода.)	165

2.2.10	Структура перспективных нагрузок потребителей воды в соответствии с документами территориального, на которые технические условия не выдавались, с указанием наименований, адресов, схем присоединения и сроков подключения. (Для каждого потребителя или компактной группы представляется схема расположения относительно действующих систем водоснабжения и указывается срок ввода.)	165

2.2.11	Сведения о перспективных потерях при транспорте воды.	165

2.2.11.1.	Сведения о перспективных потерях при транспорте горячей воды по технологическим зонам ИЦВ с разбивкой по годам	165

2.2.11.2.	Сведения о перспективных потерях при транспорте питьевой воды по технологическим зонам ИЦВ с разбивкой по годам	165

2.2.11.3.	Сведения о перспективных потерях при транспорте технической воды по технологическим зонам ИЦВ с разбивкой по годам	166

2.2.11.4.	Сведения о перспективных потерях при транспорте горячей воды по зонам территориального деления поселения, сельского округа с разбивкой по годам	166

2.2.11.5.	Сведения о перспективных потерях при транспорте питьевой воды по зонам территориального деления поселения, сельского округа с разбивкой по годам	167

2.2.11.6.	Сведения о перспективных потерях при транспорте технической воды по зонам территориального деления поселения, сельского округа с разбивкой по годам	167

2.2.12	Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по видам потребления (население, промышленность, прочие, полив, пожаротушение, потери при транспорте) в зонах действия ИЦВ	168

2.2.12.1.	Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды в поселении, сельском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) с разбивкой по годам	169

2.2.12.2.	Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды в поселении, сельском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) с разбивкой по годам	172

2.2.12.1.	Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации технической воды в поселении, сельском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) с разбивкой по годам	176

2.2.13	Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по видам потребления (население, промышленность, прочие, полив, пожаротушение, потери при транспорте) в зонах территориального деления поселения, сельского округа	176

2.2.13.1.	Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды в поселении, сельском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)	176

2.2.13.2.	Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды в поселении, сельском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)	176

2.2.13.3.	Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации технической воды в поселении, сельском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)	178

2.2.14	Анализ перспективных резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоснабжения в поселении, сельском округе	178

2.2.14.1.	Анализ резервов и дефицитов обеспечения горячей водой потребителей в зонах действия ИЦВ горячей воды, в зонах территориального деления и в целом по поселению, городскому округу в каждый год перспективного периода	178

2.2.14.2.	Анализ резервов и дефицитов обеспечения питьевой водой потребителей в зонах действия ИЦВ питьевой воды, в зонах территориального деления и в целом по поселению, городскому округу в каждый год перспективного периода	180

2.2.14.3.	Анализ резервов и дефицитов обеспечения технической водой потребителей в зонах действия ИЦВ технической воды, в зонах территориального деления и в целом по поселению, городскому округу в каждый год перспективного периода	180

2.3	Направления развития централизованных систем водоснабжения	181

2.3.1	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	181

2.3.2	Оценка современного состояния ресурсов, запасов и использования подземных вод при развитии централизованных систем водоснабжения	183

2.3.3	Оценка степени освоения запасов подземных вод при развитии централизованных систем водоснабжения.	184

2.4	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	185

2.4.1	Сценарии развития систем водоснабжения.	185

2.4.1.1.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованного горячего и холодного водоснабжения	186

2.4.1.2.	Мероприятия по обеспечению питьевой водой новых ИЦВ горячей водой, работающих по закрытой схеме, создаваемых в связи с прекращением горячего водоснабжения потребителей по открытой схеме	188

2.4.1.3.	Места размещения ИЦВ горячей водой	188

2.4.1.4.	Мероприятия по строительству новых источников питьевого водоснабжения	188

2.4.1.5.	Мероприятия по распределению нагрузок потребителей между зонами действия ИЦВ питьевой водой	189

2.4.1.6.	Мероприятия по доведению обеспеченности населения качества питьевой водой до 100%	189

2.4.1.7.	Маршруты прохождения новых трубопроводов (трасс), места расположения новых насосных станций, новых резервуаров с указанием на схеме сельского поселения, сельского округа с указанием (определением) основных технических параметров	189

2.4.1.8.	Технические обоснования целесообразности предлагаемых мероприятий по сценарию реализации схемы водоснабжения, в том числе с учетом гидрогеологических, гидрогеохимических, санитарных характеристик потенциальных источников водоснабжения, возможных изменений указанных характеристик в результате реализации мероприятий, а также с учетом результатов гидравлических расчетов сетей по основным направлениям и расчетов потенциальной продолжительности обеспечения спроса в режиме максимального потребления	191

2.4.1.9.	Сведения о развитии систем, учета, диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	194

2.4.1.10.	Планы по установке приборов учета горячей воды у потребителей	198

2.4.1.11.	Планы по установке приборов учета питьевой воды у потребителей	200

2.4.1.12.	Планы по установке приборов учета технической воды у потребителей	201

2.4.1.13.	Обоснование затрат на реализацию мероприятий	201

2.5	РАЗДЕЛ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	204

2.5.1	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	204

2.5.1.1.	Зоны санитарной охраны	204

2.5.1.2.	Водозаборные сооружения систем водоснабжения, использующих подземные водные объекты	204

2.5.1.3.	Водозаборные скважины	205

2.5.1.4.	Выводы	209

2.5.2	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	209

2.6	Цены (тарифы) в сфере водоснабжения	210

2.6.1	Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой организации водоснабжения с учетом последних 3 лет	210

2.6.2	Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы водоснабжения и водоотведения	212

2.6.3	Плата за подключение к системе водоснабжения и поступление денежных средств от осуществления деятельности по водоснабжению	218

2.7	РАЗДЕЛ. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	219

2.7.1	Объемы капитальных вложений на реализацию с разбивкой по годам с учетом индексов МЭР	222

2.7.2	Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строительства и реконструкции систем водоснабжения	222

2.8	РАЗДЕЛ. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	224

2.8.1	Надежность питьевого водоснабжения поселения, сельского округа по годам перспективного периода	224

2.8.2	Доля потерь питьевой воды при транспорте в поселении, сельском округе по годам перспективного периода	224

2.8.3	Удельные затраты на выработку питьевой воды в денежном выражении по поселению, городскому округу по годам перспективного периода	224

2.8.4	Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт питьевой воды по поселению, городскому округу по годам перспективного периода	226

2.8.5	Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водоснабжения по годам перспективного периода	226

2.8.6	Обеспеченность населения качественной питьевой водой в поселении, сельском округе по годам перспективного периода	226

2.8.7	Обеспеченность населения услугами централизованного горячего водоснабжения по годам перспективного периода	227

2.8.8	Обеспеченность населения качественной горячей водой в поселении, сельском округе по годам перспективного периода	227

2.8.9	Обеспеченность населения горячей водой по закрытой схеме в поселении, сельском округе по годам перспективного периода	227

2.8.10	Оснащенность потребителей приборами учета питьевой воды по годам перспективного периода	228

2.8.11	Оснащенность потребителей приборами учета горячей воды по годам перспективного периода	228

2.9	РАЗДЕЛ. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	229

2.9.1	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	230

2.9.2	Перечень выявленных бесхозяйственных водозаборных скважин и перечень собственников земли (территории), на которой эти скважины расположены	230

2.10	РАЗДЕЛ. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ГАРАНТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	231

2.10.1	Условия наделения организации полномочиями единой гарантирующей организации по водоснабжению	231

2.10.2	Анализ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения на территории муниципального района, сельского округа.	232

2.10.3	Обоснование предложения по определению единой гарантирующей организации в сфере водоснабжения на территории муниципального района, сельского округа	234

3	СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	236

3.1	РАЗДЕЛ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, СЕЛЬСКОГО ОКРУГА	236

3.1.1	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоотведения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам	236

3.1.2	Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих транспортировку и переработку стоков. (Структура зон изображается на единой схеме поселения, сельского округа и сопровождается текстовым описанием.)	237

3.1.3	Описание технологических зон централизованного водоотведения. Ситуационная схема поселения, сельского округа с указанием наименований, адресов и мест расположения предприятий, осуществляющих очистку стоков, границ зон сбора стоков системами централизованного водоотведения относительно потребителей.	237

3.1.4	Описание территорий, неохваченных централизованным водоотведением.	243

3.1.5	Централизованные системы водоотведения.	244

3.1.5.1.	Схема дислокации сооружений КОС с указанием зоны санитарной охраны.	244

3.1.5.2.	Оценка соблюдения требований к зонам санитарной охраны	250

3.1.5.3.	Оценка соблюдения требований к условиям хранения химически опасных реагентов на КОС.	250

3.1.5.4.	Технологическая схема КОС.	253

3.1.5.5.	Проектные и фактические технические характеристики сооружений и основного технологического оборудования КОС с указанием сроков ввода в эксплуатацию и технического состояния	257

3.1.5.6.	Проектная производительность КОС	259

3.1.5.7.	Оценка фактической производительности (мощности) КОС (максимальная часовая, максимальная суточная и годовая за 5 последних лет)	259

3.1.5.8.	График поступления стоков на КОС (почасовой) в сутки наибольшего поступления каждого месяца за последний год	260

3.1.5.9.	Оценка способности КОС обеспечить прием стоков в соответствии с фактическим графиком в сутки наибольшего потребления	262

3.1.5.10.	Описание организации утилизации осадков сточных вод на КОС	262

3.1.5.11.	Протоколы анализов стоков, поступающих из сети помесячно за последние три года.	282

3.1.5.12.	Протоколы анализов очищенных стоков, выпускаемых с КОС, помесячно за последние три года.	285

3.1.5.13.	Протоколы анализов воды в водоеме, до и после места выпуска стоков с КОС, помесячно за последние три года	289

3.1.5.14.	Оценка воздействия деятельности КОС на окружающую среду (стоки, осадок)	289

3.1.5.15.	Схема электроснабжения КОС	289

3.1.5.16.	Потребление электроэнергии КОС помесячно за 5 последних лет с годовыми итогами	289

3.1.5.17.	Организация учета стоков, поступающих на КОС и объема выпуска очищенных стоков	291

3.1.5.18.	Сведения о диспетчеризации и автоматизации технологических процессов на КОС	291

3.1.5.19.	Сведения о хозяйственной деятельности КОС	291

3.1.5.20.	Оценка эффективности технологической схемы КОС, включая оценку энергоэффективности	296

3.1.5.21.	Описание организации системы транспорта стоков с указанием на ситуационной схеме адресов и мест расположения насосных станций, камер гашения, колодцев с регулирующей и секционирующей арматурой, а также оснащенных средствами контроля и (или) учета	296

3.1.5.22.	Характеристика сооружений транспорта стоков с указанием адресной привязки, состояния и сроков ввода в эксплуатацию	299

3.1.5.23.	Описание канализационных насосных станций (адрес, технологическая схема, состав, характеристики и сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, фактическая производительность насосной станции (максимальная часовая, помесячная за последний год, годовая за последние 5 лет), автоматизация, диспетчеризация, учет поступающих стоков, категория электроснабжения, учет электропотребления, помесячное электропотребление за последний год, годовое за последние 5 лет).	299

3.1.5.24.	Структура состава коллекторов системы транспорта по диаметрам, материалам и срокам эксплуатации.	301

3.1.5.25.	Организация контроля состава стоков, принимаемых от абонентов.	303

3.1.5.26.	Сведения о выявленных нарушениях состава стоков, принимаемых от абонентов.	306

3.1.5.27.	Сведения о выявленных нарушениях состава стоков, поступивших на КОС	307

3.1.5.28.	Анализ исполнения предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность очищенных стоков, сбрасываемых с КОС	308

3.1.5.29.	Анализ пропускной способности системы транспорта стоков по результатам гидравлических расчетов по основным направлениям, по результатам технических обследований и сведениям эксплуатирующей организации	308

3.1.5.30.	Оценка эффективности технологической схемы транспорта стоков, включая оценку энергоэффективности	309

3.1.5.31.	Оценка объемов ежемесячных неорганизованных стоков, поступающих в систему централизованного водоотведения за последний год. Оценка объемов неорганизованных стоков, поступающих в систему централизованного водоотведения за последние 5 лет	309

3.1.5.32.	Удельные затраты на очистку стоков в денежном выражении за последние три года	310

3.1.5.33.	Удельные затраты электроэнергии на очистку стоков за последние три года	312

3.1.5.34.	Оценка надежности системы централизованного водоотведения	312

3.1.5.35.	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения.	313

3.1.6	Оценка надежности водоотведения поселения, сельского округа.	314

3.1.7	Доля неорганизованных стоков, поступающих в систему централизованного водоотведения поселения, сельского округа	318

3.1.8	Удельные затраты на сбор и очистку стоков в денежном выражении по поселению, городскому округу	320

3.1.9	Удельные затраты электроэнергии на сбор и очистку стоков по поселению, городскому округу	321

3.1.10	Описание существующих технических и технологических проблем по централизованному водоотведению поселения, сельского округа.	321

3.2	РАЗДЕЛ. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	323

3.2.1	Нормы приема стоков, установленные в поселении, сельском округе.	323

3.2.2	Сведения об объемах приема стоков потребителей централизованными системами водоотведения.	323

3.2.2.1.	Объемы приема стоков от потребителей централизованными системами водоотведения (договорные в сутки наибольшего потребления, часовые, рассчитанные на основании договорных) в элементах территориального деления и в технологических зонах	323

3.2.2.2.	Численность населения, получающего услуги централизованного водоотведения по элементам территориального деления и по технологическим зонам систем централизованного водоотведения с отображением численности населения на схеме зон территориального деления ина схеме зон технологического деления систем централизованного водоотведения поселения, сельского округа	332

3.2.2.3.	Анализ соответствия договорных объемов стоков от потребителей в централизованные системы водоотведения установленным нормам	332

3.2.2.4.	Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых от потребителей, исходя из статистических данных, по группам потребителей в зоне действия каждой КОС (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потребления)	332

3.2.2.5.	Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых от потребителей, исходя из статистических данных, по группам потребителей в зонах территориального деления поселения, сельского округа (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потребления)	335

3.2.2.6.	Обеспеченность населения услугами централизованного водоотведения в целом по поселению, городскому округу	337

3.2.2.7.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения и по поселению, городскому округу в целом.	337

3.2.2.8.	Сведения об оснащенности потребителей услуг централизованного водоотведения приборами учета сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.	339

3.2.3	Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) и производительности КОС (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)	342

3.2.4	Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) по зонам территориального деления поселения, сельского округа (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)	347

3.2.5	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по зонам действия КОС, по зонам территориального деления и в целом по поселению, городскому округу	347

3.2.6	Структура перспективных объемов стоков от потребителей услуг централизованного водоотведения в соответствии с выданными техническими условиями на технологические присоединения к сетям водоотведения. (Для каждого потребителя или компактной группы указывается наименование, адрес, срок подключения, представляется схема присоединения к действующей системе водоотведения.)	347

3.2.7	Структура перспективных объемов стоков от потребителей услуг централизованного водоотведения в соответствии с документами территориального, на которые технические условия не выдавались. (Для каждого потребителя или компактной группы указывается наименование, адрес, срок подключения, представляется схема присоединения к системе водоотведения.)	348

3.2.8	Сведения о перспективных объемах неорганизованных стоков, поступающих в системы централизованного водоотведения по технологическим зонам каждого КОС	348

3.2.9	Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) и производительности КОС (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)	349

3.2.10	Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) по зонам территориального деления поселения, сельского округа (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)	353

3.2.11	Анализ перспективных резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по зонам действия КОС, по зонам территориального деления и в целом по поселению, городскому округу.	353

3.3	РАЗДЕЛ. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ	354

3.4	РАЗДЕЛ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.	355

3.4.1	Границы планируемых зон размещения объектов централизованного водоотведения в каждый год планируемого периода	355

3.4.2	Решение о распределении прогнозируемых объемом стоков между существующими и планируемыми к строительству КОС	357

3.4.3	Мероприятия по выводу из работы, строительству, реконструкции, модернизации КОС, включая мероприятия по доведению качества очистки стоков до соответствия требованиям нормативных актов	357

3.4.4	Маршруты прохождения новых трубопроводов (трасс), места расположения новых насосных станций, реконструируемые участки канализационных коллекторов с указанием на схеме поселения, сельского округа основных технических параметров объектов	358

3.4.4.1.	Технические обоснования целесообразности предлагаемых мероприятий по сценарию реализации схемы водоотведения, в том числе с учетом геологических условий, возможных изменений указанных условий в результате реализации мероприятий, а также с учетом результатов гидравлических расчетов сетей в режиме максимального объема стоков	358

3.4.4.2.	Сведения о развитии систем, учета, диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	359

3.4.4.3.	Планы по установке приборов учета объема стоков у потребителей	360

3.4.4.4.	Обоснование затрат на реализацию мероприятий	360

3.5	РАЗДЕЛ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	363

3.6	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	363

3.6.1	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	369

3.7	РАЗДЕЛ. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	370

3.7.1	Обоснование объемов капитальных вложений на реализацию мероприятий	370

3.7.2	Объемы капитальных вложений на реализацию сценариев с разбивкой по годам с учетом индексов МЭР	372

3.7.3	Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строительства и реконструкции систем водоснабжения	372

3.8	РАЗДЕЛ. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	374

3.8.1	Надежность водоотведения поселения, сельского округа по годам перспективного периода	374

3.8.2	Доля поступления неучтенных стоков в системы водоотведения в поселении, сельском округе по годам перспективного периода	374

3.8.3	Удельные затраты на транспорт и очистку стоков в денежном выражении по поселению, городскому округу по годам перспективного периода	375

3.8.4	Удельные затраты электроэнергии на транспорт и очистку стоков по поселению, городскому округу по годам перспективного периода	377

3.8.5	Обеспеченность населения услугами централизованного водоотведения по годам перспективного периода	377

3.8.6	Оснащенность потребителей приборами учета водоотведения по годам перспективного периода (доля учитываемых стоков от общего объема стоков, поступающих на КОС)	378

3.9	РАЗДЕЛ. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	379

3.9.1	Перечень выявленных бесхозяйных объектов очистки фекальных стоков и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	379

3.9.2	Перечень выявленных бесхозяйственных канализационных насосных станций, колодцев, коллекторов и перечень собственников земли (территорий), на которой эти объекты расположены	379

3.10	РАЗДЕЛ. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ГАРАНТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	380

3.10.1	Условия наделения организации полномочиями единой гарантирующей организации по водоотведению	380

3.10.2	Анализ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоотведения на территории муниципального района, сельского округа	381

3.10.3	Обоснование предложения по определению единой гарантирующей организации в сфере водоотведения на территории муниципального района, сельского округа	382

- Используемые сокращения

ПНДФ - природоохранные нормативные документы федеративные;

ГОСТ – государственный стандарт;

СП – свод правил;

РД – руководящий документ;

МУК – методические указания;

НД – нормативный документ;

СанПиН – санитарные правила и нормы;

ПДК – предельно допустимая концентрация;

НДС – нормативно-допустимый сброс;

ГВС – горячее водоснабжение;

КОС – канализационные очистные сооружения;

ВКХ – водопроводно-канализационное хозяйство;

КНС – канализационная насосная станция.

СТП – схема территориального планирования

- ВВЕДЕНИЕ

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения сельскогопоселения ОшейкинскоеЛотошинского муниципального района Московской области на период до 2027 года (далее – схема), разработанной в 2015 г., выполнена в соответствии с:

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Закон Московской области от 24 июля 2014 года №106/2014-ОЗ "О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области";

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Постановление Правительства РФ от 12 февраля 1999 года N 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации (с изменениями на 5 января 2015 года)»;

- СП (Свод правил) 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП (Свод правил) 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- «Правила приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов» (Приказ Минжилкомхоза РСФСР от 02 марта 1984 года №107);

- МДК 3-02.2001 Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации.

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 г. № 340 «О порядке установления требованиям к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации химических веществ (ПДК) в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Гигиенические нормативы», ГН 2.1.5.2280-07 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнения и изменения N 1 к ГН 2.1.5.1315-03», СанПиН 2.6.1.2523 - 09 «Нормы радиационной безопасности НРБ –99/2009».

Содержание схемы водоснабжения и водоотведения принято в соответствии с правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 5.09.2013 № 782.

В соответствии с требованиями Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» развитие централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения необходимо для охраны здоровья населения и улучшения качества жизни путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды, снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод.

Настоящей работой намечены основные мероприятия по развитию централизованной системы водоснабжения и водоотведения муниципального образованиясельскогопоселения Ошейкинское, по укрупненным показателям определена стоимость строительства, реконструкции и модернизации объектов вышеназванной системы.

Целями работы являются:

- Актуализация муниципальных схем водоснабжения и водоотведения с учётом:

- обеспечения развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2026 года;

- увеличения объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышения качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечения надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижения вредного воздействия на окружающую среду.

- Приведение к единому стандарту электронных моделей схем водоснабжения и водоотведения;

- Перспективный анализ развития систем водоснабжения и водоотведения;

Государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на достижение следующих целей:

- охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

- повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- обеспечения развития централизованных систем, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

При актуализации схемы водоснабжения и водоотведения за основу разработки была принята «Схема водоснабжения и водоотведения сельскогопоселения Ошейкинское на период до 2024года», разработанная на основании следующих документов:

- Федерального закона РФ от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона РФ от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» с изменениями и дополнениями;

- Федерального закона РФ от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» с изменениями и дополнениями.

По результатам разработки актуализации схемы водоснабжения и водоотведения сельскогопоселения Ошейкинское Московской области на период до 2026 года составлен настоящий отчет.

Схема включает первоочередные мероприятия по повышению надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения, обеспечивающая комфортные и безопасные условия для проживания людей в сельскомпоселения Ошейкинское.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

- в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

Мероприятия, предусмотренные Схемой, направлены на повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создание условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

В соответствии с техническим заданием разработана электронная интерактивная модель системы водоснабжения и водоотведения поселения, выполненная с помощью программно-расчетного комплекса ZuluHydro 7.0 и ZuluDrain 7.0, на базе ГИС ZULU 7.0.

Основные понятия и термины:

- «водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

- «источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

- «расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

- «система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

- «зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

- «зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

- «зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

- «схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения и водоотведения на расчетный срок;

- «схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;

- «электронная модель сети водоснабжения и (или) водоотведения» – комплекс программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и сооружений водоснабжения и (или) водоотведения, их технические и режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчеты.

ГЛАВА. Общие сведения

Административный состав поселения, сельского округа с указанием на единой ситуационной схеме границ и наименований территорий

Сельское поселение Ошейкинское расположено в юго-восточной части Лотошинского муниципального района Московской области. Сельское поселение Ошейкинское  входит в состав Лотошинской устойчивой системы расселения рекреационно-городской типологии.  Внешние связи с сельским поселением осуществляются автомобильным транспортом по автомобильным дорогам регионального значения и местного значения. Современная планировочная территория сельского поселения Ошейкинское сформирована с учетом основных транспортно-коммуникационных связей, историческим расселением и природным каркасом.

Существующая граница сельского поселения Ошейкинское отображена на графическом материале в соответствии с государственным кадастром недвижимости и Законом Московской области № 59/2005-ОЗ «О статусе и границах Лотошинского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований».

Существующие границы населенных пунктов, границы земель лесного фонда, границы земель сельскохозяйственного назначения, крестьянско-фермерских хозяйств и прочих землепользователей отображены на картографическом материале на основании данных государственного кадастра недвижимости на 01.12.2012 г., сведений, предоставленных администрациямиЛотошинского муниципального района и сельского поселения Ошейкинское.

В границы территории сельского поселения Ошейкинское входят 43 сельских населённых пункта:

- два поселка - Большая Сестра, Торфяной;

- 2 села - Егорье,Званово;

- 39 деревень – Доры, Агнищево, Астренево, Березняки, Бородино, Брыково, Борки, Бренево, Власово, Воробьево, Горы-Мещерские, Грибаново, Григорово, Гаврилово, Клусово, Котляково, Круглово, Кузяево, Курвино, Кушелово, Максимово, Мамоново, Марково, Мармыли, Матюшкино, Матвейково, Плаксино, Орешково, Ошейкино, Рахново, Степаньково, Сологино, Телешово, Теребетово, Узорово, Ушаково, Чекчино, Шилово, Шубино.

Территория сельского поселения составляет 1623,57 га.

Административным центром сельского поселения является д. Доры. Численность постоянного населения на 01.01.2012г. составила 2800 человек. Демографическая ситуация характеризуется отрицательными показателями естественного и механического прироста. Наиболее крупными населенными пунктами являются – д. Доры (608 чел.), п. Большая сестра (224чел.), д. Ушаково (1006 чел.), д. Мамоново (120 чел.), д. Ошейкино (107 чел.). Суммарная численность этих населенных пунктов составляет 84% от общей численности населения.

Внешние связи сельского поселения Ошейкинское с населёнными пунктами Московской области осуществляются автомобильном транспортом. Существующий транспортный каркас поселения сформирован из дороги регионального значения «Лотошино – Суворово – Клин», по параметрам обычной автомобильной дороги II категории, 2 полосы движения (по 1 полосе движения в каждом направлении), включающая в себя строительство нового участка в обход р.п. Лотошино далее – «Южный обход р.п.Лотошино»).

На рисунке Рисунок 1.1 представлено графическое расположение сельского поселения Ошейкинское.

Рисунок 1.1 - Графическое положение сельского поселения Ошейкинское

Климат в сельском поселении умеренно-континентальный со сравнительно жарким летом и холодной зимой. Средняя температура в январе -15 0С, в июле +24 0С.  Устойчивый снежный покров ложится в четвёртой декаде ноября, достигая максимальной высоты в первой декаде марта. Средняя высота снежного покрова достигает 47 см с глубиной промерзания почвы 80-140 см. Нормативная глубина промерзания грунтов 1,5м. Территория сельского поселения относится к зоне неустойчивого увлажнения.  В целом климат сельского поселения благоприятен для возделывания основных сельскохозяйственных культур.

Природные ландшафты этого региона сформировались в условиях относительно пониженного коренного (дочетвертичного) рельефа. В четвертичное время территория регулярно подвергалась активному воздействию талых предледниковых и послеледниковых вод, размывавших морену и оставлявших водноледниковые осадки.

Климатические характеристики сельского поселения Ошейкинское приведены в таблице Таблица 1.1 по данным [4].

Таблица 1.1 - Климатические характеристики сельскогопоселения Ошейкинское

| Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С | Продолжительность, сут. и средняя температура воздуха, 0С, периода со средней суточной температурой воздуха |  |  |  |  |  | Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха 8С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0С |  | 8С |  | 10С |  |  |
|  |  | прод-ть | ср.тем-ра | прод-ть | ср.тем-ра | прод-ть | ср.тем-ра |  |
| -28 | -25 | 135 | -5,5 | 205 | -2,2 | 223 | -1,3 | 2,0 |

Территория Лотошинского района относится к области распространения Московского артезианского бассейна, основными структурными свойствами которого являются вертикальная гидродинамическая и гидрохимическая зональность. Верхняя зона гидродинамического обмена включает пресные воды (минерализация до 1 г/л), залегающие до глубины 300–350 метров. Ниже располагаются зона замедленного обмена солоноватых вод с минерализацией 1–10 г/л мощностью 170–200 метров; зона застойного режима – соленых вод (минерализация 10–50 г/л) мощностью 160–180 метров, зона рассолов (минерализация более 50 г/л) мощностью до 300 метров.

Пресные подземные воды являются основным источником водоснабжения как Лотошинского района, так и сельского поселения Ошейкинское.

Территория сельского поселения Ошейкинское имеет хорошо развитую речную сеть, принадлежащую бассейну р. Волги.

Наиболее крупными водотоками на территории поселения является река Лобь, протекающая на небольшом отрезке вблизи западной границе поселения, и река Лама, протекающая в северо-восточной части поселения. Река Лама в границах поселения принимает такие наиболее значительные притоки, как:

- левые притоки – Городня, Озерня (Озёрная);

- правые притоки – Большая Сестра (Сестра), Малая Сестра.

Все реки являются типичными равнинными реками с весенним половодьем и летне-осенним паводочным периодом.

Питание рек складывается на 55–61% из снегового, от 17 до 33% – из грунтового и от 11 до 23 % – из дождевого.

В водотоках наблюдается повышенное содержание железа и ХПК, обусловленные присутствием в воде органических веществ, имеющих природное происхождение.  Грунтовые воды залегают на глубине 1,0-2,0 м, а в период обильных дождей и интенсивного снеготаяния, возможно образование временного горизонта почвенно-грунтовых вод.

На территории Лотошинского района государственным водным кадастром на начало 2000 года учтены эксплуатационные запасы пресных подземных вод в количестве 163,6 тыс. м3/сут., из них 22,3 тыс.м3/сут. числятся подготовленными к промышленному освоению, а используются 8,9 тыс. м3/сут. Таким образом, Лотошинский район относится к категории «надежно обеспеченных» запасами питьевой воды.

Наиболее значимыми предприятиями и организациями, расположенными на территории Ошейкинского сельского поселения являются:

- ОАО «Совхоз им. Кирова» - предприятие специализируется на производстве молока и мяса крупного рогатого скота, поголовье которого составляет 2892 голов, в том числе дойных коров – 900 голов.

- ЗАО «Доры» - предприятие специализируется на производстве молока и мяса крупного рогатого скота, поголовье которого составляет 755 голов, в том числе дойных коров – 340 голов.

- ООО «РусМолоко» отд. «Яровое» -предприятие специализируется на производстве молока и мяса крупного рогатого скота, поголовье которого составляет 2630 голов, в том числе дойных коров – 1600 голов.

- ЗАО «Рыбокомбинат «Лотошинский».

Жилищный фонд сельского поселения Ошейкинское по данным Министерства экономики Московской области по состоянию на 1.01.2013 г. составил 102,2 тыс. кв.м. Обеспеченность постоянного населения жилищным фондом составляет 36,5 кв. м на человека. За период с 2007 по 2012 год в сельском поселении было введено в эксплуатацию 11,7 тыс. кв. м жилья (только индивидуальные жилые дома).

Индивидуальная жилая застройка составляет 57,1 тыс. кв. м (55,9% жилищного фонда сельского поселения). Жилая застройка квартирного типа составляет 45,1 тыс. кв. м (45,1 % жилищного фонда сельского поселения) и насчитывает 168 дома. Обеспеченность населения многоквартирным жилищным фондом составляет около 23 кв. м на человека.

Жилые дома квартирного типа находятся в деревнях Доры, Агнищево, Грибаново, Гаврилово, Круглово, Максимово, Мамоново, Ошейкино, Степаньково, Узорово, Ушаково, в поселках Большая Сестра, Торфяной, в селе Званово.

Ветхий жилищный фонд сельского поселения составляет 0,4 тыс. кв. м или 0,4% от жилищного фонда сельского поселения.

Жилищный фонд поселения обеспечен водопроводом на 30 %, канализацией – на29 %, горячим водоснабжением - на 15 %, газом - на 27 %, отоплением – на 25 %.

Количество очередников на улучшение жилищных условий составляет 16 семей.

Таким образом, основные тенденции современного развития жилищной сферы сельского поселения Ошейкинское следующие:

- на момент разработки Генерального плана сельского поселения средняя обеспеченность жилищным фондом постоянного проживания составляет 36,5 кв. м на человека;

- индивидуальная жилая застройка составляет около 55,9 % всей жилой застройки постоянного проживания сельского поселения;

- наличие ветхого жилищного фонда - 0,4 тыс. кв. м.

Характерной особенностью сельского поселения Ошейкинское является наличие временного (сезонного) населения. К этой группе относится население садоводческих товариществ (на территории сельского поселения их насчитывается 4, общей площадью около 54,3 га и с общим количеством участков около 0,5 тыс. участков.), отдыхающие в индивидуальных жилых домах и на участках индивидуального жилищного строительства. Ориентировочно численность сезонного населения составляет около 6,7-6,8 тыс. человек.

Таким образом, в летний период численность населения сельского поселения Ошейкинское за счет сезонного населения увеличивается до 9,5– 9,6 тыс. человек (приблизительно в 3,4 раза).

Численный состав населения по территориям и элементам территориального (кадастрового) деления

В таблице Таблица1.2 представлена численность населения сельского поселения Ошейкинское по годам.

Таблица 1.2 - Численность населения сельского поселения Ошейкинское, чел.

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2956 | ↗2966 | ↘2964 | ↘2933 | ↘2780 | ↘2745 | 2745 | ↘2740 | ↘2677 | ↘2652 | ↘2610 |

В таблице Таблица 1.3 представлен перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Ошейкинское с указанием численности населения, проживающего в них.

Таблица 1.3 - Численность населения сельскогопоселенияОшейкинское

| № п/п | Наименование | Тип населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Агнищево | деревня | 73 |
|  | Астренёво | деревня | 1 |
|  | Березняки | деревня | 0 |
|  | Большая Сестра | посёлок | 216 |
|  | Борки | деревня | 10 |
|  | Бородино | деревня | 6 |
|  | Бренево | деревня | 5 |
|  | Брыково | деревня | 10 |
|  | Власово | деревня | 16 |
|  | Воробьёво | деревня | 25 |
|  | Гаврилово | деревня | 86 |
|  | Горы-Мещерские | деревня | 3 |
|  | Грибаново | деревня | 12 |
|  | Григорово | деревня | 0 |
|  | Доры | деревня | 540 |
|  | Егорье | село | 3 |
|  | Званово | село | 113 |
|  | Клусово | деревня | 6 |
|  | Котляково | деревня | 5 |
|  | Круглово | деревня | 45 |
|  | Кузяево | деревня | 11 |
|  | Курвино | деревня | 7 |
|  | Кушелово | деревня | 32 |
|  | Максимово | деревня | 18 |
|  | Мамоново | деревня | 44 |
|  | Марково | деревня | 13 |
|  | Мармыли | деревня | 4 |
|  | Матвейково | деревня | 3 |
|  | Матюшкино | деревня | 0 |
|  | Орешково | деревня | 7 |
|  | Ошейкино | деревня | 109 |
|  | Плаксино | деревня | 2 |
|  | Рахново | деревня | 0 |
|  | Сологино | деревня | 28 |
|  | Степаньково | деревня | 17 |
|  | Телешово | деревня | 15 |
|  | Теребетово | деревня | 4 |
|  | Торфяной | посёлок | 48 |
|  | Узорово | деревня | 53 |
|  | Ушаково | деревня | 1139 |
|  | Чекчино | деревня | 19 |
|  | Шилово | деревня | 6 |
|  | Шубино | деревня | 26 |

Гидрогеологические сведения

Территория сельского поселения Ошейкинское имеет хорошо развитую речную сеть, принадлежащую бассейну р. Волги.

Наиболее крупными водотоками на территории поселения является река Лобь, протекающая на небольшом отрезке вблизи западной границы поселения, и река Лама, протекающая в северо-восточной части поселения. Река Лама в границах поселения принимает такие наиболее значительные притоки, как:

- левые притоки – Городня, Озерня (Озёрная);

- правые притоки – Большая Сестра (Сестра), Малая Сестра.

Все реки являются типичными равнинными реками с весенним половодьем и летнеосенним паводочным периодом.

Питание рек складывается на 55–61 % из снегового, от 17 до 33 % – из грунтового и от 11 до 23 % – из дождевого. Около 60% годового стока приходится на весеннее половодье, 30% на лето и 10% на зиму. Половодье начинается во второй половине марта – начале апреля и длится 3-6 дней, уровень повышается на 3–9 м и вода заливает всю пойму. Меженный период длится с июля по сентябрь, бывают дождевые паводки. Зимний режим начинается с ноября, вскрытие в апреле, реже марте и очень редко в мае. Продолжительность ледостава и ледохода 3-6 дней.

Все реки несудоходны, имеют множество мелей и перекатов.

Базисом эрозии для рек Лотошинского района служит Иваньковское водохранилище.

Скорость течения рек незначительна – от 0,5 до 1 м/с в период половодья. Русла часто меняют направления, меандрируют, местами зарастают. Глубина варьирует от 0,2–0,5 м по мелким речкам, в верховьях и на перекатах до 3–4 м по более крупным рекам и на плёсах.

Западная часть сельского поселения дренируется рекой Лобью, впадающей за пределами района (и Московской области) в р. Шошу. Длина р. Лобь составляет 94 км. В нижнем течении она имеет ширину до 15–20 м, в верхнем до 5–10 м. Глубина колеблется от 1 до 3 м.

Река Лобь в границах сельского поселения Ошейкинское, в районе деревень Ушаково, Мамоново, имеет берега высотой 2–3 м, которые далее к северу выполаживаются и Лобь причудливо извивается в широкой пойме.

В этой части течения берега р. Лобь густо заселены и почти лишены лесов.

Река Ламавытекает из небольшого болота около деревни СебенкиВолоколамского муниципального района, впадает в реку Шошу(справа) у самого её устья, в юго-западной части Иваньковского водохранилища. Весной, в большую воду, водохранилище разливается, затопляя низменную болотистую дельту Шоши, тогда Лама впадает непосредственно в Иваньковскоеводохранилище(Московское море), и в это время её можно считать притоком Волги. В прошлом была судоходна – по Ламе проходил водный путь с Волги на реку Москву.

Длина реки составляет 139 км. Площадь водосбора – 2330 кв. км. Ширина 2–6 м в верховьях, до 45 м в низовьях. Глубина 0,2–0,5 м в верховьях, до 6 м в низовьях. Средний многолетний расход воды в створе у с. Егорье (по данным МосЦГМС-Р) составляет 8,18 куб. м/с. Река принимает все наиболее значительные притока справа: реки Большую Сестру и Малую Сестру. Слева она практически не принимает притоков, и только в районе

д. Узорово в нее впадает р. Городня, длиной 14 км, а около д. Ошейкино – р. Озерня (длиной 10 км). После впадения Большой и Малой Сестры Лама течёт в разработанной долине, слева к ней спускаются склоны моренных гряд с уклонами от 2 до 5%, а справа простирается почти идеально ровная заболоченная зандровая равнина.

От д. Ошейкино и до северо-восточной границы Лотошинского района река Лама имеет хорошо выраженную пойму до 2,5 км шириной. Русло сильно меандрирует, севернее д. Максимово много старичных озер.

В южной части сельского поселения Ошейкинское река Лама течёт практически по безлесной местности, через непрерывную цепь деревень. Между деревнями Шубино и Власово на реке устроена плотина. Далее река становится мелководной, появляются мели и перекаты. Нижнее течение реки проходит через национальный парк «Государственный комплекс «Завидово».

Большая Сестра (Сестра)– это небольшая река, правый приток реки Ламы. Длина – 55 км, площадь водосборного бассейна – 635 кв. км. Исток находится в заболоченном лесу севернее деревни ШаблыкиноИстринского муниципального района. Большей частью река протекает по территории Волоколамского муниципального района. Впадает в реку Ламу около деревни Брыковосельского поселения Ошейкинское Лотошинского района.

Большая Сестра – река равнинного типа. Питание преимущественно снеговое. В среднем, река покрыта льдом, примерно, 5 месяцев в году. Ледостав обычно наблюдается в середине ноября, а вскрытие рек – в середине апреля. Половодье длится около 2 недель. Толщина льда доходит до 0,8 метров. Ледоход в разные годы длится от двух до десяти дней.

Река имеет заметный уклон и сильно петляет. Её ширина не превышает 5–7 м. Большая Сестра идет змейкой, в русле, окружённым лесом, иногда встречаются камни. По берегам Большой сестры растут красивые смешанные леса.

Река Малая Сестра – правый приток реки Ламы. Она берёт начало в лесах Клинского муниципального района, неподалёку от села Петровское. Далее течёт на запад по территории Волоколамского района. Устье реки находится в 48 км по правому берегу реки Лама, рядом с деревней Степаньковосельского поселения Ошейкинское Лотошинского района. Длина реки составляет 47 км, площадь водосборного бассейна 307 кв. км.

Река Малая Сестра протекает по вековым сосновым лесам по южной границе национального парка «Государственный комплекс «Завидово».

В западной части сельского поселения Ошейкинское, между деревнями Круглово и Гаврилово расположено самое крупное озеро Лотошинского района – озеро Круглое. Кроме того, имеется множество мелких озёр старичного типа по долинам рек Ламы, Большой и Малой Сестры.

Озеро Круглое имеет эллипсоидную форму, несколько вытянуто в северо-восточном направлении. Площадь 0,85 кв. км, средняя глубина 2,8 м, максимальная – до 12 м. Берега пологие, заболоченные. С северной стороны имеются участки песчаных берегов. С востока озеро окаймлено хвойным лесом. На западном берегу озера расположена д. Круглово. Из озера берет начало р. Озерня (левый приток р. Ламы). На озере, по оценкам специалистов, имеются большие запасы сапропеля – ценнейшего удобрения. Озеро сильно засорено водорослями, оно богато рыбой (в озере водятся щука, карась, плотва, линь и ротан), но периодически, через 4–5 лет подвержено заморам.

Кроме озёр в сельском поселении наблюдаются многочисленные заболоченные котловины, в которых развиты торфяники, среди которых встречаются зыбуны и мелкие окна с открытой водой.

В юго-восточной части сельского поселения расположено ЗАО «Рыбокомбинат «Лотошинский», в ведении находится сеть прудов.

ЗАО «Рыбокомбинат «Лотошинский» – многопрофильное предприятие, занимающееся рыбоводством. Хозяйство было создано в 1961 г. и называлось рыбхоз «Большая Сестра». В 1969 г. была получена первая партия товарного карпа с четырёх прудов. В начале 70-х годов рыбхоз преобразован в рыбокомбинат «Лотошинский» в связи с пуском в эксплуатацию коптильного цеха. В 80-х годах построен инкубационный цех по воспроизводству личинок карпа, который в настоящее время полностью обеспечивает посадочным материалом потребности рыбокомбината, а также выращивает посадочный материал и для других хозяйств.

Выращивание прудового карпа занимает центральное место в деятельности ЗАО «Рыбокомбинат «Лотошинский». Предприятие полносистемное: занимается содержанием производителей и ремонтной группы, получением в инкубационном цехе заводским методом личинок карпа, выращиванием рыбопосадочного материала I и II-го порядка, реализация товарной живой рыбы. Для этого имеются все условия:

- инкубационный цех неподрощенных личинок;

- 14 выростных прудов;

- 12 нагульных прудов;

- зимовальный комплекс, состоящий из 26 бассейнов.

Общая площадь прудов составляет 1322 га.

На прудах рыбокомбината организована платная рыбалка для всех желающих в период с мая по сентябрь. Платная рыбалка проводится на нагульных (производственных) прудах.

На территории Лотошинского района много родников. Много их расположено и на территории сельского поселения Ошейкинское. Так, вдоль рек Большая и Малая Сестра расположено 8 родников, один из которых около д. Доры используется населением.

Территория Лотошинского района относится к области распространения Московского артезианского бассейна, основными структурными свойствами которого являются вертикальная гидродинамическая и гидрохимическая зональность. Верхняя зона гидродинамического обмена включает пресные воды (минерализация до 1 г/л), залегающие до глубины 300–350 м. Ниже располагаются зона замедленного обмена солоноватых вод с минерализацией 1–10 г/л мощностью 170–200 м; зона застойного режима – соленых вод (минерализация 10–50 г/л) мощностью 160–180 м, зона рассолов (минерализация более 50 г/л) мощностью до 300 м.

Пресные подземные воды являются основным источником водоснабжения, как Лотошинского района, так и сельского поселения Ошейкинское.

Подземные воды приурочены к целому ряду водоносных горизонтов и комплексов – четвертичным, мезозойско-неогеновым, каменноугольным, с глубиной эксплуатации водозаборов до 250–300 м.

Подземные воды четвертичных и мезозойско-кайнозойских отложений в связи с их малой водоотдачей и слабой защищенностью в централизованном водоснабжении не используются, но активно эксплуатируются сельским населением и садово-дачными товариществами с помощью мелких малодебитных скважин, забивных (с качалками) скважин и копаных колодцев.

Основная роль в водоснабжении принадлежит горизонтам карбона – подольскомячковскому, каширскому и алексинско-протвинскому водоносным горизонтам и комплексам.

На территории Лотошинского муниципального района Государственным водным кадастром на начало 2000 года учтены эксплуатационные запасы пресных подземных вод в количестве 163,6 тыс. куб. м/сут., из них 22,3 тыс. куб. м/сут. числятся подготовленными к промышленному освоению, а используются 8,9 тыс. куб. м/сут. Таким образом, Лотошинский район относится к категории «надёжно обеспеченных» запасами питьевой воды.

Лицензия на право пользования недрами от 06.06.2007 № 1002/МСК 01450 ВЭ была выдана МП «Жилкомсервис». Срок действия лицензии – до 01.06.2017. В соответствии с лицензией допускается водоотбор для хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения населения и предприятий в поселениях Лотошинского района в количестве 3453 куб. м/сутки, в том числе из:

- подольско-мячковского водоносного горизонта – 2277 куб. м/сутки;

- каширского водоносного горизонта – 729 куб. м/сутки;

- алексинско-притвинского водоносного горизонта – 407 куб. м/сутки; -совмещенного водоносного горизонта – 40 куб. м/сутки.

Участок недр расположен в населённых пунктах Лотошино, Кировский, Монасеино, Ушаково, Михалево, Кульпино, Савостино, Введенское, Микулино, Доры, Большая Сестра, Афанасово, Торфяной Лотошинского муниципального района.

Глубина промерзания грунтов в поселении, сельском округе в зависимости от типа почв

Сельское поселение Ошейкинское находится вне зоны распространения вечномерзлых грунтов (рисунок Рисунок 1.2).

Рисунок 1.2 - Карта распространения вечномерзлых грунтов

Условные обозначения:

1 - южная граница вечномерзлых грунтов;

2 - граница перелетков;

3 - минимальная тепература грунтов на подошве слоя годовых ее колебаний (в горных районах для долин);

4 - изотермы почвы на глубине 1-2 м;

5 - максимальные мощности мерзлых толщ в м;

6 - зона мерзлых пород под дном арктических морей

Для предотвращения замерзания, водоводы прокладываются на глубине на 0,5 метра ниже глубины промерзания грунта.

Глубина промерзания грунтов в пределах сельского поселенияОшейкинское составляет в среднем 1,2 м.

Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на территории сельского поселения Ошейкинское не выявлено.

Описание рельефа

Территория сельского поселения Ошейкинское расположена на юге Верхневолжской физико-географической провинции подзоны смешанных лесов. Вследствие преобладания песчаных, малопродуктивных почв и заболоченности, эта территория медленнее других вовлекалась в хозяйственный оборот. Здесь сохранились значительные участки, занятые лесами, которые из-за высокой увлажненности никогда не распахивались. Наибольшее воздействие на изменение этих ландшафтов оказало сельское хозяйство, особенно пахота.

Природные ландшафты этого региона сформировались в условиях относительно пониженного коренного (дочетвертичного) рельефа. В четвертичное время территория регулярно подвергалась активному воздействию талых предледниковых и послеледниковых вод, размывавших морену и оставлявших водноледниковые осадки. Мощность четвертичных отложений здесь в среднем оставляет 20–40 м, а в погребенных долинах достигает 80–100 м. В целом территория имеет типичный полесский облик. Она понижена (120–160 м), слабоволниста, здесь преобладают древнеаллювиальные и зандровые равнины с островами моренно-водноледниковых останцов. В обособлении ландшафтов большую роль играет рельеф поверхности коренных пород, а также литологический состав отложений, слагающих их кровлю. К выступам фундамента приурочены моренно-водноледниковые равнины, сложенные покровными суглинками или водноледниковыми песками и суглинками на морене, к понижениям – зандровые и древнеаллювиальные, сложенные, преимущественно, песками и супесями.

Северная и восточная части сельского поселения Ошейкинское преимущественно представлены древнеаллювиально-водноледниковыми равнинами (валдайские) на известняках, доломитах с прослоями глин карбона. Центральная и южная части представлены водноледниковыми равнинами на известняках, доломитах с прослойками глин карбона. На юго-западе встречаются моренные и водноледниковые равнины на известняках и доломитах с прослойками глин юры.

В зависимости от рельефа, геологического строения, степени дренированности территории, устойчивости грунтов выделяются благоприятные, ограниченно благоприятные и неблагоприятные по инженерно-геологическим условиям участки. Благоприятными считаются территории, на которых освоение не требует проведения инженерных мероприятий, ограниченно благоприятными – территории, при которых геологические процессы не могут вызвать катастрофических последствий, но требуют инженерной подготовки, неблагоприятными – территории, требующие значительных капиталовложений на укрепление грунтов и инженерную защиту от негативных природных явлений.

В соответствии со среднемасштабной (1:200000) картой изменений геологической среды Московской области, составленной ПГО «Центргеология», территория сельского поселения Ошейкинское по природным условиям в целом характеризуется средней устойчивостью геологической среды к хозяйственному воздействию.

К зонам средней инженерно-геологической устойчивости относится центральная часть поселения, что обусловлено близким к поверхности залеганием грунтовых вод (от 0,1 до 3,0 м), песчаным составом аллювиальных и водно-ледниковых отложений. Это участки, расположенные на современных надпойменных и пойменных террасах и зандровых равнинах. Плоский слаборасчлененный рельеф способствует слабой дренированности территории и её заболачиванию. Целесообразно использовать территорию для сельскохозяйственных целей при условии проведения соответствующих мелиоративных работ. При строительстве здесь необходимы мероприятия по защите от подтопления и заболачивания, а также по защите грунтовых и подземных вод от загрязнения.

Западная и юго-западная части поселения можно отнести к территориям с высокой степенью устойчивости. Это пологоволнистые, местами крупнохолмистые, слабо расчлененные ледниковые равнины. Суглинистый состав ледниковых отложений, значительная мощность плотных слабопроницаемых моренных суглинков (до 50 м), повсеместное залегание на морене покровных суглинков способствуют широкому развитию верховодки и локальной заболоченности территории. При условии проведения мероприятий по защите от подтопления эти территории благоприятны для всех видов наземного строительства.

Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в восточной части территории сельского поселения. Там встречаются болотные массивы, где высока вероятность неравномерных просадок под нагрузками, изменение агрессивности грунтовых вод.

В эрозионном отношении большая часть территории сельского поселения слабоопасна (доля склонов более 1о составляет 10–20%, а более 3о – 3,5%), овражнобалочная сеть выражена слабо.

Сведения об объектах перспективного строительства, на которые выданы технические условия на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения

На данный момент отсутствуют технические условия на присоединение к системе холодного (питьевого) водоснабжения и водоотведения перспективных потребителей. Однако, в будущем возможна выдача технических условий на присоединение.

Все последующие изменения учитываются при ежегодной актуализации схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Ошейкинское.

ГЛАВА. СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, СЕЛЬСКОГО ОКРУГА

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам.

Перечень принадлежности объектов централизованной системы водоснабжения сельского поселения Ошейкинское приведен в таблице Таблица 2.1.

Таблица 2.1 - Перечень объектов централизованной системы водоснабжения

| Наименование объекта и состав сооружений | Место расположения | Производи- тельность, тыс. м3/сут | Форма собственности | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЗУ № 6 2артскважины №10,№ 11 водонапорная башня | д. Ушаково, д. 51/1 | 0,768 | На стадии оформления в муниципальную собственность | МП «Лотошинского ЖКХ» |
| ВЗУ №13 1 артскважина № 15 водонапорная башня | д. Доры, д. 70 | 0,6 | На стадии оформления в муниципальную собственность | МП «Лотошинского ЖКХ» |
| ВЗУ №14 1 артскважина, № 16; водонапорная башня | д. Большая Сестра, д. 33 | 0,96 | На стадии оформления в муниципальную собственность | МП «Лотошинского ЖКХ» |
| ВЗУ №16 1 артскважина № 24; водонапорная башня | п. Торфяной, д. 50 | 0,6 | На стадии оформления в муниципальную собственность | МП «Лотошинского ЖКХ» |
| ВЗУ 2 артскважины; водонапорная башня | д. Узорово | 0,480 | Частная, ООО «Яровое» | Частная, ООО «Яровое» |

Объекты централизованной системы водоснабжения и водопроводные сети в сельском поселении Ошейкинское находятся в стадии оформления в муниципальную собственность и эксплуатируются МП «Лотошинское ЖКХ» Московской области. МП «Лотошинское ЖКХ» является коммерческой организацией, основанной на праве аренды и эксплуатации. Данное предприятие организует водоснабжение и оказывает коммунальные услуги централизованной системы водоснабжения всем категориям водопотребителей сельского поселения Микулинское: населению, организациям производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания, промышленным предприятиям.

В сельском поселении Ошейкинское также имеются ведомственный водозабор, расположенный на территории промышленного предприятияООО «Яровое». ООО «Яровое» снабжает водой сельскохозяйственный комплекс и в водоснабжении населения не участвует.

Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих производство и транспорт питьевой воды, технической воды, горячей воды, включая промышленные предприятия, не осуществляющие сбыт. (Структура зон изображается на единой схеме поселения, сельского округа и сопровождается текстовым описанием.)

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- при необходимости, подача ее к местам обработки и очистки;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Основным источником централизованного водоснабжения на территории сельского поселения ОшейкинскоеЛотошинского района Московской области являются подземные артезианские воды.

На рисунке Рисунок 2.1 представлено местоположение источников централизованного водоснабжения сельскогопоселения Ошейкинское.

Рисунок 2.1 - Местоположение источников централизованного водоснабжения сельскогопоселения Ошейкинское

«Зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей).

Зоны эксплуатационной ответственности МП «Лотошинское ЖКХ» совпадает с технологическими зонами водоснабжения д. Доры и д. Ошейкино, п. Большая Сестра, п. Торфяной, ид. Ушаково и приведены на рисункахРисунок 2.6 -Рисунок 2.9.

Зона эксплуатационной ответственности ООО «Яровое» приведена на рисунке Рисунок 2.2

Расположение источников горячего водоснабжения сельского поселения Ошейкинское приведено на рисунке Рисунок 2.17.

Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций приведены на рисунках Рисунок 2.4 и Рисунок 2.5.

Рисунок 2.2 - Зона эксплуатационной ответственности ООО «Яровое» (рядом с д. Узорово)

Рисунок 2.3 - Расположение источников горячего водоснабжения сельского поселения Ошейкинское

Рисунок 2.4 - Зона эксплуатационной ответственности теплоснабжающей организации МП «Лотошинское ЖКХ» в д. Ошейкино (ГВС)

Рисунок 2.5 - Зона эксплуатационной ответственности теплоснабжающей организации МП «Лотошинское ЖКХ» в д. Ушаково (ГВС)

Ситуационная схема зон действия ИЦВ питьевой водой в поселении, сельском округе относительно потребителей с указанием наименований, мест и адресов расположения ИЦВ, а также численности населения, получающего питьевую воду от этого ИЦВ

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в централизованной системе водоснабжения МО с.п.Ошейкинское, можно выделить следующие технологические зоны водоснабжения:

- технологическая зона системы централизованного водоснабжения от водозабора д. УшаковоМП «Лотошинское ЖКХ» включающая в себя все сооружения подъема воды, а также все магистральные и распределительные трубопроводы;

- технологическая зона системы централизованного водоснабжения от водозабора д. ДорыМП «Лотошинское ЖКХ» включающая в себя все сооружения подъема воды, а также все магистральные и распределительные трубопроводы;

- технологическая зона системы централизованного водоснабжения от водозабора п. Большая СестраМП «Лотошинское ЖКХ» включающая в себя все сооружения подъема воды, а также все магистральные и распределительные трубопроводы;

- технологическая зона системы централизованного водоснабжения от водозабора п. ТорфянойМП «Лотошинское ЖКХ» включающая в себя все сооружения подъема воды, а также все магистральные и распределительные трубопроводы.

Рисунок 2.6–Технологическая зона водоснабжения п. Большая Сестра

Рисунок 2.7–Технологическая зона водоснабжения д. Доры и д. Ошейкино

Рисунок 2.8–Технологическая зона водоснабжения п. Торфяной

Рисунок 2.9–Технологическая зона водоснабжения д. Ушаково

Ситуационная схема зон действия ИЦВ горячей водой в поселении, сельском округе относительно потребителей с указанием наименований, мест и адресов расположения ИЦВ горячей водой, а также численности населения, получающего горячую воду от этого ИЦВ.

В настоящее время в сельском поселении Ошейкинскоедля обеспечения горячего водоснабжения функционируют две отопительные водогрейные котельные, эксплуатируемыеМП «Лотошинское ЖКХ» (таблица Таблица 2.2).

Таблица 2.2 – Котельные сельского поселения Ошейкинское

| № п/п | Наименование котельной, адрес, | Год ввода котельной в эксплуатацию | Вид топлива |  | Установленная мощность котельной, Гкал/час | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | основное | резервное |  |  |
| 1 | Котельная № 10 д. Ошейкино, д.121 | 2004 | природный газ | - | 0,7 | - |
| 2 | Котельная № 11 д. Ушаково, д.57 | 2008 | природный газ | - | 3,44 | - |

Графическое представление существующих зон действия систем горячего водоснабжения представлено на рисунках Рисунок 2.10 и Рисунок 2.11.

Рисунок 2.10 - Зона действия системы горячего водоснабжениякотельной д. Ошейкино

Рисунок 2.11 - Зона действия системы горячего водоснабжениякотельной д. Ушаково

Ситуационная схема зон действия ИЦВ технической водой в поселении, сельском округе относительно потребителей с указанием наименований, мест и адресов расположения ИЦВ технической водой

Централизованное водоснабжение технической водой в сельском поселении Ошейкинское не осуществляется.

Ситуационная схема территорий, неохваченных централизованным водоснабжением

В таблице Таблица 2.3 представлен перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Ошейкинское, в которых используются нецентрализованные источники водоотведения.

Таблица 2.3–Перечень населённых пунктовсельского поселения Ошейкинское, в которых используются нецентрализованные источники водоотведения

| Наименование | Тип населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| Агнищево | деревня | 73 |
| Астренёво | деревня | 1 |
| Березняки | деревня | 0 |
| Борки | деревня | 10 |
| Бородино | деревня | 6 |
| Бренево | деревня | 5 |
| Брыково | деревня | 10 |
| Власово | деревня | 16 |
| Воробьёво | деревня | 25 |
| Гаврилово | деревня | 86 |
| Горы-Мещерские | деревня | 3 |
| Грибаново | деревня | 12 |
| Григорово | деревня | 0 |
| Егорье | село | 3 |
| Званово | село | 113 |
| Клусово | деревня | 6 |
| Котляково | деревня | 5 |
| Круглово | деревня | 45 |
| Кузяево | деревня | 11 |
| Курвино | деревня | 7 |
| Кушелово | деревня | 32 |
| Максимово | деревня | 18 |
| Мамоново | деревня | 44 |
| Марково | деревня | 13 |
| Мармыли | деревня | 4 |
| Матвейково | деревня | 3 |
| Матюшкино | деревня | 0 |
| Плаксино | деревня | 2 |
| Рахново | деревня | 0 |
| Сологино | деревня | 28 |
| Степаньково | деревня | 17 |
| Телешово | деревня | 15 |
| Теребетово | деревня | 4 |
| Торфяной | посёлок | 48 |
| Узорово | деревня | 53 |
| Чекчино | деревня | 19 |
| Шилово | деревня | 6 |
| Шубино | деревня | 26 |

Водоснабжение этих территорий сельского поселения Ошейкинское осуществляется грунтовыми водами из шахтных колодцев или буровых скважин.

Средняя плотность населения по зонам территорий, неохваченных централизованным водоснабжением

Централизованным водоснабжением не охвачено 768 жителей сельского поселения Ошейкинское, что составляет 29,5 % населения.

Централизованные системы питьевого водоснабжения. Описание системы питьевого водоснабжения

Схема дислокации сооружений ИЦВ с указанием границ утвержденных зон санитарной охраны.

На рисунке Рисунок 2.12представлено местоположение водозаборных сооружений на карте сельского поселения Ошейкинское.

Рисунок 2.12 - Местоположение источников централизованного водоснабжения сельского поселения Ошейкинское

Зоны санитарной охраны — территории вокруг источников водоснабжения и водопроводных сооружений, где устанавливается особый режим, исключающий или ограничивающий возможность их загрязнения или заражения. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны устанавливаются на всех действующих, строящихся и проектируемых водопроводах и делятся на 3 пояса с особым режимом в каждом.

I пояс— зона строгого режима — устанавливается на территории, где производится забор воды и расположены головные сооружения водопровода. При использовании открытых водоемов территория I пояса включает противоположный берег и участок не менее 200 м ниже водозабора; при использовании подземных вод — около 0,25 га радиусом не менее 30 м вокруг скважин, использующих межпластовые воды; 50 м — грунтовые воды. Эта территория ограждается, окружается полосой зеленых насаждений и обеспечивается охраной; внутри нее запрещается пребывание посторонних лиц и строительство.

II и IIIпояса — зоны ограничений — охватывают территорию, поверхностные и подземные стоки которой могут влиять на состав и свойства воды источника водоснабжения. На этой территории проводятся мероприятия по охране от загрязнений хозяйственно-бытовыми и промышленными сточными водами. Границы II пояса для проточных поверхностных водоемов устанавливаются вверх по течению с учетом характера загрязнений и скорости самоочищения воды. Для подземных источников границы II и III пояса устанавливаются с учетом интенсивности процессов самоочищения при фильтрации через почву и подстилающие породы и скорости продвижения загрязнений по водным горизонтам.

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальныхпредпринимателей и юридических лиц.

В каждом изтрех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно ихназначению, устанавливается специальный режим и определяется комплексмероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Согласно данным Генерального плана сельского поселения Ошейкинское все водозаборы МП «Лотошинского» ЖКХ имеют зоны санитарной охраны (таблица Таблица 2.4 ).

Таблица 2.4 - Характеристика зон санитарной охраны водозаборных скважин сельского поселения Ошейкинское

| Название ВЗУ | Номер скважины | Глубина Залегания кровли, м | Вскрытая мощность, м | Радиус зоны санитарной охраны первого пояса, м | Горный отвод, глубина, м | Водовмещающие породы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЗУ-6, д. Ушаково | 2918/10 | 30,0 | 35,0 | 7 | 65,0 | C2pd-mc |
| ВЗУ-13, д. Доры | 51г/15 | 38,0 | 27,0 | 9,5 | 65,0 | C2pd-mc |
| ВЗУ-14, п. Большая Сестра | 2783/16 | 32,0 | 50,0 | 8 | 82,0 | C2ks + pd-mc |
| ВЗУ-16, п. Торфяной | 1-92/24 | 30,0 | 30,0 | 4 | 60,0 | C2pd-mc |

Документы об утверждении ЗСО у МП «Лотошинское ЖКХ» отсутствуют.

Данные по зонам санитарной охраны ВЗУ ООО «Яровое» отсутствуют.

Оценка соблюдения требований к зонам санитарной охраны.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) — это территории вокруг водозаборов, создаваемые для исключения возможности загрязнения подземных вод. На территории ЗСО запрещается размещение любых объектов, могущих вызвать химическое или бактериальное загрязнения (шламохранилища, животноводческие комплексы, птицефабрики и т. д.). Запрещается также использование минеральных удобрений и пестицидов, промышленная рубка леса. Ограничивается или запрещается и другая производственная и хозяйственная деятельность человека.

Централизованное водоснабжение на территории сельского поселения организовано только в деревнях Ушаково и Доры, а также посёлках Большая Сестра и Торфяной, где расположены действующие водозаборные узлы.

На ВЗУ № 6 в д. Ушаково расположена одна артскважина № 10 (2918). Зона санитарной охраны (ЗСО) 1-го пояса имеется, но не выдержана по размерам (19 м х 51 м), участок огорожен. На расстоянии 300 м расположена вновь принятая артскважина № 11 (24).

На ВЗУ № 13 в д. Доры расположена одна артскважина № 15 (5/2). ЗСО 1-го пояса имеется, размер 48 м х 31 м, участок огорожен.

На ВЗУ № 14 в п. Большая Сестра расположена одна артскважина № 16 (2783). ЗСО 1го пояса имеется, размер земельного участка 40 м х 35 м, участок огорожен.

На ВЗУ № 16 в п. Торфяной расположены 1 артскважина № 24 (1-91). ЗСО 1-го пояса имеется, участок огорожен.

Таким образом, скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса, размеры которых не всегда соответствуют требуемым (30 м). Зоны санитарной охраны первого пояса не благоустроены и не спланированы для отвода поверхностных талых и дождевых вод.

Недропользователь должен соблюдать условия эксплуатации зон санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Данные по зонам санитарной охраны ВЗУ ООО «Яровое» отсутствуют.

Оценка соблюдения требований к условиям хранения химически опасных реагентов на ИЦВ.

Склады реагентов следует рассчитывать на хранение 30-суточного запаса, считая по периоду максимального потребления реагентов, но не менее объема их разовой поставки.

При обосновании объем складов допускается принимать на другой срок хранения, но не менее 15 сут.

При наличии центральных (базисных) складов объем складов на станциях подготовки воды допускается принимать на срок хранения не менее 7 сут.

Условия приема разовой поставки не распространяются на склады хлора.

При подаче потребителям подземной воды без подготовки с обеззараживанием ее хлором надлежит предусматривать только помещение площадью 6 м2 для проведения анализа на содержание остаточного хлора.

Склад в зависимости от вида реагента следует проектировать на сухое или мокрое хранение в виде концентрированного раствора. При объемах разовой поставки, превышающих 30-суточное потребление реагентов, хранящихся в мокром виде, допускается устройство дополнительного склада для сухого хранения части реагентов.

Сухое хранение реагентов надлежит предусматривать в закрытых складах.

При определении площади склада для хранения коагулянта высоту слоя следует принимать 2 м, извести 1,5 м; при механизированной выгрузке высота слоя может быть увеличена: коагулянта до 3,5 м; извести до 2,5 м.Хранение затаренных заводом-поставщиком реагентов следует предусматривать в таре.

Разгерметизация тары с хлорным железом и силикатом натрия, замораживание и хранение полиакриламда более 6 месяцев не допускается.

При мокром хранении коагулянта в растворных баках с получением в них концентрированного раствора (15 - 20%), в зависимости от конструкции баков и крепости раствора реагента объем баков следует определять из расчета 2,2 - 2,5 м3 на 1 т товарного неочищенного коагулянта и 1,9 - 2,2 м3 на 1 т очищенного коагулянта.

Общая емкость растворных баков должна быть увязана с объемом разовой поставки реагента. Количество растворных баков должно быть не менее трех.

При месячном потреблении коагулянта более объема его разовой поставки часть реагента должна храниться в баках-хранилищах концентрированного раствора реагента, объем которых следует определять из расчета 1,5 - 1,7 м3 на 1 т товарного коагулянта.

Допускается размещение растворных баков и баков-хранилищ вне здания. При этом должен быть обеспечен контроль за состоянием стен баков и предусмотрены мероприятия, исключающие проникновение раствора в грунт.

Количество баков-хранилищ должно быть не менее трех.

При использовании комовой извести следует предусматривать ее гашение и хранение в емкостях в виде теста 35 - 40% концентрации. Объем емкостей следует определять из расчета 3,5 - 5 м3 на 1 т товарной извести. Емкости для гашения следует размещать в изолированном помещении.

Допускается сухое хранение извести с последующим дроблением и гашением в известегасильных аппаратах.

При возможности централизованных поставок известкового теста или молока надлежит предусматривать их мокрое хранение.

Склад активного угля следует размещать в отдельном помещении. Требования взрывобезопасности к помещению склада не предъявляются, по пожарной опасности его следует относить к категории В.

Помещения для хранения запаса катионита и анионита надлежит рассчитывать на объем загрузки двух катионитных фильтров, одного анионитного фильтра со слабоосновным и одного с сильноосновным анионитом в случае его применения.

Склады для хранения реагентов (кроме хлора и аммиака) надлежит располагать вблизи помещений для приготовления их растворов и суспензий.

Емкость расходного склада хлора не должна превышать 100 т, одного полностью изолированного отсека - 50 т. Склад или отсек должен иметь два выхода с противоположных сторон здания или помещения.

Склад следует размещать в наземных или полузаглубленных (с устройством двух лестниц) зданиях.

Хранение хлора должно предусматриваться в баллонах или контейнерах; при суточном расходе хлора более 1 т допускается применять танки заводского изготовления вместимостью до 50 т, при этом розлив хлора в баллоны или контейнеры на станции запрещается.

В складе следует предусматривать устройства для транспортирования реагентов в нестационарной таре (контейнеры, баллоны).Въезд в помещение склада автомобильного транспорта не допускается. Порожнюю тару надлежит хранить в помещении склада.Сосуды с хлором должны размещаться на подставках или рамках, иметь свободный доступ для строповки и захвата при транспортировании.

В помещении склада хлора надлежит предусматривать емкость с нейтрализационным раствором для быстрого погружения аварийных контейнеров или баллонов. Расстояние от стенок емкости до баллона должно быть не менее 200 мм, до контейнера - не менее 500 мм, глубина должна обеспечивать покрытие аварийного сосуда слоем раствора не менее 300 мм.

На дне емкости должны быть предусмотрены опоры, фиксирующие сосуд.

Для установки на весах контейнера или баллонов должны предусматриваться опоры для их фиксации.

Для поваренной соли следует применять склады мокрого хранения. Объем баков надлежит определять из расчета 1,5 м3 на 1 т соли. Допускается применение складов сухого хранения, при этом слой соли не должен превышать 2 м.

В случаях, когда не обеспечено снабжение станции кондиционными фильтрующими материалами и гравием, следует предусматривать специальное хозяйство для хранения, дробления, сортировки, промывки и транспортирования материалов, необходимых для догрузки фильтров.

Расчет емкостей для хранения фильтрующих материалов и подбор оборудования следует производить из расчета 10%-ного ежегодного пополнения и обмена фильтрующей загрузки и дополнительного аварийного запаса на перегрузку одного фильтра при количестве их на станции до 20 и двух - при большем количестве.

Транспортирование фильтрующих материалов следует принимать гидротранспортом (водоструйными или песковыми насосами).

Диаметр трубопровода для транспортирования пульпы надлежит определять из расчета скорости движения пульпы 1,5 - 2 м/с, но должен приниматься не менее 50 мм; повороты трубопровода следует предусматривать радиусом не менее 8 - 10 диаметров трубопровода.

Разгрузочные работы и транспортирование реагентов на складах и внутри станций должны быть механизированы.

При подготовке воды на водозаборных сооружениях МП «Лотошинского» ЖКХ химически опасные реагенты не применяются.

Технологическая схема ИЦВ.

Система водоснабжения — комплекс мероприятий, включающий забор воды из источников, подъем на высоту, очистку, хранение, подачу и потребление.

Состав машин и инженерных сооружений зависит в основном от источника водоснабжения и требований, предъявляемых к качеству потребляемой воды.

Схема водоснабжения — технологическая линия, связывающая в той или иной последовательности водопроводные сооружения, предназначенные для добывания, перекачки, улучшения качества транспортирования воды к пунктам её потребления.

В зависимости от конкретных условий (рельефа местности, мощности источника водоснабжения, надежности электроснабжения и др.), схемы водоснабжения могут быть с одним или с двумя подъемами воды (рис. 13.1), с хранением регулируемой емкости воды в водонапорных башнях или подземных резервуарах, с подачей противопожарного запаса воды непосредственно из источника воды и пр.

Источники водоснабжения могут быть поверхностными (реки, озера, водохранилища и др.) и подземными (родниковые, грунтовые и межпластовые воды).

Рис. 13.1. Схема механизированного водоснабжения:

1 — источник воды; 2 — водозаборное сооружение; 3 — насосная станция первого подъема воды; 4 — очистное сооружение; 5 — резервуар для чистой воды; 6 — насосная станция второго подъема; 7 — напорное сооружение; 8 — внутренний водопровод; 9 — водораздаточное устройство; 10 — внешний водопровод

При выборе источника централизованного водоснабжения предпочтение отдается подземным водам по сравнению с поверхностными. Это объясняется повсеместным распространением подземных вод и возможностью использования их без очистки. Поверхностные воды применяются реже, так как они более подвержены загрязнению и перед подачей потребителю нуждаются в специальной очистке.

Подземные воды в зависимости от условий их залегания разделяют на грунтовые и межпластовые (рис. 13.2).

Грунтовые подземные воды залегают на первом от поверхности земли водонепроницаемом слое, практически не защищены от загрязнения и имеют резкие колебания дебита. Малые запасы грунтовых вод и их санитарная ненадежность делают их непригодными для использования в качестве источников центрального водоснабжения.

Межпластовые (напорные и безнапорные) подземные воды отличаются высоким качеством, особенно в бактериальном отношении. Они расположены в водоносных слоях, имеющих одно или несколько водоупорных перекрытий. Обычно эти воды залегают на значительных глубинах и, фильтруясь через почву, освобождаются от бактериальных загрязнений, а также от взвешенных веществ. Межпластовые воды, как правило, подают на ферму без очистки.

Рис. 13.2. Схема залегания подземных вод:

1 — водоупорные слои; 2 — грунтовые воды; 3 — водоносный горизонт межпластовых безнапорных вод; 4 — водоносный горизонт межпластовых напорных вод (артезианских); 5 — колодец, питающийся грунтовой водой; 6 — колодец, питающийся межпластовой безнапорной водой; 7 — колодец, питающийся артезианской водой; 8 — зона питания водоносных горизонтов

В тех случаях, когда межпластовых вод недостаточно или они по качественному составу не могут использоваться для хозяйственно-питьевого водоснабжения, устраивают водопроводы из открытых водоемов — рек, озер, водохранилищ.

Иногда в качестве источника водоснабжения используют атмосферные осадки.

Выбрав источник водоснабжения, определяют его подачу. Подачей (дебитом) источника называют объем жидкости, поступающий из него в единицу времени, л/с или м3/ч.

Водоснабжение сельского поселения Ошейкинское осуществляется из артезианских скважин за счет подземных вод Мячковско-Подольского водоносного горизонта.

Мячковско-Подольский горизонт характеризуется небольшим водообилием, удельные дебиты достигают 10 м3/час. Воды характеризуются значительной сульфатностью и минерализацией. Плотный остаток достигает до 1650 мг/л.

Качество артезианской воды отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» за исключением повышенного содержания железа.

В таблице Таблица 2.5 приведены характеристики подземных вод водоносных горизонтов, эксплуатируемых на территории Лотошинского муниципального района.

Таблица 2.5 - Характеристики подземных вод водоносных горизонтов

| № п.п. | Наименование | Единицаизмерения | Водоносный горизонт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подольско-мячковский |
| 1. | Минерализация | мг/дм3 | 490 |
| 2. | Жесткость общая | ммоль/дм3 | 7,2 |
| 3. | Железо ( Fe, суммарно) | мг/дм3 | 0,86 |
| 4. | Марганец (Mn, суммарно) | мг/дм3 | 0,16 |

Для хозяйственно-питьевых нужд водоснабжения населения в сельском поселении Ошейкинское функционирует 4 водозаборных узла, эксплуатируемых МП «Лотошинский ЖКХ» (таблица Таблица 2.6).

Таблица 2.6 - Перечень водозаборных устройств, эксплуатируемых МП «Лотошинской ЖКХ»

| № п/п | Наименование | Адрес объекта | Год ввода в эксплуатацию станции | Качество воды согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ №6 | д. Ушаково, д. 51/1 | 1962 | Соответствует | 67 |
| 2 | ВЗУ№13 | д. Доры, д. № 70 | 1982 | Соответствует | 67 |
| 3 | ВЗУ№14 | п. Большая Сестра, д.33 | 1978 | Соответствует | 67 |
| 4 | ВЗУ№16 | п. Торфяной, д.50 | 1991 | Не соответствует по содержанию железа, цветности и мутности | 67 |

Водозаборные узлы (далее по тексту ВЗУ) включают по артезианской скважине,оборудованной глубинными насосами марки ЭЦВ (разной производительности и напора), водонапорную башню, откуда вода подается непосредственно в сеть.

Артезианские скважины имеют наземные павильоны и краны для отбора проб для контроля качества воды. Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса, размеры которых не всегда соответствуют требуемым (30 метров). Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями Сан ПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».  Техническое состояние средств контроля и управления скважинами устарело и не обеспечивает предъявляемых к нему требований.

Технические характеристики сооружений и основного технологического оборудования ИЦВ с указанием срока ввода в эксплуатацию и технического состояния.

Водозаборные сооружения служат для забора воды из источника. Для забора воды из поверхностных (открытых) источников устанавливают береговые колодцы или простейшие водозаборы. Для забора воды из подземных (закрытых) источников устанавливают шахтные, буровые (трубчатые) и мелкотрубчатые колодцы. Подземные воды, выходящие на поверхность, собираются в капотажные колодцы.

Шахтные колодцы (рис. 13.3, а) служат для добывания подземных грунтовых вод, залегающих на глубине 30-40 м при толще водоносного слоя 5-8 м. Шахтный колодец состоит из оголовка 4, шахты 2, водоприемной части 1, вентиляционной трубы 3 и глиняного замка. Шахтные колодцы используются в зонах, где отсутствует нецентрализованное водоснабжение.

Рисунок 2.13 - Водозаборные сооружения

а — шахтный колодец (1 — водоприемная часть; 2 — ствол и шахта; 3 — вентиляционная труба; 4 — оголовок; 5 — глиняный замок); б — буровая скважина (1 — устье; 2 — эксплуатационная колонна; 3 — фильтр; 4 — отстойник)

Буровые (трубчатые) колодцы (рис. 13.3, б) устанавливают для забора воды из обильных водоносных пластов, залегающих на большой глубине (50-150 м). Скважина состоит из устья 1, эксплуатационной колонны 2, фильтра 3, отстойника 4.

В таблицеТаблица 2.7приведены характеристики водозаборныхузловсельского поселения Ошейкинское (МП «Лотошинское ЖКХ»).

В таблице Таблица 2.24 представлен перечень глубинных насосов на водозаборных узлах сельского поселения Ошейкинское (МП «Лотошинское ЖКХ»).

Таблица 2.7 - Характеристики артезианских скважин (эксплуатируются МП «Лотошинское ЖКХ»)

| № скв. по ГВК | № скважины по паспорту | Местоположение скважины | Год бурения | Производительность скважины, м3/ч | Глубина скважины по паспорту, м | Статический уровень, м | Динамический уровень, м | Эксплуатируемый водоносный горизонт | Марка насоса Глубина загрузки насоса, м | Конструкция скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код водоносного горизонта | № ведомственный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЗУ д. Ушаково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212692 | 2918 | д. Ушаково, центр | 1981 | 20 | 65 | 23,5 | 24,8 | подольско- мячковский | нет | Д1=20” от 0 м до 10 м; Д2=14” от 0 м до 34 м; Д3=8” от 30 м до 65 м; от 34 м до 65 м - перфорированные |
| С2рd-mc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212691 | 24 | в 140 м от скв.10 | 2003 | 40 | 67,5 | 10,6 | 17,0 | подольско-мячковский | ЭЦВ8-16-100 | 273 мм 0,0-53,4 х 219 мм 53,4-67,5 фильтр 219 мм, длина рабочей части 12,6 м |
| С2рd-mc | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
| ВЗУ д. Доры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212695 | 51(г) | д. Доры, центр | 1961 | 13 | 65 | 9,0 | 17,0 | подольско-мячковский | ЭЦВ 6-10-110 | Д1=12” от 0 до 10 м, Д2=8” от 0 до 42, открытый ствол от 42 до 65 м |
| С2рd-mc | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| ВЗУ п. Большая сестра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212650 | 2783 | п. Большая Сестра, северо-западнаяокраина | 1978 | 15,84 | 82 | 3,0 | 4,0 | подольско-мячковский | ЭЦВ 6-10-110 | Д1=16” от 0 м до 10 м; Д2=12” от 0 м до 42 м; Д3=10” от 37 м до 82 м - перфорированные |
| С2рd-mc | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
| ВЗУ п. Торфяной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212988 | 1-91 | п. Торфяной, западная окраина | 1991 | 30,0 | 60 | 1,0 | 20,0 | подольско-мячковский | ЭЦВ6-10-100 | Д1=16” от 0,5 м до 12 м; Д2=12” от 0,5 м до 32 м; Д3=8” от 30 м до 60 м - перфорированные |
| С2рd-mc | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 18м |  |

Проектная производительность ИЦВ

Под производительностью водозаборов подземных вод понимается количество воды, которое может быть получено конкретно заданными водозаборными устройствами в данных гидрогеологических условиях при определенном режиме водозабора.

В некоторых случаях производительность водозабора снижается вследствие накопления на забое скважин осадка и отложения карбоната кальция на стенках фильтра скважины. Осадок обычно удаляют промывкой забоя (с допуском труб) сильной струей воды, а отложения карбоната кальция - при помощи солянокислотной обработки. При этом кислоту вводят через заливочную трубу так, чтобы, постепенно поднимаясь снизу-вверх, она полностью растворила карбонатные отложения.

В таблице Таблица 2.8 приведены данные по производительности скважин сельского поселения Ошейкинское.

Таблица 2.8 - Данные по производительности артезианских скважин сельского поселения Ошейкинское

| № скв. по ГВК | № скважины по паспорту | Год бурения | Производительность скважины, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЗУ д. Ушаково |  |  |  |
| 212692 | 2918 | 1981 | 20 (резерв) |
| 212691 | 24 | 2003 | 40 |
| ВЗУ д. Доры |  |  |  |
| 212695 | 51(г) | 1961 | 13 |
| ВЗУ п. Большая сестра |  |  |  |
| 212650 | 2783 | 1978 | 15,84 |
| ВЗУ п. Торфяной |  |  |  |
| 212988 | 1-91 | 1991 | 30,0 |

Оценка фактической производительности (мощности) ИЦВ (максимальная часовая, максимальная суточная и годовая за 5 последних лет)

Согласно сведениям МП «Лотошинское ЖКХ» в таблице Таблица 2.9представлены данные по фактической производительностиводозаборных сооружений сельского поселения Ошейкинское.

Таблица 2.9 - Фактический водоотбор из скважин водозаборных сооруженийсельского поселения Ошейкинское (МП «Лотошинское ЖКХ»)

| № скв. по ГВК | № скважины по паспорту | Год бурения | Фактическая производительность скважины, м3/ч | Фактическая производительность скважины, м3/сут | Фактическая производительность скважины, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЗУ д. Ушаково |  |  |  |  |  |
| 212692 | 2918 | 1981 | резерв | резерв | резерв |
| 212691 | 24 | 2003 | 7,93 | 190,4 | 53459 |
| ВЗУ д. Доры |  |  |  |  |  |
| 212695 | 51(г) | 1961 | 5,007 | 120,167 | 33739 |
| ВЗУ п. Большая сестра |  |  |  |  |  |
| 212650 | 2783 | 1978 | 1,324 | 31,763 | 8918 |
| ВЗУ п. Торфяной |  |  |  |  |  |
| 212988 | 1-91 | 1991 | 0,281 | 6,732 | 1890 |

Графики отпуска воды с ИЦВ (почасовые) в сутки наибольшего потребления каждого месяца за последний год

В таблицеТаблица 2.10приведены графики отпуска воды с артезианских скважин МП «Лотошинское ЖКХ» для водоснабжения населения сельского поселения Ошейкинское.

Таблица 2.10 - Графики отпуска воды с артезианских скважинМП «Лотошинское ЖКХ»сельского поселения Ошейкинское за 2016 г.

| № | Наименование и адрес ВЗУ | январь | февраль | март | апрель | май | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ № 6; д. Ушаково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | арт. скв. №11 | 5078 | 4168 | 4432 | 4493 | 4684 | 4045 | 4501 | 4685 | 4566 | 4491 | 4070 | 4246 | 53459 |
| 2 | ВЗУ № 13; д. Доры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | арт. скв. №15 | 3350 | 2400 | 2756 | 2700 | 2850 | 3211 | 2999 | 2580 | 2520 | 2920 | 2703 | 2750 | 33739 |
| 3 | ВЗУ № 14; п. Большая Сестра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | арт. скв. №16 | 620 | 700 | 758 | 680 | 761 | 925 | 765 | 650 | 703 | 780 | 656 | 920 | 8918 |
| 4 | ВЗУ № 16; п. Торфяной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | арт. скв. №24 | 90 | 140 | 110 | 140 | 202 | 459 | 100 | 131 | 95 | 215 | 69 | 139 | 1890 |

Оценка способности ИЦВ обеспечить отпуск воды в соответствии с фактическим графиком в сутки наибольшего потребления.

Согласно данным по фактической производительности скважин (таблица Таблица 2.8) источники централизованного водоснабжения сельского поселения Ошейкинское способны обеспечить необходимый отпуск воды.

Протоколы анализов воды, забираемой (по каждой точке) и отпускаемой в сеть, помесячно за последние три года.

Контроль качества воды позволяет определить соответствие воды ряду требований. Список показателей, по которым следует контролировать качество воды, регламентируется санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН). В зависимости от типа и назначения вод, к ним применяются различные требования. Нормативная документация разработана отдельно для каждого типа вод, и включает численные параметры, которым должна соответствовать вода.

Соответственно каждому типу классификации существуют свои рекомендуемые методы измерения, ПДК содержащихся веществ, установленные СанПиН. Для каждого метода измерения существует свой набор показателей, по которым и исследуются пробы воды (таблица Таблица 2.11).

Таблица 2.11 - Методы анализа воды и используемые при анализе показатели

| Методы анализа воды | Используемые при анализе показатели |
| --- | --- |
| фотометрический | нефтепродукты нитриты; нитраты; фосфаты; общий фосфор; суммарное содержание анионных синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ (анионные)); хром III-валентный; хром VI-валентный; хром общий; химическое потребление кислорода (ХПК); цианиды; формальдегиды; сульфиды и сероводород |
| Гравиметрический | взвешенные вещества; сухие и прокаленные остатки; жиры; нефтепродукты |
| Титриметрический | растворенный кислород; хлориды; биохимическое потребление кислорода (БПК); |
| ИК-спектрометрический | нефтепродукты; жиры |
| Потенциометрический | водородный показатель (рН); фториды |
| Нефелометрический | неионогенные поверхностно-активных вещества (НПАВ) |
| Манометрический | биохимическое потребление кислорода (БПК) |

Загрязнители воды

Содержание вещества, растворенного в воде, не превышающее установленных норм, загрязнителем не является. Это относится к любой воде — от дистиллированной до неочищенной сточной. Только в случае превышения ПДК вещество является загрязнителем. Нормы содержания различных веществ для разных типов вод отличаются. Вещества, которые могут содержаться в воде, можно классифицировать по-разному:

- По типу соединений — органические и неорганические.

- На сегодняшний день большая часть загрязнителей — органические соединения, так как большинство из них имеет искусственное происхождение, и списки веществ, требующих нормирования, пополняются за счет органических соединений.

- По источнику попадания в воду — природные или антропогенные.

- Если какое-то вещество присутствует в земной коре, оно также будет присутствовать и в воде. Загрязнители, попадающие в воду в результате деятельности человека, могут увеличивать содержание уже имеющегося ингредиента или вносить вещество, которое ранее в воде не присутствовало. Концентрация этих веществ может быть различной.

- По содержанию в воде (и в живых организмах, в первую очередь) — макро- и микроэлементов.

Солесодержание или минерализация воды складывается из макроэлементов, присутствующих в десятках и даже сотнях мг на литр. Это, как правило, хлориды, сульфаты, гидрокарбонаты (анионы), кальций, магний, калий, натрий (катионы). Макроэлементы обладают оптимальными ионными и атомными радиусами, электронным строением для образования биомолекул.Отношение этих веществ в воде может варьировать.
Микроэлементы содержатся в воде в очень низких концентрациях  от десятых долей мг в литре, до мкг, и подразделяются на необходимые, токсичные и эссенциальные. К микроэлементам относятся, например, тяжелые металлы, ПДК некоторых из них очень жесткая. Их действие на живой организм может проявиться даже в очень небольших дозах, безопасные концентрации слишком малы, поэтому дополнительное попадание в воду токсичных и эссенциальных элементов может негативно сказаться на здоровье потребителей. Некоторые тяжелые металлы (и не только), напротив, входят в состав витаминов, как необходимые для здоровья, вещества.

По лимитирующим показателям вредности — органолептические, общесанитарные и санитарно-токсикологические.

К органолептическим относятся не только те показатели, которые можно оценить органами чувств, но и те, которые способны изменить органолептические свойства воды, например, вызвать запах, появление пены или пленки на поверхности воды. Поклассу опасности — от малоопасных до чрезвычайно опасных.Существуют и другие классификации, но в нормировании воды учитываются именно перечисленные выше условия.

Железо

В подземных водах присутствует, в основном, растворенное двухвалентное железо в виде ионов Fe2+.Трехвалентное железо появляется после контакта такой воды с воздухом и в изношенных системах водораспределения при контакте воды с поверхностью труб. В поверхностных водах железо уже окислено до трехвалентного состояния и, кроме того, входит в состав органических комплексов и железобактерий.Норматив содержания железа общего в питьевой воде — не более 0,3 мг/л. Содержание железа в воде выше норматива способствует накоплению осадка в системе водоснабжения, интенсивному окрашиванию сантехнического оборудования.Железо придает воде неприятную красно-коричневую окраску, ухудшает её вкус, вызывает развитие железобактерий, отложение осадка в трубах и их засорение. Высокое содержание железа в воде приводит к неблагоприятному воздействию на кожу, может сказаться на морфологическом составе крови, способствует возникновению аллергических реакций. Также железо отрицательно влияет на репродуктивную систему.

Жесткость воды

Жесткость (суммарное содержание солей кальция и магния). По нормам ВОЗ, оптимальная жесткость питьевой воды составляет 1,0-2,0 мг-экв/л.Как правило, уровень жесткости природных вод значительно выше этих значений. В бытовых условиях избыток солей жесткости приводит к зарастанию нагревающихся поверхностей в бойлерах, чайниках, трубах, отложению солей на сантехарматуре и выводу её из строя, а также оставляет налет на волосах и коже человека, создавая ощущение их «жесткости». При стирке, взаимодействуя с ПАВами мыла или стиральных порошков, соли жесткости связывают их и требуют большего расхода. В пищевой промышленности жесткая вода ухудшает качество продуктов, вызывая выпадение солей при хранении.В энергетике случайное кратковременное попадание жесткой воды в систему очень быстро выводит из строя теплообменное оборудование, трубопроводы. Даже небольшой слой отложений солей на поверхности теплообменного оборудования приводит к резкому снижению коэффициента теплопередачи и увеличению расхода топлива. Поэтому жесткость воды для этих целей ограничена очень малыми значениями 0,03-0,05 мг-экв/л.

Медь

Медь и её соединения широко распространены в окружающей среде, поэтому их часто обнаруживают в природных водах. Концентрации меди в природных водах обычно составляют десятые доли мг/л, в питьевой воде могут увеличиваться за счет вымывания из материалов труб и арматуры. Медь придает воде неприятный вяжущий привкус в низких концентрациях, что и лимитирует её содержание в питьевой воде. Это обстоятельство необходимо учитывать при выборе источника водоснабжения для производства бутилированной питьевой воды. В случае обнаружения меди в питьевой воде в количестве более 1,0 мг/л, проводят корректировку состава воды с помощью катионообменных смол.

Органические соединения

В воде источников водоснабжения обнаружено несколько тысяч органических веществ разных химических классов и групп.

Органические соединения природного происхождения (гуминовые вещества, различные амины) и техногенного происхождения (поверхностно-активные вещества) способны изменять органолептические свойства воды (запах, привкус, окраска, мутность, способность к пенообразованию, пленкообразование), что позволяет их выявить и ограничить содержание в питьевой воде. В то же время огромное число органических соединений весьма неустойчивы и склонны к непрерывной трансформации, поэтому непосредственное определение концентрации органических веществ в питьевой воде затруднительно, из-за чего содержание их принято характеризовать косвенным путём в мгО/л, определяя, например, перманганатную окисляемость питьевой воды.

Значение перманганатной окисляемости выше 20 мгО/л свидетельствует о содержании в воде легко окисляющихся органических соединений, многие из которых отрицательно влияют на печень, почки, репродуктивную функцию организма. При обеззараживании такой воды хлорированием образуются хлоруглеводороды, значительно более вредные для здоровья населения.

Если при анализе пробы воды обнаружено, что значение перманганатной окисляемости выше 5, а тем более 20 мгО/л, такая вода требует очистки от органических загрязнений.

Нитраты

В поверхностных и подземных источниках воды присутствуют соединения азота в виде нитратов и нитритов. В настоящее время происходит постоянный рост их концентрации из-за широкого использования нитратных удобрений, избыток которых с грунтовыми водами поступает в источники водоснабжения. Согласно санитарным правилам и нормам, в воде централизованного водоснабжения содержание нитратов не должно превышать 45 мг/л, нитритов — 3 мг/л.Нитраты в концентрации более 20 мг/л оказывают токсическое действие на организм человека. Постоянное употребление воды с повышенным содержанием нитратов приводит к заболеваниям крови, сердечно-сосудистой системы.При обнаружении в пробе воды нитратов в количестве выше норматива прибегают к очистке воды с помощью обратного осмоса или ионного обмена.

Состав воды пресноводных подземных и поверхностных источников водоснабжения должен соответствовать следующим требованиям: сухой остаток не более 1000 мг/дм3 (по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается до 1500 мг/дм3), концентрации хлоридов и сульфатов не более 350 и 500 мг/дм3 соответственно, общая жесткость не более 7 моль/м3 (по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается до 10 моль/м3), концентрации химических веществ (кроме указанных в таблице) не должны превышать ПДК для воды хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, а также норм радиационной безопасности, утвержденных Министерством здравоохранения.

При обнаружении в воде источников водоснабжения химических веществ, относящихся к 1 и 2 классам опасности с одинаковым лимитирующим показателем вредности, сумма отношений обнаруженных концентраций каждого из веществ в воде к их ПДК не должна быть более 1. Расчет ведется по формуле

,

где С 1, С 2, С3, . . . , С n - обнаруженные концентрации, мг/дм3.

В зависимости от качества воды и требуемой степени обработки для доведения ее до показателей ГОСТ 2874 водные объекты, пригодные в качестве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, делят на 3 класса.

Показатели качества воды источников водоснабжения указаны в таблицеТаблица 2.12.

Таблица 2.12 - Показатели качества воды источников водоснабжения по классам

| Наименование показателя | Показатели качества воды источника по классам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Подземные источники |  |  |  |
| Мутность, мг/дм3, не более | 1,5 | 1,5 | 10,0 |
| Цветность, градусы, не более | 20 | 20 | 50 |
| Водородный показатель (рН) | 6-9 | 6-9 | 6-9 |
| Железо, ( Fe ), мг/дм3, не более | 0,3 | 10 | 20 |
| Марганец (М n ), мг/дм3, не более | 0,1 | 1 | 2 |
| Сероводород ( H 2 S ), мг/дм3, не более | Отсутствие | 3 | 10 |
| Фтор ( F ), мг/дм3, не более | 1,5-0,7* | 1,5-0,7* | 5 |
| Окисляемость перманганатная, мгО/дм3, не более | 2 | 5 | 15 |
| Число бактерий группы кишечных палочек (БГКП), в 1 дм3, не более | 3 | 100 | 1000 |
| Поверхностные источники |  |  |  |
| Мутность, мг/дм3, не более | 20 | 1500 | 10000 |
| Цветность, градусы, не более | 35 | 120 | 200 |
| Запах при 20 и 60 °С, баллы, не более | 2 | 3 | 4 |
| Водородный показатель (рН) | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 |
| Железо ( Fe ), мг/дм3, не более | 1 | 3 | 5 |
| Марганец (М n ), мг/дм3, не более | 0,1 | 1,0 | 2,0 |
| Фитопланктон, мг/дм3, не более | 1 | 5 | 50 |
| кл/см3, не более | 1000 | 100000 | 100000 |
| Окисляемость перманганатная, мгО/дм3, не более | 7 | 15 | 20 |
| БПКполное, мгО2/дм3, не более | 3 | 5 | 7 |
| Число лактозоположительных кишечных палочек в 1 дм3 воды (ЛКП), не более | 1000 | 10000 | 50000 |

* В зависимости от климатического района.

Примечание. Количество одноклеточных организмов оценивается в кл/см3, пленчатых и нитчатых - в мг/дм3.

Для каждого конкретного водоисточника схема очистки воды и требуемые реагенты устанавливаются на основе технологических исследований или опыта работы сооружений в аналогичных условиях.

При несоответствии качества воды источника требованиям указанных классов (солоноватые, соленые воды, воды с высоким содержанием фтора и т.п.) он может быть использован по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы при наличии методов обработки, надежность которых подтверждена специальными технологическими и гигиеническими исследованиями.

Протоколы анализов воды забираемых из скважин сельскогопоселенияОшейкинское приведены в Приложении А.

Анализ качества очистки воды, направляемой с ИЦВ в сеть.

Для оценки качества воды в реках и водоёмах их разделяют по загрязнённости на несколько классов. Классы основаны на интервалах удельного комбинаторного индекса загрязнённости воды (УКИЗВ) в зависимости от количества критических показателей загрязнённости (КПЗ). Значение УКИЗВ определяется по частоте и кратности превышения ПДК по нескольким показателям и может варьировать в водах различной степени загрязнённости от 1 до 16 (для чистой воды 0). Большему значению индекса соответствует худшее качество воды.

Анализируются не меньше 15 показателей.Обязательный список:

- Растворенный в воде кислород;

- Биохимическое потребление кислорода - БПК5(О2);

- Химическое потребление кислорода – ХПК;

- Фенолы;

- Нефтепродукты;

- Нитрит-ионы (NO2);

- Нитрат-ионы (NO3);

- Аммоний-ион (NH4+);

- Железо общее;

- Медь (Cu2+);

- Цинк (Zn2+);

- Никель (Ni2+);

- Марганец (Mn2+);

- Хлориды;

- Сульфаты.

Расчет значения комбинаторного индекса загрязнённости и относительная оценка качества воды проводятся в 2 этапа: сначала по каждому изучаемому ингредиенту и показателю загрязнённости воды, затем рассматривается одновременно весь комплекс загрязняющих веществ и выводится результирующая оценка. Значение обобщённого оценочного балла по каждому ингредиенту в отдельности может колебаться для различных вод от 1 до 16 (для чистой 0). Большему его значению соответствует более высокая степень загрязнённости воды.

Расчёт комбинаторного индекса загрязнённости по показателям

По каждому ингредиенту за расчетный период времени для выбранного объекта исследований рассчитываются характеристики:

- повторяемость случаев загрязнённости.

Повторяемость случаев загрязнённости, т. е. частота обнаружения концентраций, превышающих ПДК. Оценочный бал рассчитывается как результат линейной интерполяции по диапазонам, приведённым в таблице Таблица 2.13.

Таблица 2.13 - Диапазоны для расчёта повторяемости случаев загрязнения

| Повторяемость, % | Характеристика загрязнённости воды | Частный оценочный балл по повторяемости |
| --- | --- | --- |
| [1; 10) | Единичная | [1,2) |
| [10; 30) | Неустойчивая | [2,3) |
| [30; 50) | Устойчивая | [3,4) |
| [50; 100] | Характерная | 4 |

- среднее значение кратности.

Среднее значение кратности превышения ПДК, рассчитывается только по результатам анализа проб, где такое превышение наблюдается. Результаты анализа проб, в которых концентрация загрязняющего вещества была ниже ПДК, в расчет не включают. Оценочный бал для показателей 1 и 2 классов рассчитывается как результат линейной интерполяции по диапазонам, приведенным в таблице Таблица 2.14.

Таблица 2.14 - Диапазоны для расчёта средней кратности превышения ПДК

| Кратность превышения ПДК | Характеристика уровня загрязнённости | Частный оценочный балл по кратности превышения |
| --- | --- | --- |
| (1,2) | Низкий | [1,2) |
| [2,3) | Средний | [2,3) |
| [3,5) | Высокий | [3,4) |
| [5,∞) | Экстремально высокий | 4 |

Оценочный бал для показателей 3 и 4 классов рассчитывается как результат линейной интерполяции по диапазонам, приведенным в таблице Таблица 2.15, кроме нефтепродуктов, фенолов, меди и железа общего.

Таблица 2.15 - Диапазоны для расчёта средней кратности превышения ПДК

| Кратность превышения ПДК | Характеристика уровня загрязнённости | Частный оценочный балл по кратности превышения |
| --- | --- | --- |
| (1,2) | Низкий | [1,2) |
| [2,10) | Средний | [2,3) |
| [10,50) | Высокий | [3,4) |
| [50,∞) | Экстремально высокий | 4 |

Оценочный бал для показателей 4 классов опасности: нефтепродукты, фенолы, медь, железо общее рассчитывается как результат линейной интерполяции по диапазонам, приведенным в таблице Таблица 2.16.

Таблица 2.16 - Диапазоны для расчёта средней кратности превышения ПДК

| Кратность превышения ПДК | Характеристика уровня загрязнённости | Частный оценочный балл по кратности превышения |
| --- | --- | --- |
| (1,2) | Низкий | [1,2) |
| [2,30) | Средний | [2,3) |
| [30,50) | Высокий | [3,4) |
| [50,∞) | Экстремально высокий | 4 |

Обобщённый оценочный балл

Обобщённый оценочный балл рассчитывается для показателя как произведение двух чисел: частного оценочного балла по повторяемости случаев загрязнённости и средней кратности превышения ПДК.

Расчёт УКИЗВ

УКИЗВ рассчитывается как средний обобщённый оценочный балл по всем анализируемым показателям.

Коэффициент запаса

Если обобщённый оценочный балл по конкретному показателю превышает 9, то такой показатель является критическим. При количестве критических показателей 6 и более вода без дальнейших расчётов относится к классу «экстремально грязная».

Коэффициент запаса рассчитывается в зависимости от числа критических показателей загрязнённости (КПЗ).

Определение класса загрязнённости

Определение класса загрязнённости осуществляется в соответствии с таблицей Таблица 2.17.

Таблица 2.17 - Определение класса загрязнённости

| Класс | Разряд | УКИЗВ {\displaystyle k} | название |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | < 1 | условно чистая |
| 2 |  | 1-2 | слабо загрязнённая |
| 3 | a | 2-3 | загрязнённая |
|  | б | 3-4 | очень загрязнённая |
| 4 | а | 4-6 | грязная |
|  | б | 6-8 | грязная |
|  | в | 8-10 | очень грязная |
|  | г | 10-11 | очень грязная |
| 5 |  | больше 11 | экстремально грязная |

Водозаборные сооружения сельского поселения Ошейкинское предназначены для подготовки и бесперебойного снабжения питьевой водой потребителей.

На водозаборных сооружениях д. Доры, д. Ушаково и п. Большая Сестра в 2017 г. установлены станции обезжелезивания.

В соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» за качеством питьевой воды осуществляется производственный контроль, государственный и ведомственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Производственный контроль качества вод водоисточников и питьевой воды осуществляется аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Волоколамском, Истринском, Лотошинском, Шаховском районах, имеющий аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № ГСЭН.RU.ЦОА.23.06, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения», ГОСТ 17.1.3.03-77 «Правила выбора и оценка качества источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».

Контроль проводится на основании разработанных, утвержденных и согласованных в установленном порядке рабочих программ исследования воды источников, обработанной питьевой воды и воды в распределительной сети по каждому водозабору отдельно. В программах определены места и периодичность отбора проб, перечень определяемых ингредиентов по микробиологическим, химическим и органолептическим показателям.

Все лабораторные исследования выполняются по аттестованным ПНДФ на метод выполнения измерений с соблюдением всех требований действующих ГОСТов, СП, РД, МУК и других НД на проведение исследований и испытаний. Отбор проб воды производится в соответствии с требованиями ГОСТ.

Согласно результатам количественного химического анализа, наблюдается превышение показателей мутности, железа, фторидов, сумарной активности альфа излучения и радона в питьевой воде сельского поселения Ошейкинское.

Схема электроснабжения ИЦВ

Для обеспечения бесперебойности электроснабжения и на трансформаторных подстанциях насосных станций устанавливают резервные трансформаторы из расчета 100% резерва.

Для приема электроэнергии и ее распределения служит щит низкого напряжения, располагаемый в машинном отделении. На щите размещены низковольтные аппараты, приборы и соединения.

Насосные станции I и II класса надежности действия должны быть обеспечены бесперебойным питанием энергией одним из следующих способов: присоединением к двум независимым источникам энергии, питанием двумя отдельными фидерами от кольца, установкой резервных агрегатов на электростанциях.

Потребление электроэнергии ИЦВ без затрат на работу насосов станций второго подъема за три последние года.

Основные потребители электроэнергии на источниках централизованного водоснабжения являются:

- насосные станции I подъема, обеспечивающие забор воды из источника (поверхностного или подземного) и транспортирование ее к водоочистной станции или сборным резервуарам;

- станции по обеззараживанию и очистке питьевой воды;

- административные здания, мастерские и другие вспомогательные службы.

Основными потребителями электроэнергии в системах коммунального водоснабжения и водоотведения являются:

- насосные станции II подъема, передающие воду от резервуаров чистой воды в водопроводную сеть населенного пункта;

- насосные станции III и последующих подъемов, в том числе станции подкачки, непосредственно у потребителей, создающие требуемые напоры воды.

В таблицах Таблица 2.18 иТаблица2.19 приведены данные о помесячных расходах электроэнергии на работу насосов первого подъёма на водозаборных сооружениях сельского поселения Ошейкинское (МП «Лотошинское ЖКХ») за 2015-2016 гг.

Таблица 2.18 - Расходы электроэнергии на перекачку воды насосными станциями первого подъёма ВЗУ сельского поселения Ошейкинское за 2015 г., кВт·ч

| ВЗУ | январь | февраль | март | 1 квартал | апрель | май | июнь | 2 квартал | июль | август | сентябрь | 3 квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 квартал | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Ушаково | 3334 | 3684 | 2710 | 9728 | 2200 | 1989 | 2313 | 6502 | 2008 | 2942 | 2980 | 7930 | 3170 | 2740 | 2434 | 8344 | 32504 |
| д. Доры | 3598 | 5170 | 4771 | 13539 | 3923 | 2855 | 4618 | 11396 | 4969 | 5315 | 3739 | 14023 | 4000 | 3678 | 4184 | 11862 | 50820 |
| п. Торфяное | 582 | 608 | 47 | 1237 | 50 | 94 | 136 | 280 | 136 | 98 | 94 | 328 | 41 | 46 | 194 | 281 | 2126 |
| п. Большая Сестра | 1910 | 2061 | 1089 | 5060 | 800 | 350 | 520 | 1670 | 540 | 390 | 530 | 1460 | 420 | 590 | 1190 | 2200 | 10390 |

Таблица 2.19 - Расходы электроэнергии на перекачку воды насосными станциями первого подъёма ВЗУ сельского поселения Ошейкинское за 2016 г., кВт·ч

| ВЗУ | январь | февраль | март | 1 квартал | апрель | май | июнь | 2 квартал | июль | август | сентябрь | 3 квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 квартал | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Ушаково | 5756 | 5750 | 2629 | 14135 | 1791 | 1790 | 1682 | 5263 | 1768 | 1778 | 1766 | 5312 | 4156 | 4630 | 3590 | 12376 | 37086 |
| д. Доры | 5186 | 4688 | 2727 | 12601 | 2612 | 2918 | 2872 | 8402 | 5452 | 4871 | 3894 | 14217 | 4114 | 4337 | 4282 | 12733 | 47953 |
| п. Торфяное | 669 | 379 | 228 | 1276 | 168 | 115 | 166 | 449 | 157 | 144 | 134 | 435 | 86 | 368 | 629 | 1083 | 3243 |
| п. Большая Сестра | 1960 | 2650 | 1660 | 6270 | 1660 | 2030 | 350 | 4040 | 500 | 410 | 430 | 1340 | 480 | 2260 | 2540 | 5280 | 16930 |

Организация учета добываемой и отпускаемой питьевой воды на ИЦВ.

Одной из важнейших задач организации ВКХ является планомерное снижение потерь и нерационального использования воды, учет ее подачи и потребления.

С этой целью необходимо требовать от абонентов, присоединенных к системам водоснабжения населенного пункта, сокращения потребления питьевой воды на производственные нужды.

Организация ВКХ должна обеспечить бесперебойное водоснабжение абонентов при минимально необходимых свободных напорах для создания условий рационального использования воды в жилищном фонде и другими абонентами, систематически контролировать расход воды абонентами и требовать от организаций, эксплуатирующих внутридомовые системы водоснабжения, сокращения утечек и поддержания фактических расходов воды на уровне утвержденных нормативов водопотребления.

Для регулярного проведения мероприятий по учету подачи и реализации воды, снижению ее потерь и нерационального использования в составе организации ВКХ создается служба учета и реализации воды.Состав и численность службы учета и реализации воды, а также ее функции зависят от масштаба и объема работ организации ВКХ.

Служба учета и реализации воды в практической деятельности должна руководствоваться законодательными и нормативными документами в области водного хозяйства и взаимодействовать с местными органами управления использованием и охраной водного фонда.

Задачами службы учета и реализации воды являются:

- организация учета и контроля подачи и реализации воды, выявление, учет и оценка всех видов потерь воды; осуществление поверки и ремонта

- организация или осуществление поверки и ремонта расходомеров и счетчиков воды;

- предотвращение хищения воды;

- лимитирование водопотребления производственными предприятиями и организациями;

- согласование присоединений (врезок) к действующей системе водоснабжения в части соответствия диаметра (калибра) водосчетчика расходу воды абонентами, мест расположения и правильности монтажа водомерного узла;

- организация систематической и целенаправленной рекламы по сокращению нерационального водопотребления и утечек воды.

Измерению и учету подлежат расходы и объемы воды:

- забираемой воды из природных источников водоснабжения или систем районного водоснабжения;

- подаваемой насосными станциями второго подъема;

- потребляемой предприятиями и организациями;

- потребляемой в жилых и общественных зданиях.

В архиве учета и реализации воды должны храниться:

- техническая документация и паспорта расходомеров и счетчиков воды;

- картотека водопроводных вводов с указанием номера ввода и адреса местонахождения счетчиков воды;

- наименования основных абонентов и перечня субабонентов (арендаторов);

- диаметра ввода и условного диаметра расходомера или счетчика воды (с приложением карточки прибора);

- документация по обоснованию, установлению лимитов расхода воды из системы водоснабжения населенных мест;

- материалы отчетности по водопотреблению и оценки утечек воды.

В таблице Таблица 2.20 приведен перечень приборов учета, установленных на ВЗУ сельского поселения Ошейкинское.

Таблица 2.20 - Список приборов учета расхода воды на ВЗУ сельского поселения Ошейкинское

| № п/п | Адрес ВЗУ | Наличие прибора учёта | Дата установки | Наименование прибора учёта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ВЗУ № 6, д. Ушаково |  |  |  |
|  | -арт. скв. №10 | отсутствует | - | - |
|  | -арт. скв. №11 | имеется | 20.07.2017 | СТВХ-80 |
| 2. | ВЗУ №13, д. Доры |  |  |  |
|  | -арт. скв. №15 | имеется | 29.07.2013 | ВСХН-80 |
| 3. | ВЗУ №14,п. Большая Сестра |  |  |  |
|  | -арт. скв. № 16 | имеется | 01.10.2017 | ВСХН-50 |
| 4. | ВЗУ № 16, п. Торфяной |  |  |  |
|  | -арт. скв. №24 | имеется | 03.07.2017 | РСМ-05-03 |

Сведения о диспетчеризации и автоматизации технологических процессов на ИЦВ.

Наиболее совершенной формой механизации производственных процессов и отражением технического прогресса в водопроводной технике является автоматизация работы насосных станций. Проект автоматизации работы насосной станции представляет собой схему соединения приборов и аппаратов автоматического управления. В настоящее время наибольшее распространение получили так называемые развернутые схемы, в которых все приборы и соединения между ними располагаются в порядке последовательности выполнения ими операций.

На автоматизированных насосных станциях все процессы, связанные с пуском, остановкой и контролем за состоянием насосно-силового оборудования, осуществляются в строго установленной последовательности и специальными автоматами без участия человека. Его роль сводится лишь к налаживанию, пуску и периодическому осмотру автоматической аппаратуры.

Система диспетчеризации водозабора (артезианской скважины и водонасосной станции) водокоммунального хозяйства предназначена для:

- автоматизированного дистанционного контроля и управления работой подъемных, сетевых насосов водоснабжения;

- учета объема воды и потребления электроэнергии, измерения давления воды, напряжения сети питания, тока потребления водозаборного узла;

- охранной и пожарной сигнализации, контроля доступа павильонов водозаборных узлов и насосных станций;

- контроля затопления помещения ВЗУ и ВНС;

- контроля температуры воздуха в помещении водозаборного узла и поддержания положительной температуры воздуха;

- формирование сообщений диспетчеру об аварийном отклонении контролируемых параметров водозаборного узла и насосных станций от их нормальных значений;

- ведение базы данных изменений контролируемых параметров водозаборного узла за период функционирования системы;

- отображение параметров системы водоснабжения на основной мнемосхеме на компьютере диспетчера;

- формирование электронной и документальной отчетности (сводки, отчеты, графики) о функционировании насосов, объемах воды, расходе, времени работы насосов и проч.;

- информационного объединения территориально распределенных водозаборных сооружений с передачей данных в центральный диспетчерский пункт по сети сотовой связи GSM.

Задачи, решаемые системой диспетчеризации водозаборных скважин по GSM для водокоммунального хозяйства:

- управление работой насосов (местное, дистанционное);

- централизованный дистанционный контроль технического состояния насосов;

- повышение безопасности за счет исключения человеческого фактора из процесса управления, снижения аварийности оборудования, своевременного обнаружения аварии, пожара или проникновения посторонних лиц в павильон или подземную камеру;

- объективные измерения и контроль давления и объема воды, уровня воды в резервуарах чистой воды, температуры воздуха, тока потребления насосов, напряжения сети питания, количества потребления электроэнергии;

- снижение потребления электроэнергии за счет регулирования процесса заполнения накопительного резервуара;

- увеличение срока службы оборудования;

- снижение затрат на эксплуатацию за счет снижения штата обслуживающего персонала, оперативного обнаружения аварии оборудования.

Система диспетчеризации артезианских скважин и насосных станций водокоммунального хозяйства обеспечивает снижение затрат на эксплуатацию водозаборных сооружений косвенным способом за счет:

- непрерывного мониторинга работы насосов, контрольно-измерительных приборов и своевременного предупреждения аварий;

- удобного и быстрого дистанционного съема показаний счетчиков воды, счетчиков электричества, датчиков давления и температуры;

- сохранности оборудования за счет охранной и пожарной сигнализации павильонов водозаборов и насосных станций;

- сокращения численности дежурного персонала и количества выездов на аварии.

Водозаборные скважины, эксплуатируемые предприятием водокомунального хозяйства, как правило, территориально рассредоточены, сбор данных по каналу GPRS сети сотовой связи GSM является наиболее предпочтительным как с технической точки зрения, так и экономически выгодным.

Система диспетчеризации ВЗУ отличается тем, что мониторинг параметров работы насосных станций происходит в реальном масштабе времени в режиме «онлайн».

Системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения в целом по МП «Лотошинское ЖКХ» находятся на среднем уровне. На объектах установлены камеры видеонаблюдения, связь между диспетчером станции 2-го подъема и дежурным персоналом осуществляется посредством мобильной связи. Режим регулирования водоснабжения осуществляется в автоматическом режиме.

Планы по модернизации системы диспетчеризации телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах водоснабжения в МП «Лотошинское ЖКХ» отсутствуют.

Сведения о хозяйственной деятельности ИЦВ.

В таблице Таблица 2.21 приведены данные по хозяйственной деятельности МП «Лотошинское ЖКХ»в целом по организации.

Таблица 2.21 - Сведения о хозяйственной деятельности в сфере водоснабжения МП «Лотошинское ЖКХ»в целом по организации за 2015 г.

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности: | тыс руб | 13 708,97 |
| 1.1 | холодное водоснабжение | тыс руб | 13 708,97 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс руб | 14 445,72 |
| 2.1 | Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи потребителям | тыс руб | 88,37 |
| 2.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс руб | 3 198,28 |
| 2.2.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб | 3,94 |
| 2.2.2 | Объем приобретения электрической энергии | тыс кВт.ч | 811,3000 |
| 2.3 | Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс руб | 24,21 |
| 2.4 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 4 372,97 |
| 2.5 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс руб | 1 331,51 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс руб | 636,52 |
| 2.7 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс руб | 190,95 |
| 2.8 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс руб | 1,57 |
| 2.9 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс руб | 0,00 |
| 2.10 | Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 2 893,95 |
| 2.10.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.10.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.11 | Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 224,63 |
| 2.11.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.11.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.12 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе: | тыс руб | 614,34 |
| 2.12.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует |
| 2.13 | Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс руб | 0,00 |
| 2.13.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует |
| 2.14 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013) | тыс руб | 868,42 |
| 2.14.1 | налоги и сборы | тыс руб | 868,42 |
| 3 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс руб | 0,00 |
| 3.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс руб | 0,00 |
| 4 | Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки | тыс руб | 0,00 |
| 4.1 | За счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс руб | 0,00 |
| 4.2 | Стоимость переоценки основных фондов | тыс руб | 0,00 |
| 5 | Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс руб | -736,75 |
| 6 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему** | x | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=bb247514-ab83-4be4-96bf-52dc6a501767 |
| 7 | Объем поднятой воды | тыс м3 | 1 241,00 |
| 8 | Объем покупной воды | тыс м3 | 4,6500 |
| 9 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс м3 | 923,8000 |
| 10 | Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: | тыс м3 | 748,3800 |
| 10.1 | По приборам учета | тыс м3 | 257,0900 |
| 10.2 | Расчетным путем (по нормативам потребления) | тыс м3 | 491,2900 |
| 11 | Потери воды в сетях | % | 39,92 |
| 12 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 21,00 |
| 13 | Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть | тыс кВт.ч/тыс м3 | 0,65 |
| 14 | Расход воды на собственные нужды (процент объема отпуска воды потребителям), в том числе: | % | 0,35 |
| 14.1 | Хозяйственно-бытовые | % | 0,00 |
| 15 | Показатели использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года | % | 0,00 |

Таблица 2.22 - Сведения о хозяйственной деятельности в сфере водоснабжения МП «Лотошинское ЖКХ» в целом по организации за 2016 г.

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности: | тыс руб | 13 040,20 |
| 1.1 | холодное водоснабжение | тыс руб | 13 040,20 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс руб | 14 313,31 |
| 2.1 | Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи потребителям | тыс руб | 82,24 |
| 2.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс руб | 3 294,58 |
| 2.2.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб | 4,12 |
| 2.2.2 | Объем приобретения электрической энергии | тыс кВт.ч | 800,6000 |
| 2.3 | Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс руб | 38,75 |
| 2.4 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 4 287,87 |
| 2.5 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс руб | 1 302,13 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс руб | 612,42 |
| 2.7 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс руб | 190,95 |
| 2.8 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс руб | 23,46 |
| 2.9 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс руб | 0,00 |
| 2.10 | Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 2 596,91 |
| 2.10.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.10.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.11 | Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 158,45 |
| 2.11.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.11.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.12 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе: | тыс руб | 1 171,95 |
| 2.12.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует |
| 2.13 | Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс руб | 0,00 |
| 2.13.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует |
| 2.14 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013) | тыс руб | 553,60 |
| 2.14.1 | налоги и сборы | тыс руб | 553,60 |
|  | Добавить прочие расходы |  |  |
| 3 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс руб | 0,00 |
| 3.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс руб | 0,00 |
| 4 | Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки | тыс руб | 0,00 |
| 4.1 | За счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс руб | 0,00 |
| 4.2 | Стоимость переоценки основных фондов | тыс руб | 0,00 |
| 5 | Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс руб | -1 273,11 |
| 6 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему** | x | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=0620fe4f-e206-4dfb-afcd-834a116e6be9 |
| 7 | Объем поднятой воды | тыс м3 | 1 083,24 |
| 8 | Объем покупной воды | тыс м3 | 4,0600 |
| 9 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс м3 | 803,4000 |
| 10 | Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: | тыс м3 | 690,9620 |
| 10.1 | По приборам учета | тыс м3 | 278,5930 |
| 10.2 | Расчетным путем (по нормативам потребления) | тыс м3 | 412,3690 |
| 11 | Потери воды в сетях | % | 36,45 |
| 12 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 23,00 |
| 13 | Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть | тыс кВт.ч/тыс м3 | 0,74 |
| 14 | Расход воды на собственные нужды (процент объема отпуска воды потребителям), в том числе: | % | 0,00 |
| 14.1 | Хозяйственно-бытовые | % | 0,00 |
| 15 | Показатели использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года | % | 0,00 |

Оценка эффективности технологической схемы ИЦВ, включая оценку энергоэффективности.

В таблице

Таблица2.23 приведены данные по удельному расходу электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть в целом по МП «Лотошинское ЖКХ».

Таблица 2.23 - Расходы электроэнергии и удельные расходы электроэнергии на перекачку воды насосными станциями ВЗУ сельского поселения Ошейкинское за 2016 г

| Наименование | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЗУ №6 д. Ушаково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подача воды, м3 | 5078 | 4168 | 4432 | 4493 | 4684 | 4045 | 4501 | 4685 | 4566 | 4491 | 4070 | 4246 | 53459 |
| Расход электроэнергии кВт·ч | 5756 | 5750 | 2629 | 1791 | 1790 | 1682 | 1768 | 1778 | 1766 | 4156 | 4630 | 3590 | 37086 |
| Удельный расход электроэнергии кВт·ч/м3 | 1,13 | 1,38 | 0,59 | 0,40 | 0,38 | 0,42 | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,93 | 1,14 | 0,85 | 0,69 |
| ВЗУ №13 д. Доры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подача воды, м3 | 3350 | 2400 | 2756 | 2700 | 2850 | 3211 | 2999 | 2580 | 2520 | 2920 | 2703 | 2750 | 33739 |
| Расход электроэнергии кВт·ч | 5186 | 4688 | 2727 | 2612 | 2918 | 2872 | 5452 | 4871 | 3894 | 4114 | 4337 | 4282 | 47953 |
| Удельный расход электроэнергии кВт·ч/м3 | 1,55 | 1,95 | 0,99 | 0,97 | 1,02 | 0,89 | 1,82 | 1,89 | 1,55 | 1,41 | 1,60 | 1,56 | 1,42 |
| ВЗУ №16 п. Торфяное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подача воды, м3 | 90 | 140 | 110 | 140 | 202 | 459 | 100 | 131 | 95 | 215 | 69 | 139 | 1890 |
| Расход электроэнергии кВт·ч | 669 | 379 | 228 | 168 | 115 | 166 | 157 | 144 | 134 | 86 | 368 | 629 | 3243 |
| Удельный расход электроэнергии кВт·ч/м3 | 7,43 | 2,71 | 2,07 | 1,20 | 0,57 | 0,36 | 1,57 | 1,10 | 1,41 | 0,40 | 5,33 | 4,53 | 1,72 |
| ВЗУ №14 п. Большая Сестра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подача воды, м3 | 620 | 700 | 758 | 680 | 761 | 925 | 765 | 650 | 703 | 780 | 656 | 920 | 8918 |
| Расход электроэнергии кВт·ч | 1960 | 2650 | 1660 | 1660 | 2030 | 350 | 500 | 410 | 430 | 480 | 2260 | 2540 | 16930 |
| Удельный расход электроэнергии кВт·ч/м3 | 3,16 | 3,79 | 2,19 | 2,44 | 2,67 | 0,38 | 0,65 | 0,63 | 0,61 | 0,62 | 3,45 | 2,76 | 1,90 |

Анализ динамики удельных расходов электрической энергии показал неудовлетворительную работу сетевых насосов на насосных станциях первого подъёма в п. Большая Сестра, п. Торфяное и д. Доры где наблюдается значительный перерасход электрической энергии. В д. Ушаково потребление электрической энергии на перекачку воды лежит в пределах показателей, приведённых в «Методических рекомендациях по определению потребности в электрической энергии на технологические нужды в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, Москва, 2007 г».

Описание системы транспорта централизованного питьевого водоснабжения с указанием на ситуационной схеме адресов и мест расположения насосных станций, резервуаров чистой воды, водонапорных башен, колодцев с регулирующей и секционирующей арматурой.

По своему назначению и расположению в общей схеме водоснабжения водопроводные насосные станции подразделяются на станции I подъема, II и последующих подъемов.

Насосные станции 1 подъема забирают воду из источника и подают ее на очистные сооружения или, если не требуется очистка воды, в аккумулирующие емкости (резервуары чистой воды, водонапорные башни, гидропневматические баки), а в некоторых случаях непосредственно в распределительную сеть. Характерной особенностью насосных станций 1 подъема является более или менее равномерная подача в течение суток.

В таблицеТаблица 2.24представлен перечень глубинных насосов (насосные станции первого подъёма), установленных на ВЗУ сельского поселения Ошейкинское с их характеристиками.

Таблица 2.24 - Перечень глубинных насосов с техническими характеристиками, установленных на водозаборных сооружениях МП «Лотошинское ЖКХ» в сельском поселении Ошейкинское

| № п/п | Наименование | Адрес объекта | Год ввода в эксплуатацию станции | Проектная производительность т.куб.м./сут. | Насосное оборудование | Напор, м | Производительность, м3/час | Мощность, кВт | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ №6 д. Ушаково | д. Ушаково, д. 51/1 | 1981 | 2,16 | ЭЦВ8-16-100 | 100 | 16 | 11,0 | 67 |
| 2 | ВЗУ№13 д. Доры | д. Доры, д. № 70 | 1982 | 0,6 | ЭЦВ6-10-110 | 110 | 10 | 5,5 | 0 |
| 3. | ВЗУ№14 п. Большая Сестра | п. Большая Сестра, д.33 | 1978 | 0,384 | ЭЦВ6-10-110 | 110 | 10 | 5,5 | 0 |
| 4. | ВЗУ№16 п. Торфяной | п. Торфяной, д.50 | 1991 | 0,72 | ЭЦВ6-10-110 | 110 | 10 | 5,5 | 67 |

Насосные станции 2 подъема подают воду потребителям из резервуаров чистой воды, которые позволяют регулировать подачу. Подача насосных станций 2 подъема в течение суток неравномерна. Ее по возможности приближают к графику водопотребления.

Повысительные насосные станции (станции подкачки) предназначены для повышения напора на участке сети или в водоводе. Они забирают воду не из резервуара, а из трубопроводов и поэтому не могут самостоятельно регулировать подачу.

Производительность насосных станций определяется по количеству воды, потребляемой объектом водоснабжения, с учетом режима водопотребления и размеров регулирующих емкостей. Напор, который должны создавать насосные станции, зависит от необходимого свободного напора и рельефа местности.

При выборе типа насосов и количества рабочих агрегатов следует учитывать совместную работу насосов и водоводов или водопроводной сети.

В зависимости от надежности действия насосные станции разделяют на три класса:

I — не допускается перерыв в работе насосов;

II — допускается перерыв в работе насосов на время, необходимое для включения резервных агрегатов;

III — допускается перерыв в подаче воды потребителям на время ликвидации аварии. Для обеспечения требуемой надежности действия насосных станций их оборудуют кроме рабочих агрегатов резервными, количество которых следует принимать по данным таблице Таблица 2.25.

Таблица 2.25 - Количество резервных агрегатов, устанавливаемых на насосных станциях

| Количество рабочих агрегатов | Количество резервных агрегатов на станциях класса |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2-3 | 2 | 1 | 1 |
| 4-6 | 2 | 2 | 1 |
| 7-9 | 3 | 3 | 2 |

Диаметры всасывающих и напорных труб (внутри станции) определяют по рекомендуемым для них скоростям течения воды: для всасывающих труб - не более 1-1,2 м/сек при d <250 мм и не более 1,2-1,6 м/сек при d>250 мм, для напорных труб - 1,5-2 м/сек при d <250 мм и 2-2,5 м/сек при d>250 мм. Увеличение расчетных скоростей в напорных трубах по сравнению с так называемыми экономичными скоростями оправдывается уменьшением диаметра труб и, следовательно, уменьшением размеров зданий насосных станций.

Для удобства монтажа и эксплуатации оборудования на насосных станциях целесообразно применять однотипные насосы с одинаковой производительностью.

Насосные агрегаты в зданиях насосных станций могут располагаться по следующим схемам: в один ряд с параллельным расположением осей (рисунок Рисунок 2.14); в один ряд с расположением осей по одной прямой; в два ряда с параллельным расположением осей в каждом ряду; в два ряда с расположением в каждом ряду по одной прямой (рисунок Рисунок 2.15).

Рисунок 2.14 - Схема насосной станции с однорядным расположением агрегатов

1 - напорные трубопроводы; 2 - водомеры; 3 - задвижки; 4 - электродвигатель; 5 - насос; 6 - обратный клапан; 7 - всасывающие линии; 8 - резервуары; 9 - камера переключения

Рисунок 2.15 - Схема насосной станции с двухрядным расположением агрегатов

1 - напорные трубопроводы; 2 - центробежный насос с электродвигателем; 3 - вакуум-насос; 4 - дренажный насос; 5 - всасывающие линии

В целях повышения надежности работы станции насосы следует устанавливать под залив при самом низком уровне воды в водоеме или в резервуаре.
Если насос установлен с превышением его оси над самым низким уровнем воды, то это превышение должно быть меньше допустимой высоты всасывания насосов на величину потерь напора во всасывающем трубопроводе.

Коммуникации насосных станций следует выполнять из стальных труб на сварке с применением фланцев для присоединения арматуры и насосов.

Трубопроводы и арматуру располагают на опорах.

Всасывающие и напорные трубопроводы в помещениях насосных станций, как правило, укладывают над поверхностью пола. Лишь в отдельных случаях допускается их прокладка в каналах, перекрываемых съемными щитами, или в подвалах.

Количество всасывающих линий независимо от количества агрегатов должно быть не менее двух (рисунок Рисунок 2.16). Всасывающие линии насосов, установленных под заливом, следует оборудовать задвижками. Это обеспечивает возможность демонтажа насосов при любых условиях их работы, а также возможность присоединения к всасывающим линиям по два или несколько насосов.

Рисунок 2.16 - Схемы расположения всасывающих труб

Особое внимание уделяют расположению всасывающих труб в сооружениях, из которых забирается вода (резервуары чистой воды; всасывающие камеры водоприемных колодцев и др.), поскольку в их отверстия не должен засасываться воздух и подсасываться осадок со дна сооружений.

Расположение всасывающих труб с соблюдением условий, указанных на рисунке Рисунок 2.16, исключает эти явления.

Напорные линии каждого насоса оборудуют задвижками и обратными клапанами, располагаемыми между насосами и задвижками.

Для измерения и учета расхода воды, перекачиваемой насосной станцией, на напорных трубопроводах в машинном отделении или в камере, примыкающей к нему, устанавливают водомеры (скоростные турбинные, трубы Вентури, сопло Вентури, диафрагмы и др.).

Машинные отделения насосных станций, кроме того, должны иметь следующее вспомогательное оборудование:

- вакуум-насосы для заливки основных насосов при запуске, если они установлены не под заливом (в насосных станциях III класса допускается для этих целей устанавливать на всасывающих линиях приемные клапаны);

- дренажные насосы для удаления из заглубленных насосных станций грунтовой воды, просачивающейся через стены;

- подъемно-транспортные механизмы (таль с кошкой, подвесную кран-балку, краны мостовые и др.) для монтажа и демонтажа основного насосного оборудования.

Для приведения в действие насосов применяют синхронные и асинхронные двигатели переменного тока, работающие на напряжении 220/300 и 500 В (насосные агрегаты малой и средней мощности) или 3000 и 6000 В (насосные агрегаты большой мощности). Наиболее просты асинхронные двигатели, не требующие для запуска специальных устройств. Синхронные электродвигатели применяют для крупных насосных агрегатов - мощностью более 200 кВт.

Здания насосных станций выполняют из бетона, железобетона (подземные части зданий) и кирпича (наземные части зданий и павильоны). В последние годы широко применяется строительство насосных станций из сборных железобетонных элементов.

Заглубленные насосные станции допускается проектировать без наземного павильона.

Водозаборные узлы представлены артезианскими скважинами, оборудованными погружными насосами. На водозаборных сооружениях сельского поселения Ошейкинское вода насосными станциями первого подъёма подаётся в водонапорные башни, а оттуда в сеть.

Насосные станции второго подъёма отсутствуют.

Резервуары чистой воды предназначены для регулирования неравномерности работы насосной станции I и II подъемов и хранения неприкосновенного запаса воды на весь период пожаротушения. Общее количество резервуаров одного назначения в одном узле должно быть не менее двух.

Во всех резервуарах в узле наинизшие и наивысшие уровни пожарных, аварийных и регулирующих объемов должны быть соответственно на одинаковых отметках.

При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50 % пожарного и аварийного объемов воды.

Оборудование резервуаров должно обеспечивать возможность независимого включения и опорожнения каждого резервуара.

Устройство одного резервуара допускается в случае отсутствия в нем пожарного и аварийного объемов.

Если забор производят из межпластовых источников I класса, вода которых не требует обработки, насосы подают воду по напорным трубопроводам в сборные резервуары - РЧВ. Запас воды, который собирается в РЧВ, необходим для компенсации возможного несоответствия между подачей воды и ее потреблением в определенное время суток. Для бесперебойной работы водопровода нужно предусмотреть резервное оборудование, как минимум, 2 РЧВ.

РЧВ - прямоугольные водонепроницаемые резервуары из стали или железобетона, расположенные под землей. Дно РЧВ должно быть выше уровня залегания грунтовых вод. Иногда для надежности вокруг РЧВ создают глиняный замок, а над РЧВ делают куполообразную насыпь из грунта и дерна. Труба, подающая воду в верхнюю часть РЧВ, должна быть загнутой на конце, чтобы не размывать перекрытие РЧВ. С противоположной стороны устанавливают (сверху вниз): переливную трубу (постоянно открыта на случай переполнения РЧВ, имеется обратный клапан); трубу, которая подает воду для хозяйственно-питьевых нужд (соединена со всасывающей трубой насоса II подъема, постоянно открыта); трубу, которая подает воду для гашения пожаров (постоянно открыта) и грязевую трубу (расположена в приямке, постоянно закрыта). Рядом с РЧВ расположен переливной колодец со всеми подающими трубами, на которых в пределах переливного колодца устанавливают регулировочные краны. Для обмена воздуха РЧВ оборудуют вентиляционными стояками, поднятыми над уровнем земли на 1,5-2 м. Конец каждого стояка закрывают металлической сеткой с колпачком. В перекрытии РЧВ располагают 2 люка, которые плотно закрывают металлическими крышками, замком и пломбируют. Вокруг люков делают цементные отмостки.

РЧВ нуждаются в периодической (1-2 раза в год) очистке и дезинфекции. В первую очередь РЧВ освобождают от воды. Для этого прекращают подачу воды в РЧВ, перекрывают трубы, подающие воду для хозяйственно-питьевых нужд и гашения пожаров, и открывают грязевую трубу, через которую спускают с РЧВ воду. Потом через люки внутрь РЧВ спускается рабочий, очищает и при необходимости ремонтирует его, смывает грязь в грязевой приямок, откуда она отводится грязевой трубой. После этого проводят дезинфекцию методом орошения. Рабочий, обеспеченный средствами индивидуальной защиты кожи, глаз и органов дыхания, из гидропульта обильно орошает стены, дно и перекрытие РЧВ раствором хлорной извести (или кальция гипохлорита) с концентрацией активного хлора 200-250 мг/л. После этого закрывают и пломбируют люки, закрывают грязевую трубу и выжидают 2 ч. Затем заполняют РЧВ чистой водой, промывают, выпуская воду через переливную трубу, отбирают пробы для определения остаточного свободного хлора и бактериологического исследования. При удовлетворительных анализах разрешают эксплуатацию РЧВ.

Перечень и характеристика резервуаров чистой воды (водонапорные башни)сельского поселения Ошейкинское приведён в таблице Таблица 2.26.

Таблица 2.26 - Данные по характеристикам резервуаров чистой воды (водонапорные башни) на водозаборных сооружениях сельского поселения Ошейкинское

| № п/п | Наименование | Адрес объекта | Год ввода в эксплуатацию станции | Объем резервуаров, м3 | Высота башни, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ №6 д. Ушаково | д. Ушаково, д. 51/1 | 1974 | 50 | 18 |
| 2 | ВЗУ№13 д. Доры | д. Доры, д. № 70 | 1974 | 50 | 22 |
| 3. | ВЗУ№14 п. Большая Сестра | п. Большая Сестра, д.33 | 1970 | 25 | 20 |
| 4. | ВЗУ№16 п. Торфяной | п. Торфяной, д.50 | 1962 | 25 | 12 |

Характеристика сооружений системы транспорта централизованного питьевого водоснабжения с указание адресной привязки, состояния и сроков ввода в эксплуатацию.

Водопроводная сеть - система трубопроводов для передачи воды к местам потребления. Водопроводная сеть должна обеспечивать надежное и бесперебойное транспортирование воды к потребителям в необходимых количествах под напором, достаточным для подачи воды к самой отдаленной и высоко расположенной точке водоразбора.

При кольцевых водопроводных сетях в отличие от тупиковых, можно выключать поврежденный участок трубопровода без прекращения подачи воды в последующие участки, одновременно ослабляется действие гидравлических ударов, которые в тупиковых сетях и водоводах иногда вызывают аварии труб. В то же время общая протяженность кольцевой сети всегда больше, чем тупиковой, а поэтому стоимость ее выше. В связи с этим кольцевые сети, как правило, применяются для городских и производств, водопроводов, а тупиковые — для снабжения водой таких потребителей, для которых допустимы перерывы в снабжении, а также для водопроводов Небольших поселков.

В районах вечной мерзлоты водопроводные сети делают кольцевыми или тупиковыми, по с обязательным обеспечением циркуляции воды в линиях сети или с подогревом воды. Для этого, напр., крупных потребителей воды и особенно потребителей с круглосуточным расходом рекомендуется подключать к концевым участкам тупиковой сети, а в линиях сети, имеющих временные нулевые скорости движения воды, целесообразно устраивать принудит, сбросы воды.

Различают магистральные линии водопроводных сетей, транспортирующие основные массы воды, в частности транзитом в более удаленные места, и распределительную сеть, по которой вода поступает к отдельным домовым ответвлениям, пожарным гидрантам и водоразборным колонкам. При диаметре водопроводных линий более 500 мм для обеспечения бесперебойности их работы прокладывают параллельные «сопровождающие» линии, присоединяемые к узловым точкам магистралей. От них непосредственно вода поступает в домовые ответвления.  На этих линиях устанавливают пожарные гидранты.

Глубина заложения труб зависит от глубины промерзания почвы, температуры подаваемой по трубам воды и режима работы водопровода. Для средней полосы России глубина заложения принимается 2,5 — 3 м.

Минимальная глубина заложения определяется из условия предохранения труб от разрушения транспортными нагрузками.

Водопроводные линии, в основном, следуют рельефу местности на установленной глубине заложения. В условиях вечной мерзлоты трубы прокладывают различными способами в зависимости от принятого принципа взаимодействия труб с вечномерзлыми грунтами. Все уложенные линии водопроводных сетей перед сдачей в эксплуатацию подвергают гидравлическому испытанию на прочность и герметичность, промывают, а линии хозяйственно-питьевого назначения, кроме того, дезинфицируют хлором. Для устройства водопроводных сетей применяются трубы различных типов и из различных материалов. Выбор вида труб зависит от величины требуемого напора в водопроводных сетях, от геологических условий в районах укладки, способа прокладки (в земле, в каналах и т. д.), а также от экономических факторов и местных условий. Стоимость водопроводной сети составляет от 50 до 70% стоимости водопровода, поэтому правильный выбор типа и материала труб имеет большое экономическое значение.

Магистральные линии и водоводы обычно прокладывают из чугунных, железобетонных и стальных труб, причем стальные трубы рекомендуется применять только для высоконапорных водоводов, в условиях действия динамических нагрузок и изгибающих усилий, а также в районах вечной мерзлоты, в просадочных, лессовидных и др. грунтах. Разводящую сеть делают обычно из чугунных и асбестоцементных труб. Минимальный диаметр распределит, (уличной) сети труб для городов 100—150 мм.

За последние десятилетия технический прогресс кардинально изменил наше устройство быта: значительно упростились строительные технологии, появились новые материалы повышенного качества. В век повального использования пластмассовых изделий и под системы водоснабжения производители предлагают трубы из различных полимеров:

- Полиэтиленовые трубы имеют повышенную прочность, но при этом они остаются эластичные и гибкие. Без повреждений и прорывов переносят замерзание воды (до -20ºС) в водопроводе. Соединяются диффузионной сваркой, обжимом и разборными фитингами. Трубы ПНД имеют устойчивость к механическим ударам и применяются, когда требуется повышенная кольцевая жесткость (под проезжей частью дороги).

- Поливинилхлоридные трубы имеют наибольшую жесткость по сравнению с другими полимерными трубами. ПВХ не изнашиваются под действием УФ-лучей и могут применяться для открытой наружной сети водоснабжения. Отлично противостоят химическим реагентам. Соединяются склеиванием, РТИ-уплотнениями или при помощи раструбов.

- Полипропиленовые трубы - это более дешевый аналог полиэтиленовых труб. Физико-химические и термические свойства этих видов полимерных труб очень схожи, но установка полипропиленового водопровода упрощается за счет доступности разнообразных фитингов, вентилей, переходников и других элементов монтажа. Полипропиленовые трубы соединяются сваркой, при этом образуется монолитное соединение, предотвращающее протекание.

Арматуру водопроводную на водопроводной сети располагают внутри специально устраиваемых для этого колодцев. При значит, разностях отметок местности в пределах обслуживаемой водопроводом территории, а также при наличии большой разницы в величине требуемых отдельными потребителями напоров выгодно устраивать зонные водопроводы.

Служба эксплуатации водопроводных сетей должна обеспечить периодический осмотр трасс и колодцев с проверкой работы арматуры (профилактические работы), текущий и капитальный ремонт, ликвидацию повреждений на сети, а также наблюдения за напорами и расходами воды в сети с помощью спец. приборов. В ведении службы эксплуатации находятся все линии водопроводной сети, включая домовые ответвления.

Общая длина водопроводных сетей, обслуживаемых МП «Лотошинское ЖКХ» в сельском поселении Ошейкинское составляет около 10,3 км.

В качестве запорной арматуры применяются задвижки 30ч6бр.

Пожарные гидранты установлены на водопроводных сетях в д. Ушаково – 7 шт., д. Доры – 2 шт., д. Ошейкино (ввод в котельную) – 1 шт., п. Большая Сестра – 5 шт.

Трубопроводы проложены в водонасыщенных грунтах, что усложняет устранение аварий.

Технические данные водопроводной сети сельского поселения Ошейкинское представлены в таблице Таблица 2.27.

Таблица 2.27 - Технические данные водопроводных сетей сельского поселения Ошейкинское (МП «Лотошинское ЖКХ»)

| Наименование населенного пункта | Протяженность, м | Материал труб | Тип прокладки | Средняя глубина заложения до оси трубопровода, м | Год строительства | Процент износа | Количество аварий шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Ушаково | 2963 | ПХВ, сталь, асбест. | подземная | 2,0 | 1982-1998 | 55-80 | 0 |
| д.Доры | 4056 | ПХВ, сталь, чугун | подземная | 2,0 | 1971-1986 | 55-80 | 0 |
| п.Б.Сестра | 1963 | ПХВ, сталь, кер. | подземная | 2,0 | 1969-1997 | 55-90 | 0 |
| п.Торфяной | 1244 | сталь | подземная | 2,0 | 1988 | 55-80 | 0 |

Описание повысительных насосных станций системы централизованного питьевого водоснабжения (адрес, технологическая схема, состав, характеристики и сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, фактическая производительность насосной станции, автоматизация, диспетчеризация, учет).

Повысительные насосные станции предназначаются для регулирования постоянного давления оптимального для качественного обслуживания водопроводных систем.

Основное действие, которое выполняет напорная станция, это забор воды из системы водопровода, где выдается низкий напор воды и перевод ее посредством работы насосов в воду с повышенным напором. Повысительная насосная станция, предназначенная для подачи воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды сельского микрорайона со зданиями повышенной этажности.

В сельском поселении Ошейкинское повысительные станции третьего подъёма не используются.

Протоколы анализов качества питьевой воды в контрольных точках у потребителей помесячно за последние три года.

Производственный контроль качества вод водоисточников и питьевой воды осуществляется согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения», ГОСТ 17.1.3.03-77 «Правила выбора и оценка качества источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».

Контроль проводится на основании разработанных, утвержденных и согласованных в установленном порядке рабочих программ исследования воды источников, обработанной питьевой воды и воды в распределительной сети по каждому водозабору отдельно. В программах определены места и периодичность отбора проб, перечень определяемых ингредиентов по микробиологическим, химическим и органолептическим показателям.

Все лабораторные исследования выполняются по аттестованным ПНДФ на метод выполнения измерений с соблюдением всех требований действующих ГОСТов, СП, РД, МУК и других НД на проведение исследований и испытаний. Отбор проб воды производится в соответствии с требованиями ГОСТ.

Протоколы анализов проб воды в контрольных точках у потребителей питьевой воды сельскогопоселенияОшейкинское приведены в Приложении А.

Оценка качества питьевой воды, получаемой потребителями

Результаты анализов воды в контрольных точках у потребителей показывают периодическое превышение ПДК по показателям мутности и общего железа.

Анализ исполнения предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, но Московской области (Управление Роспотребнадзора по Московской области) осуществляет надзор за исполнением санитарного законодательства. Случаи нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей выявлены не были.

Анализ пропускной способности системы транспорта питьевой воды по результатам гидравлических расчетов по основным направлениям и по данным замеров в контрольных точках.

Электронная модель системы водоснабжения сельского поселения Ошейкинское разработана в программно-расчётном комплексе ZuluHydro 7.0.

По данным гидравлических расчётов водопроводные сети способны обеспечить необходимую подачу питьевой воды потребителям сельского поселения Ошейкинское.

Оценка хозяйственной деятельности системы транспорта централизованного водоснабжения, затраты электроэнергии станциями второго подъема и линейными насосными станциями

Насосные станции второго и третьего подъёма в системах водоснабжения МП «Лотошинское ЖКХ» отсутствуют. Заборы воды осуществляется насосными станциями первого подъёма (глубинными насосами). Вода из артезианских скважин поступает в водонапорные башни, откуда уже подаётся в сеть.

В таблицеТаблица 2.28приведены данные по затратам электроэнергии на транспорт питьевой водыводозаборными сооружениями МП «Лотошинское ЖКХ»сельского поселения Ошейкинское.

Таблица 2.28 - Фактические расходы электроэнергии на перекачку питьевой воды насосными станциями первого подъёмаМП «Лотошинское ЖКХ»сельского поселения Ошейкинское

| Наименование объекта | Потребленная электроэнергия, кВт·ч |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2015г | 2016г |
| ВЗУ №6 д. Ушаково | 32504 | 37086 |
| ВЗУ№13 д. Доры | 50820 | 47953 |
| ВЗУ№14 п. Большая Сестра | 10390 | 16930 |
| ВЗУ№16 п. Торфяной | 2126 | 3243 |

Оценка эффективности технологической схемы системы транспорта централизованного питьевого водоснабжения, включая оценку энергоэффективности.

На оплату электроэнергии приходится примерно 25% всех эксплуатационных расходов в системах водоснабжения. С повышением этажности зданий, удалением источников водоснабжения с от жилых массивов, понижением уровня подземных вод, а также с усложнением методов очистки питьевых и сточных вод удельный расход электроэнергии увеличивается.

Состав сооружений и величина потребления электроэнергии в большой степени зависят от местных условий: (качества воды, местоположения водоисточников, рельефа местности и т. д.), поэтому удельный расход электроэнергии на 1 м3 поданной и отводимой воды изменяется в широких пределах. В среднем удельный расход электроэнергии в коммунальных водопроводах (без учета станций подкачки в зданиях, относящихся к системам внутреннего водоснабжения) составляет 0,6 кВт·ч на 1 м3 поданной воды, причем примерно 80 % электроэнергии расходуется насосными станциями.

В системах коммунального водоснабжения в основном используются центробежные насосы, наибольший КПД которых достигает 0,9.

Водопотребление характеризуется значительными колебаниями причем с уменьшением подачи уменьшается и требуемый напор на выходе из насосных станций II и последующих подъемов. Поскольку у центробежных насосов напор и подача обратно пропорциональны, возникает избыточный напор. Он может наблюдаться и в часы максимального водопотребления, если установленные насосы неправильно подобраны (например, рассчитаны на работу при больших расходах воды). Избыточные напоры на выходе из насосной станции являются основным источником потерь энергии. Для ликвидации избыточных напоров обычно прибегают к дросселированию с помощью задвижек на напорном трубопроводе. Это позволяет снизить давление в сети до требуемых значений, но не приводит к устранению перерасхода электроэнергии.

В каталогах и паспортах насосов приведены характеристики насосов в виде зависимостей Н=f1(Q), Р=f2(Q). При выборе насосов стремятся к тому, чтобы в расчетном режиме работы при расходе Q развиваемый напор H был равен требуемому напору, определяемому в результате гидравлического расчета системы подачи и распределения воды (ПРВ), а КПД был близок к максимальному значению для данного типа насоса.

Для уменьшения расхода электроэнергии за счет сокращения величины избыточных напоров применяют следующие способы:

- регулирование числа оборотов насоса.

- обточку рабочих колес насосов.

Помесячная динамика потерь питьевой воды при транспорте за последние три года. Объем и доля потерь питьевой воды при транспорте.

В таблице

Таблица2.29 представлены данные по помесячным объёмам и доле потерь питьевой воды за 2014-2016 гг.

Таблица 2.29–Данные по помесячным объёмам и доле потерь при транспорте воды на водопроводных сетяхМП «Лотошинское ЖКХ»за 2014 г. по сельскому поселениюОшейкинское

| № п/п | Наименование | январь | февраль | март | 1 квартал | апрель | май | июнь | 2 квартал | июль | август | сентябрь | 3 квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 квартал | Итого | январь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЗУ № 6 д. Ушаково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | подъём | 6544 | 5859 | 5964 | 18367 | 5951 | 6649 | 6039 | 18639 | 37006 | 7748 | 7656 | 6276 | 21680 | 5505 | 5095 | 5471 | 16071 | 74757 |
|  | реализация | 4244 | 4402 | 4130 | 12776 | 4618 | 4227 | 4246 | 13091 | 25867 | 4703 | 4531 | 5071 | 14305 | 4286 | 4341 | 4486 | 13113 | 53285 |
|  | потери воды | 2300 | 1457 | 1834 | 5591 | 1333 | 2422 | 1793 | 5548 | 11139 | 3045 | 3125 | 1205 | 7375 | 1219 | 754 | 985 | 2958 | 21472 |
|  | % потерь | 35,15 | 24,87 | 30,75 | 30,44 | 22,40 | 36,43 | 29,69 | 29,77 | 30,10 | 39,30 | 40,82 | 19,20 | 34,02 | 22,14 | 14,80 | 18,00 | 18,41 | 28,72 |
| ВЗУ № 13 д. Доры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | подъём | 3200 | 2870 | 2740 | 8810 | 2787 | 2693 | 2700 | 8180 | 16990 | 4655 | 3300 | 3300 | 11255 | 3800 | 2900 | 3100 | 9800 | 38045 |
|  | реализация | 2672 | 2600 | 2736 | 8008 | 2688 | 2613 | 2613 | 7914 | 15922 | 3161 | 2724 | 2888 | 8773 | 2657 | 2614 | 3070 | 8341 | 33036 |
|  | потери воды | 528 | 270 | 4 | 802 | 99 | 80 | 87 | 266 | 1068 | 1494 | 576 | 412 | 2482 | 1143 | 286 | 30 | 1459 | 5009 |
|  | % потерь | 16,50 | 9,41 | 0,15 | 9,10 | 3,55 | 2,97 | 3,22 | 3,25 | 6,29 | 32,09 | 17,45 | 12,48 | 22,05 | 30,08 | 9,86 | 0,97 | 14,89 | 13,17 |
| ВЗУ № 14 п. Б. Сестра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | подъём | 840 | 940 | 907 | 2687 | 900 | 920 | 940 | 2760 | 5447 | 1800 | 900 | 800 | 3500 | 600 | 700 | 780 | 2080 | 11027 |
|  | реализация | 559 | 573 | 613 | 1745 | 548 | 685 | 562 | 1795 | 3540 | 626 | 647 | 673 | 1946 | 598 | 588 | 689 | 1875 | 7361 |
|  | потери воды | 281 | 367 | 294 | 942 | 352 | 235 | 378 | 965 | 1907 | 1174 | 253 | 127 | 1554 | 2 | 112 | 91 | 205 | 3666 |
|  | % потерь | 33,45 | 39,04 | 32,41 | 35,06 | 39,11 | 25,54 | 40,21 | 34,96 | 35,01 | 65,22 | 28,11 | 15,88 | 44,40 | 0,33 | 16,00 | 11,67 | 9,86 | 33,25 |
| ВЗУ № 16 п. Торфяной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | подъём | 165 | 101 | 144 | 410 | 140 | 230 | 165 | 535 | 945 | 220 | 230 | 320 | 770 | 260 | 140 | 380 | 780 | 2495 |
|  | реализация | 162 | 99 | 142 | 403 | 130 | 224 | 155 | 509 | 912 | 202 | 226 | 313 | 741 | 255 | 138 | 377 | 770 | 2423 |
|  | потери воды | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | 6 | 10 | 26 | 33 | 18 | 4 | 7 | 29 | 5 | 2 | 3 | 10 | 72 |
|  | % потерь | 1,82 | 1,98 | 1,39 | 1,71 | 7,14 | 2,61 | 6,06 | 4,86 | 3,49 | 8,18 | 1,74 | 2,19 | 3,77 | 1,92 | 1,43 | 0,79 | 1,28 | 2,89 |

Таблица 2.30 - Данные по помесячным объёмам и доле потерь при транспорте воды на водопроводных сетях МП «Лотошинское ЖКХ» за 2015 г. по сельскому поселению Ошейкинское

| № п/п | Наименование | январь | февраль | март | 1 квартал | апрель | май | июнь | 2 квартал | июль | август | сентябрь | 3 квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 квартал | Итого | январь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЗУ № 6 д. Ушаково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | подъём | 4604 | 5028 | 5266 | 14898 | 4649 | 5249 | 5161 | 15059 | 29957 | 5290 | 5993 | 5466 | 16749 | 5733 | 5194 | 4765 | 15692 | 62398 |
|  | реализация | 4348 | 4305 | 4100 | 12753 | 4305 | 4149 | 4147 | 12601 | 25354 | 4001 | 4008 | 4479 | 12488 | 4108 | 4114 | 4746 | 12968 | 50810 |
|  | потери воды | 256 | 723 | 1166 | 2145 | 344 | 1100 | 1014 | 2458 | 4603 | 1289 | 1985 | 987 | 4261 | 1625 | 1080 | 19 | 2724 | 11588 |
|  | % потерь | 5,56 | 14,38 | 22,14 | 14,40 | 7,40 | 20,96 | 19,65 | 16,32 | 15,37 | 24,37 | 33,12 | 18,06 | 25,44 | 28,34 | 20,79 | 0,40 | 17,36 | 18,57 |
| ВЗУ № 13 д. Доры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | подъём | 2200 | 2770 | 2931 | 7901 | 2799 | 2680 | 3031 | 8510 | 16411 | 3100 | 3139 | 3154 | 9393 | 3000 | 2870 | 3457 | 9327 | 35131 |
|  | реализация | 2190 | 2700 | 2532 | 7422 | 2328 | 2397 | 2667 | 7392 | 14814 | 2553 | 2480 | 2616 | 7649 | 2637 | 2549 | 3429 | 8615 | 31078 |
|  | потери воды | 10 | 70 | 399 | 479 | 471 | 283 | 364 | 1118 | 1597 | 547 | 659 | 538 | 1744 | 363 | 321 | 28 | 712 | 4053 |
|  | % потерь | 0,45 | 2,53 | 13,61 | 6,06 | 16,83 | 10,56 | 12,01 | 13,14 | 9,73 | 17,65 | 20,99 | 17,06 | 18,57 | 12,10 | 11,18 | 0,81 | 7,63 | 11,54 |
| ВЗУ № 14 п. Б. Сестра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | подъём | 950 | 700 | 701 | 2351 | 749 | 830 | 850 | 2429 | 4780 | 780 | 720 | 801 | 2301 | 680 | 781 | 1180 | 2641 | 9722 |
|  | реализация | 608 | 671 | 478 | 1757 | 619 | 495 | 580 | 1694 | 3451 | 515 | 621 | 730 | 1866 | 628 | 641 | 1178 | 2447 | 7764 |
|  | потери воды | 342 | 29 | 223 | 594 | 130 | 335 | 270 | 735 | 1329 | 265 | 99 | 71 | 435 | 52 | 140 | 2 | 194 | 1958 |
|  | % потерь | 36,00 | 4,14 | 31,81 | 25,27 | 17,36 | 40,36 | 31,76 | 30,26 | 27,80 | 33,97 | 13,75 | 8,86 | 18,90 | 7,65 | 17,93 | 0,17 | 7,35 | 20,14 |
| ВЗУ № 16 п. Торфяной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | подъём | 247 | 150 | 160 | 557 | 155 | 320 | 318 | 793 | 1350 | 251 | 285 | 296 | 832 | 220 | 348 | 430 | 998 | 3180 |
|  | реализация | 239 | 131 | 143 | 513 | 155 | 315 | 288 | 758 | 1271 | 137 | 283 | 296 | 716 | 220 | 348 | 426 | 994 | 2981 |
|  | потери воды | 8 | 19 | 17 | 44 | 0 | 5 | 30 | 35 | 79 | 114 | 2 | 0 | 116 | 0 | 0 | 4 | 4 | 199 |
|  | % потерь | 3,24 | 12,67 | 10,63 | 7,90 | 0,00 | 1,56 | 9,43 | 4,41 | 5,85 | 45,42 | 0,70 | 0,00 | 13,94 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,40 | 6,26 |

Таблица 2.31 - Данные по помесячным объёмам и доле потерь при транспорте воды на водопроводных сетях МП «Лотошинское ЖКХ» за 2016 г. по сельскому поселению Ошейкинское

| № п/п | Наименование | январь | февраль | март | 1 квартал | апрель | май | июнь | 2 квартал | июль | август | сентябрь | 3 квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 квартал | Итого | январь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЗУ № 6 д. Ушаково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | подъём | 5078 | 4168 | 4432 | 13678 | 4493 | 4684 | 4045 | 13222 | 26900 | 4501 | 4685 | 4566 | 13752 | 4491 | 4070 | 4246 | 12807 | 53459 |
|  | реализация | 3809 | 3379 | 3354 | 10542 | 3781 | 3469 | 3512 | 10762 | 21304 | 4048 | 3563 | 3721 | 11332 | 3275 | 4053 | 3664 | 10992 | 43628 |
|  | потери воды | 1269 | 789 | 1078 | 3136 | 712 | 1215 | 533 | 2460 | 5596 | 453 | 1122 | 845 | 2420 | 1216 | 17 | 582 | 1815 | 9831 |
|  | % потерь | 24,99 | 18,93 | 24,32 | 22,93 | 15,85 | 25,94 | 13,18 | 18,61 | 20,80 | 10,06 | 23,95 | 18,51 | 17,60 | 27,08 | 0,42 | 13,71 | 14,17 | 18,39 |
| ВЗУ № 13 д. Доры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | подъём | 3350 | 2400 | 2756 | 8506 | 2700 | 2850 | 3211 | 8761 | 17267 | 2999 | 2580 | 2520 | 8099 | 2920 | 2703 | 2750 | 8373 | 33739 |
|  | реализация | 2250 | 2298 | 2313 | 6861 | 2419 | 2225 | 2616 | 7260 | 14121 | 2534 | 2160 | 2510 | 7204 | 2285 | 2347 | 2638 | 7270 | 28595 |
|  | потери воды | 1100 | 102 | 443 | 1645 | 281 | 625 | 595 | 1501 | 3146 | 465 | 420 | 10 | 895 | 635 | 356 | 112 | 1103 | 5144 |
|  | % потерь | 32,84 | 4,25 | 16,07 | 19,34 | 10,41 | 21,93 | 18,53 | 17,13 | 18,22 | 15,51 | 16,28 | 0,40 | 11,05 | 21,75 | 13,17 | 4,07 | 13,17 | 15,25 |
| ВЗУ № 14 п. Б. Сестра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | подъём | 620 | 700 | 758 | 2078 | 680 | 761 | 925 | 2366 | 4444 | 765 | 650 | 703 | 2118 | 780 | 656 | 920 | 2356 | 8918 |
|  | реализация | 429 | 565 | 526 | 1520 | 577 | 565 | 924 | 2066 | 3586 | 604 | 643 | 682 | 1929 | 488 | 645 | 908 | 2041 | 7556 |
|  | потери воды | 191 | 135 | 232 | 558 | 103 | 196 | 1 | 300 | 858 | 161 | 7 | 21 | 189 | 292 | 11 | 12 | 315 | 1362 |
|  | % потерь | 30,81 | 19,29 | 30,61 | 26,85 | 15,15 | 25,76 | 0,11 | 12,68 | 19,31 | 21,05 | 1,08 | 2,99 | 8,92 | 37,44 | 1,68 | 1,30 | 13,37 | 15,27 |
| ВЗУ № 16 п. Торфяной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | подъём | 90 | 140 | 110 | 340 | 140 | 202 | 459 | 801 | 1141 | 100 | 131 | 95 | 326 | 215 | 69 | 139 | 423 | 1890 |
|  | реализация | 66 | 139 | 81 | 286 | 126 | 201 | 455 | 782 | 1068 | 86 | 121 | 88 | 295 | 212 | 65 | 138 | 415 | 1778 |
|  | потери воды | 24 | 1 | 29 | 54 | 14 | 1 | 4 | 19 | 73 | 14 | 10 | 7 | 31 | 3 | 4 | 1 | 8 | 112 |
|  | % потерь | 26,67 | 0,71 | 26,36 | 15,88 | 10,00 | 0,50 | 0,87 | 2,37 | 6,40 | 14,00 | 7,63 | 7,37 | 9,51 | 1,40 | 5,80 | 0,72 | 1,89 | 5,93 |

Анализ причин потери воды при транспорте.

В связи с вступлением в силу Федерального закона Российской Федерации №261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется еличина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

- Полезные расходы:

- расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

- чистка резервуаров;

- промывка тупиковых сетей;

- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

- промывка канализационных сетей;

- тушение пожаров;

- испытание пожарных гидрантов.

- организационно-учетные расходы, в том числе:

- не зарегистрированные средствами измерения;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения насосных станций 2-ого подъема.

- Расходы, связанные с потерями из водопроводных сетей:

- потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

- утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

Удельные затраты на выработку воды в денежном выражении.

Данные по удельным затратам на выработку воды в денежном выражении приведены в целом по МП «Лотошинское ЖКХ»в таблице Таблица 2.32.

Таблица 2.32 - Удельные затраты на выработку воды в денежном выражении в целом по МП «Лотошинское ЖКХ»

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед.изм. | Отчетный период 2015 год |  | Текущий период 2016 год (план) |  | Текущий период 2017 год (версия организации) |  |  | Регулируемый период 2017 год (версия регулятора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | c 01.07.2015 по 31.12.2015 | факт | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | индекс, % | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | индекс, % | с 01.07.2017 по 31.12.2017 |
|  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем поднятой воды | тыс.м3 | 954,50 | 1 241,00 | 881,48 | 881,48 | 827,73 | 100,00 | 827,73 | 837,20 | 100,00 | 837,20 |
| 1.2 | Объем воды, полученной со стороны | тыс.м3 | 5,21 | 4,65 | 4,69 | 4,69 | 4,65 | 100,00 | 4,65 | 4,65 | 100,00 | 4,65 |
| 1.4 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс.м3 | 223,70 | 923,80 | 611,10 | 611,10 | 678,00 | 100,00 | 678,00 | 580,55 | 100,00 | 580,55 |
| 1.5 | Объем воды, поданной в сеть | тыс.м3 | 959,71 | 1 245,65 | 886,16 | 886,16 | 832,38 | 100,00 | 832,38 | 841,85 | 100,00 | 841,85 |
| 1.6 | Потери воды в сети | тыс.м3 | 137,50 | 497,27 | 88,62 | 88,62 | 84,00 | 100,00 | 84,00 | 84,19 | 100,00 | 84,19 |
| 1.6.1 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | % | 14,33 | 39,92 | 10,00 | 10,00 | 10,09 |  | 10,09 | 10,00 |  | 10,00 |
| 1.7 | Объем реализации воды всего, в т.ч. | тыс.м3 | 822,21 | 748,38 | 797,55 | 797,55 | 748,38 | 100,00 | 748,38 | 757,67 | 100,00 | 757,67 |
| 1.7.1 | отпущено воды другим водопроводам | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2 | населению | тыс.м3 | 680,47 | 615,88 | 668,56 | 668,56 | 615,88 | 100,00 | 615,88 | 627,79 | 100,00 | 627,79 |
| 1.7.3 | бюджетным организациям | тыс.м3 | 100,80 | 87,03 | 92,68 | 92,68 | 87,03 | 100,00 | 87,03 | 87,03 | 100,00 | 87,03 |
| 1.7.4 | прочим потребителям | тыс.м3 | 40,94 | 42,85 | 36,31 | 36,31 | 42,85 | 100,00 | 42,85 | 42,85 | 100,00 | 42,85 |
| 1.7.5 | собственные нужды предприятия | тыс.м3 | 0,00 | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 2,62 | 100,00 | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | СМЕТА РАСХОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Сырье и материалы (химические реагенты) | тыс.руб. | 32,27 | 24,21 | 32,27 | 34,34 | 34,34 | 104,94 | 36,04 | 34,34 | 102,96 | 35,36 |
| 2.2 | Электроэнергия всего, в том числе: | тыс.руб. | 4 765,80 | 3 198,28 | 3 866,51 | 4 175,83 | 3 861,92 | 108,00 | 4 170,88 | 3 873,21 | 100,00 | 3 873,21 |
| 2.2.1 | среднегодовая стоимость 1 Квт.ч | руб. | 4,43 | 3,94 | 4,04 | 4,36 | 4,32 | 108,00 | 4,66 | 4,26 | 100,00 | 4,26 |
| 2.2.2 | объем электроэнергии | тыс.кВт*ч | 1 075,26 | 811,30 | 957,06 | 957,06 | 895,00 | 100,00 | 895,00 | 909,20 | 100,00 | 909,20 |
| 2.3 | Оплата труда- основных производственных и ремонтных рабочих | тыс.руб. | 5 721,37 | 4 372,97 | 5 451,00 | 5 664,30 | 5 664,30 | 104,94 | 5 944,12 | 4 831,41 | 102,96 | 4 974,42 |
| 2.3.1 | Численность - всего, в том числе: | чел. | 29,50 | 27,00 | 27,00 | 27,90 | 27,90 | 100,00 | 27,90 | 27,00 | 100,00 | 27,00 |
| 2.3.1.1 | основные производственные рабочие (ОПР) | чел. | 22,50 | 21,00 | 20,00 | 20,50 | 20,50 |  | 20,50 | 21,00 |  | 21,00 |
| 2.3.1.2 | ремонтный персонал (РП) | чел. | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 3,40 | 3,40 |  | 3,40 | 2,00 |  | 2,00 |
| 2.3.1.3 | цеховый персонал (ЦП) | чел. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  | 2,00 | 2,00 |  | 2,00 |
| 2.3.1.4 | АУП | чел. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  | 2,00 | 2,00 |  | 2,00 |
| 2.3.2 | средний размер оплаты труда ОПР и РП | руб. | 18 697,30 | 15 844,09 | 19 750,00 | 19 750,00 | 19 750,00 | 104,94 | 20 725,65 | 17 505,10 | 102,96 | 18 023,25 |
| 2.4 | Отчисления от оплаты труда (ОПР, РП) | тыс. руб. | 1 716,41 | 1 331,51 | 1 635,30 | 1 699,29 | 1 699,29 | 104,94 | 1 783,23 | 1 449,42 | 102,96 | 1 492,33 |
| 2.4.1 | Страховые взносы, % | % | 30,00 | 30,45 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  | 30,00 | 30,00 |  | 30,00 |
| 2.5 | Амортизация основных производственных фоцдр^™ | тыс. руб. | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 100,00 | 1,57 | 1,57 | 100,00 | 1,57 |
| 2.6 | Текущий ремонт и тех.обслуживание ОС всего, в том числе: | тыс.руб. | 659,60 | 614,34 | 689,28 | 689,28 | 689,28 | 104,94 | 723,33 | 566,31 | 102,96 | 583,07 |
| 2.6.1 | хозяйственным способом - материалы | тыс.руб. | 659,60 | 566,31 | 689,28 | 689,28 | 689,28 | 104,94 | 723,33 | 566,31 | 102,96 | 583,07 |
| 2.7 | Капитальный ремонт всего, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | Арендная плата всего, в том числе: | тыс.руб. | 199,00 | 0,00 | 123,88 | 123,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.1 | за недвижимое имущество | тыс.руб. | 75,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2.8.4 | прочая аренда | тыс.руб. | 123,88 | 0,00 | 123,88 | 123,88 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2.9 | Цеховые (производственные) расходы всего, в том числе: | тыс.руб. | 1 690,54 | 2 893,95 | 1 874,60 | 1 874,60 | 1 874,60 | 104,94 | 1 967,21 | 2 945,39 | 102,96 | 3 032,57 |
| 2.9.1 | Оплата труда- цехового персонала | тыс.руб. | 448,74 | 512,43 | 552,00 | 552,00 | 552,00 | 104,94 | 579,27 | 552,00 | 102,96 | 568,34 |
| 2.9.1.1 | средний размер оплаты труда ЦП | руб. | 18 697,34 | 21 351,33 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 104,94 | 24 136,20 | 23 000,00 | 102,96 | 23 680,80 |
| 2.9.2 | отчисления от оплаты труда ЦП | тыс.руб. | 134,62 | 153,73 | 165,60 | 165,60 | 165,60 |  | 173,78 | 165,60 |  | 170,50 |
| 2.9.4 | прочие цеховые расходы | тыс.руб. | 1 107,18 | 2 227,79 | 1 157,00 | 1 157,00 | 1 157,00 | 104,94 | 1 214,16 | 2 227,79 | 102,96 | 2 293,73 |
| 2.10 | Общеэксплуатационные (административные) расходы всего, в том числе: | тыс.руб. | 836,36 | 1 052,10 | 981,99 | 981,99 | 981,99 | 104,94 | 1 030,50 | 1 116,93 | 102,96 | 1 149,99 |
| 2.10.1 | Оплата труда- АУП | тыс.руб. | 448,74 | 636,52 | 552,00 | 552,00 | 552,00 | 104,94 | 579,27 | 665,16 | 102,96 | 684,85 |
| 2.10.1.1 | средний размер оплаты труда АУП | руб. | 18 697,34 | 26 521,67 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 104,94 | 24 136,20 | 27 715,14 | 102,96 | 28 535,51 |
| 2.10.2 | отчисления от оплаты труда АУП | тыс.руб. | 134,62 | 190,95 | 165,60 | 165,60 | 165,60 |  | 173,78 | 199,55 |  | 205,46 |
| 2.10.4 | прочие общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | 253,00 | 224,63 | 264,39 | 264,39 | 264,39 | 104,94 | 277,45 | 252,22 | 102,96 | 259,69 |
| 2.11 | Покупная продукция (услуги, выполняемы сторонными организациями) | тыс.руб. | 98,99 | 88,37 | 96,31 | 99,40 | 95,72 | 105,98 | 101,44 | 95,72 | 104,47 | 100,00 |
| 2.11.1 | Вода |  | 98,99 | 88,37 | 96,31 | 99,40 | 95,72 | 105,98 | 101,44 | 95,72 | 104,47 | 100,00 |
| 2.11.1.1 | ГБУЗ МО "ПБ №12" |  | 98,99 | 88,37 | 96,31 | 99,40 | 95,72 | 105,98 | 101,44 | 95,72 | 104,47 | 100,00 |
|  | объем | тыс.м3 | 5,21 | 4,65 | 4,83 | 4,83 | 4,65 | 100,00 | 4,65 | 4,65 | 100,00 | 4,65 |
|  | тариф | руб/м3 | 19,00 | 19,00 | 19,94 | 20,58 | 20,58 | 105,98 | 21,81 | 20,58 | 104,47 | 21,50 |
| 2.12 | Налоги и сборы всего, в том числе: | тыс.руб. | 115,50 | 868,42 | 109,33 | 109,33 | 116,33 | 100,00 | 116,33 | 138,90 | 100,00 | 138,90 |
| 2.12.1 | водный налог | тыс.руб. | 115,10 | 867,92 | 108,83 | 108,83 | 115,83 |  | 115,83 | 138,40 |  | 138,40 |
| 2.12.5 | налог на имущество | тыс.руб. | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |  | 0,50 | 0,50 |  | 0,50 |
| 2 | Расходы всего | тыс.руб. | 15 837,41 | 14 445,71 | 14 862,04 | 15 453,81 | 15 019,34 | 105,69 | 15 874,64 | 15 053,20 | 102,18 | 15 381,41 |
| 3 | СЕБЕСТОИМОСТЬ | руб/м3 | 19,26 | 19,30 | 18,63 | 19,38 | 20,07 | 105,69 | 21,21 | 19,87 | 102,18 | 20,30 |
| 3.1 | СЕБЕСТОИМОСТЬ (без учета покупной продукции) | руб/м3 | 19,14 | 19,18 | 18,51 | 19,25 | 19,94 | 105,69 | 21,08 | 19,74 | 102,17 | 20,17 |

Удельные затраты электроэнергии на производство воды и на транспорт воды.

В таблице Таблица 3.35 приведены данные по удельным затратам электроэнергии на выработкуводы в целом по МП «Лотошинское ЖКХ».

Таблица 2.33 - Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт водыв целом поМП «Лотошинское ЖКХ»

| Показатель | Единицы измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт·ч/куб.м | 0,74 |

Удельные затраты электроэнергии на перекачку питьевой воды составляют 0,74 кВт·ч/м3, что соответствует нормативно-рекомендуемым величинам, приведенным в Методических рекомендациях по определению потребности в электрической энергии на технологические нужды в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, Москва, 2007 г.

Оценка надежности системы питьевого водоснабжения.

В соответствии с п. 4.4. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории:

I — допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин;

II — величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч;

III — величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.

Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при числе жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к I категории; от 5 до 50 тыс. чел. — ко II категории; менее 5 тыс. чел. — к III категории.

Сельское поселение Ошейкинское относится к II категории надежности централизованной системы водоснабжения.

К 1 категории относятся насосные станции, обслуживающие технический водопровод и системы водоотведения специальных производств; системы водоснабжения и водоотведения населенных пунктов с числом жителей свыше 50 000 чел. (ориентировочно, максимальное суточное водопотребление свыше 40 000 м3); подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и объединенного хозяйственно-противопожарного водопроводов.

Ко 2 категории относятся насосные станции, обслуживающие водопровод населенных пунктов с числом жителей от 5000 до 50 000 чел., если подача воды на пожаротушение возможна и при временной остановке этих станций;

насосные станции систем водоотведения населенных пунктов с тем же числом жителей, если аккумулирующая вместимость подводящих сетей обеспечивает прием стоков на время отключения станции при ремонте; насосные станции водопроводов населенных пунктов с числом жителей до 600 чел. (ориентировочно, максимальное суточное водопотребление не более 3000 м3) и других объектов, указанных в нормах.

К 3 категории относятся насосные станции систем водоотведения, обслуживающие населенные пункты с числом жителей до 500 чел., и насосные станции поливочных водопроводов.

К насосным станциям различных категорий предъявляются соответствующие требования по надежности энергообеспечения (для насосных станций I и II категории подключение не менее, чем к двум независимым ЛЭП), по капитальности сооружений, по резерву технологического оборудования.

От категории насосной станции зависит число резервных агрегатов, число всасывающих и напорных линий и расчетные расходы для них, количество и размещение запорной арматуры на внутристанционных коммуникациях

Для гарантированной надежной работы насосной станции необходимо обеспечить ее бесперебойное электроснабжение. Это достигается подключением силовой установки станции двумя фидерами от двух независимых источников питания.
В некоторых особо ответственных случаях предусматривают так называемый тепловой резерв, т. е. привод резервных насосов от двигателей внутреннего сгорания. Тепловой резерв вступает в действие автоматически при прекращении подачи электроэнергии.
В тех случаях, когда допускается снижение или некоторый перерыв подачи, можно устанавливать лишь один резервный агрегат, а второй хранить в полностью укомплектованном виде на складе при насосной станции.Непродолжительные перерывы в подаче воды допускаются в системах с водонапорными башнями и напорными резервуарами. Чем больше вместимость бака (резервуара), тем больше может быть перерыв в подаче воды. В таких случаях, например, при трех рабочих насосах, допускается установка одного резервного агрегата. Пожарные насосные агрегаты также должны иметь один резервный агрегат.

За 2015 г. аварий на сетях водоснабжения не наблюдалось.

Водопроводная сеть на территории поселения имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки отдельных участков (общий износ – 40%). В качестве запорной арматуры применяются задвижки 30ч6бр.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

Необходимо проводить замены стальных и чугунных трубопроводов на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» путем осуществления лабораторно-производственного контроля со стороны ресурсоснабжающей организации МП «Лотошинское ЖКХ» и государственного контроля со стороны Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Управление Роспотребнадзора по Московской области).

Описание системы централизованного горячего водоснабжения

Расположение системы централизованного горячего водоснабжения. (К описанию прилагается ситуационная схема зон питьевого водоснабжения поселения, сельского округа, поверх которых указывается граница действия описываемой системы централизованного горячего водоснабжения с местом расположения и адресом источника тепловой энергии).

В сельском поселении Ошейкинскоегорячее водоснабжение осуществляется от отопительных водогрейных котельных, расположенных в д. Ошейкино, д. Ушаково.

Транспортировка горячей воды от централизованных источников горячего водоснабжения до потребителей осуществляется по магистральным и распределительным сетям. Сети горячего водоснабжения проложены различным способом: надземно, подземно в каналах, бесканально, по подвалам зданий. В местах ответвлений установлена запорная арматура. Эксплуатацию источников централизованного теплоснабжения и тепловых сетей осуществляют различные организации.

В сельском поселении Ошейкинское используются закрытые системы горячего водоснабжения.

В таблицеТаблица 2.34 приведён перечень котельных сельского поселения Ошейкинское, с описанием системы теплоснабжения.

Таблица 2.34 – Перечень котельных сельского поселения Ошейкинское, снабжающих население горячей водой

| № п/п | Наименование котельной, адрес, | Год ввода котельной в эксплуатацию | Вид топлива |  | Установленная мощность котельной, Гкал/час | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | основное | резервное |  |  |
| 1 | Котельная № 10 д. Ошейкино, д.121 | 2004 | природный газ | - | 0,7 | - |
| 2 | Котельная № 11 д. Ушаково, д.57 | 2008 | природный газ | - | 3,44 | - |

На рисунке Рисунок 2.17 приведено расположение котельных сельского поселения Ошейкинское.

На рисункахРисунок 2.18 и Рисунок 2.19приведены зоны действия систем теплоснабжения (границы действия систем горячего водоснабжения) сельского поселения Ошейкинское.

Рисунок 2.17 - Расположение источников тепловой энергии (горячего водоснабжения)сельского поселения Ошейкинское

Рисунок 2.18 - Зона действия системы теплоснабжения котельной д. Ошейкино

Рисунок 2.19 - Зона действия системы теплоснабжения котельной д. Покровское

Технологическая схема приготовления горячей воды на ИЦВ горячей водой

Горячее водоснабжение (ГВС) — система, предназначенная для обеспечения потребителей горячей водой для технологических, санитарных и гигиенических целей.

Как правило,это: водонагреватель, циркуляционный насос, трубы горячего водоснабжения, арматура для раздачи воды потребителям (краны, душевые сетки).

Способы присоединения подсистемы ГВС к системе теплоснабжения:

- горячая вода поступает к потребителю непосредственно из общей системы теплоснабжения. При таком подключении качество воды в водопроводном кране и внутри радиатора (батареи) отопления одинаково. То есть люди потребляют непосредственно теплоноситель. В этом случае сама система теплоснабжения называется открытой (то есть через открытые краны из системы теплоснабжения вытекает теплоноситель).

- холодная питьевая вода, забираемая из водопровода, нагревается в дополнительном теплообменнике сетевой водой, после чего поступает к потребителю. Горячая вода и теплоноситель разделены, потребляемая людьми горячая вода по своим питьевым качествам практически не отличается от холодной (трубы горячей воды ржавеют быстрее, чем холодной). В этом случае система теплоснабжения называется закрытой, так как передаёт потребителям только тепло, но не теплоноситель.

- горячая вода нагревается в котельной или центральном тепловом пункте, после чего подается потребителю отдельно от системы теплоснабжения. Такая система горячего водоснабжения называется независимой. Она чаще всего используется в малоэтажной застройке, в случае, если установка внутридомовых подогревателей экономически необоснована или невозможна; при этом в ней отсутствуют недостатки открытой системы по низкому качеству воды. Ещё одним преимуществом этой системы является возможность раздельного обслуживания и ремонта трубопроводов ГВС и теплоснабжения.

Вода в системах бытового и производственно-бытового система горячего водоснабжения должна быть питьевого качества. В точках водоразбора горячая вода должна иметь температуру не ниже 50°С, но не выше 75°С во избежание ожогов. При пользовании ею потребитель может снижать ее температуру до требуемой, подмешивая к ней холодную воду в смесителях, установленных в местах водоразбора. Нормы расхода горячей воды для бытовых нужд зависят от назначения объекта. Для жилых и общественных зданий нормы расхода приведены в соответствующих строительных нормах и правилах, расход горячей воды на производственные нужды определяется требованиями технологии, процесса.

Стоимость строительства источника тепла при открытых схемах теплоснабжения выше, а эксплуатация сложней и дороже, чем при закрытых. При открытой схеме источник тепла обеспечивает всех потребителей района необходимым им количеством воды для нужд горячего водоснабжения. Это количество составляет приблизительно 40% общего потребления питьевой воды, причем вода умягчается, деаэрируется и накапливается в баках- аккумуляторах для выравнивания суточных колебаний потребления горячей воды в районе. Источник тепла нуждается в организации специальной водоподготовки, что усложняет и удорожает его эксплуатацию. При неудовлетворительной деаэрации или умягчении воды в первую очередь может пострадать основное оборудование источника тепла — котлы, пароводяные или водоводяные подогреватели, трубопроводы и т. д.

Для открытых схем теплоснабжения характерна необходимость в централизованной подготовке воды питьевого качества для нужд горячего водоснабжения всех потребителей тепла района. Все трудности, связанные с деаэрацией и умягчением воды, борьбой с коррозией, возникающие при закрытой схеме в ТП каждого потребителя, при открытой схеме переносятся в одну центральную точку — источник тепла.

Затраты в тепловые сети при открытой схеме относительно меньше, однако эксплуатация их значительно сложнее в связи с необходимостью содержать все системы теплоснабжения, включая источник тепла, ТП и местные системы потребителей в состоянии, строго соответствующем санитарным нормам по чистоте и прочим требованиям к воде питьевого качества. При промывке, ремонте сетей и присоединении новых потребителей обязательно проводится дезинфекция соответствующих участков системы теплоснабжения; принимаются меры для предотвращения попадания в сети загрязнений и масел. При открытой схеме труднее обнаружить повреждения и утечки теплоносителя как из тепловых сетей, так и из всей системы теплоснабжения в целом.

В связи с несомненной трудностью поддержания требуемой чистоты в системе теплоснабжения в ряде случаев при открытой схеме не удается обеспечить потребителей горячего водоснабжения чистой и прозрачной водой.

Статья 29 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении»от 27.07.2010 г. запрещает подключение объектов нового строительства к открытой системе ГВС с 2013 года, а также предписывает перевести все системы теплоснабжения на закрытую схему до 2022 года.

Описание системы транспорта горячей воды

В централизованных системах одна нагревательная установка в котельной или ЦТП обслуживает горячей водой одно или несколько крупных зданий в пределах жилого микрорайона, квартала или поселка. Все централизованные системы ГВС проектируют с циркуляционными трубопроводами для обеспечения потребителей горячей водой, так как без них в отсутствии водоразбора вода в подающих линиях быстро остывает, и потребитель вынужден сливать ее, теряя при этом воду и теплоту. Кроме того, в системах ГВС устанавливают полотенцесушители, которые необходимы для сушки белья и обогрева ванных комнат и не могут работать при отсутствии циркуляции.

Системы горячего водоснабжения бывают:

- с тупиковым трубопроводом, где при малом разборе горячей воды или отсутствии водоразбора вода быстро остывает. Поэтому такую схему применяют в малоэтажных жилых зданиях с сетью небольшой протяженности, или в системах, где воду разбирают постоянно (бани, прачечные и т.д.)

- с циркуляционными стояками; такие схемы применяют там, где не допускается остывание воды в трубах, например, в многоэтажных жилых зданиях, гостиницах.

Циркуляционные трубопроводы и циркуляционные насосы создают непрерывное движение воды (циркуляцию) по замкнутому контуру теплообменник – подающий трубопровод – водоразборный кран – циркуляционный трубопровод – теплообменник, поддерживая температуру горячей воды у водоразборного крана 50-60 гр.С. При такой температуре большинство болезнетворных бактерий, содержащихся в воде, погибает (эффект пастеризации), пищевые жиры, масла и бытовые загрязнения хорошо эмульгируют – растворяются в воде и смываются потоком ее при мытье посуды и стирке белья. Для усиления этих процессов промышленность выпускает разнообразные мыла, синтетические моющие средства, чистящие порошки и эмульгаторы.

Трубопроводы системы горячего водоснабжения следует прокладывать, как правило, из стальных оцинкованных труб. Для трубопроводов систем горячего водоснабжения допускается применение неоцинкованных стальных электросварных труб при неагрессивных свойствах нагреваемой воды, а также в открытых системах теплоснабжения, труб из пластических масс или стальных с покрытием внутренних поверхностей термостойкими материалами, разрешенными к применению.

Однотрубные системы централизованного горячего водоснабжения в настоящее время широко применяют в жилых зданиях. В этих системах для зданий 5-9 этажей стояки в пределах секции вверху соединяются между собой, причем все стояки, кроме одного, присоединяются к подающей магистрали, а один отпускной стояк – к циркуляционной магистрали. К отпускному стояку также, как и к подающему, присоединяют приборы для водоразбора горячей воды. Для обеспечения равномерной циркуляции воды в системах горячего водоснабжения зданий, присоединяемых к одному центральному тепловому пункту, на отпускном стояке предусматривается установка диафрагмы.

Для жилых зданий более 9 этажей все стояки горячего водоснабжения присоединяют к подающей магистрали и прокладывают самостоятельный циркуляционный стояк, который наверху присоединяется к перемычке между всеми подающими стояками, а внизу – к циркуляционной магистрали. В подающих системах циркуляционная магистраль рассчитывается из условия подачи расчетного количества горячей воды. Воздухоудаление из систем горячего водоснабжения осуществляется через воздухосборник или за счет подсоединения ответвления к приборам последнего этаже в верхней отметке стояка. У основания каждого стояка и на перемычках между стояками устанавливают отключающую арматуру.
При кольцевой схеме стояки принимаются одного диаметра по всей высоте здания и обычно для зданий высотой до 5 этажей включительно равны 25 мм, а для зданий большей этажности – 32 мм.

Для внутренних трубопроводов холодной и горячей воды СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» рекомендует применять пластмассовые трубы и фасонные части из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, полибутилена, металлополимерные, из стеклопластика и других пластмассовых материалов для всех сетей водоснабжения, кроме самостоятельной сети противопожарного водоснабжения.

Прокладка пластмассовых труб выполняется преимущественно скрытой – в плинтусах, штробах, шахтах и каналах в заливке пола. Допускается открытая прокладка подводок к санитарно-техническим приборам, а также в местах, где исключается механическое повреждение пластмассовых трубопроводов. Для всех сетей внутреннего водопровода допускается применять медные, бронзовые и латунные трубы, фасонные части, а также с внутренним и наружным защитным покрытием от коррозии. 
Во избежание быстрого разрушения от внутренней коррозии системы ГВС выполняют из оцинкованных труб с уклоном разводящих труб к стоякам не менее 0,002. При диаметрах труб более 150 мм в открытых системах теплоснабжения допускается применение неоцинкованных черных труб.

Для сельскохозяйственных предприятий допускается применять асбестоцементные трубы. В системах ГВС и ХВС применяется арматура обычного общепромышленного назначения, рассчитанная на рабочее давление до 0,6 МПа. Трубы соединяют резьбой или сваркой в среде газообразного диоксида углерода. Для компенсации тепловых удлинений используют или естественные повороты труб, или специальные компенсаторы. 
Запорную арматуру устанавливают на ответвлениях к отдельным зданиям и сооружениям, на ответвлениях к секционным узлам и на ответвлениях от стояков в каждую квартиру. Для ремонта отдельных стояков в их верхних и нижних точках устанавливается запорная арматура с пробками для спуска из стояков воды и впуска в них воздуха.
Все трубопроводы системы ГВС, за исключением квартирных подводок и полотенцесушителей, должны иметь тепловую изоляцию. Толщина теплоизоляционного слоя конструкции должна быть не менее 10 мм, а теплопроводность его – не менее 0,05 Вт/(м·оС).

В таблицеТаблица 2.35приведены характеристики тепловых сетей горячего водоснабжения от котельных сельского поселения Ошейкинское с разбивкой по типам изоляции и прокладке.

Таблица 2.35 – Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной д. Ошейкино по видам прокладки и изоляции

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Битумоперлит, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 50 | 0,281 | 0,281 |
| Суммарная длина, км | 0,281 | 0,281 |
| Средний диаметр, мм | 50 | 50 |
| Материальная характеристика, м2 | 14,05 | 14,05 |

Таблица 2.36 – Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной д. Ушаковопо видам прокладки и изоляции

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Битумоперлит, Подземная бесканальная, км | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 1,1218 |  | 1,1218 |
| 65 | 0,5078 |  | 0,5078 |
| 80 | 0,1436 | 0,0995 | 0,2431 |
| 100 | 0,4334 | 0,3092 | 0,7426 |
| 125 | 0,0103 | 0,2095 | 0,2198 |
| 150 | 0,1395 | 0,294 | 0,4335 |
| 200 |  | 0,0526 | 0,0526 |
| Суммарная длина, км | 2,3564 | 0,9648 | 3,3212 |
| Средний диаметр, мм | 71 | 124 | 86 |
| Материальная характеристика, м2 | 166,1375 | 119,6875 | 285,825 |

Сведения о фактических потерях горячей воды при ее транспортировке (годовых, среднесуточных, максимальных суточных)

Годовые нормированные потери воды в тепловых сетяхгорячего водоснабжения котельных сельского поселения Ошейкинское приведены в таблицахТаблица 2.38 и Таблица 2.39.

Таблица 2.37 - Исходные данные для расчета нормированных тепловых потерь в тепловых сетях котельных сельского поселения Ошейкинское

| Название | Расчетная температура подающего,°C | Расчетная температура обратного,°C | Расчетная температура СО,°C | Расчетная температура внутреннего воздуха,°C | Расчетная температура воды на ГВС,°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МП «Лотошинское ЖКХ» сельского поселения Ошейкинское |  |  |  |  |  |
| Котельная д. Ошейкино (ГВС) | 65.00 | 50.00 | - | - | 60.00 |
| Котельная д. Ушаково (ГВС) | 65.00 | 50.00 | - | - | 60.00 |

Таблица 2.38 - Годовые нормированные потери через изоляцию тепловых сетей ГВС котельной д. Ошейкино

| Название | Число часов работы сети | Температура наружного воздуха,°C | Температура подающего,°C | Температура обратного,°C | Температура грунта,°C | Температура в подвалах,°C | Потери тепла подающего, Гкал | Потери тепла обратного, Гкал | Расход на утечки из подающего, т | Потери тепла от утечек из подающего, Гкал | Расход на утечки из обратного, т | Потери тепла от утечек из обратного, Гкал | Расход на утечки у потребителей, т | Потери тепла от утечек у потребителей, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот.№10 д.Ошейкино | -1.00 | 5.40 | 65.00 | 50.00 | 7.40 | 10.00 | 53.73 | 23.03 | 6.17 | 0.34 | 6.22 | 0.25 | 146.45 | 3.95 |
| Январь (О) | 744.00 | -10.20 | 65.00 | 50.00 | 3.80 | 10.00 | 4.90 | 2.10 | 0.52 | 0.03 | 0.53 | 0.02 | 12.44 | 0.56 |
| Январь (Л) | 0.00 | -10.20 | 65.00 | 50.00 | 3.80 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Февраль (О) | 672.00 | -9.20 | 65.00 | 50.00 | 3.20 | 10.00 | 4.47 | 1.92 | 0.47 | 0.03 | 0.48 | 0.02 | 11.23 | 0.51 |
| Февраль (Л) | 0.00 | -9.20 | 65.00 | 50.00 | 3.20 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Март (О) | 744.00 | -4.30 | 65.00 | 50.00 | 2.70 | 10.00 | 5.00 | 2.14 | 0.52 | 0.03 | 0.53 | 0.02 | 12.44 | 0.56 |
| Март (Л) | 0.00 | -4.30 | 65.00 | 50.00 | 2.70 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Апрель (О) | 720.00 | 4.40 | 65.00 | 50.00 | 3.00 | 10.00 | 4.81 | 2.06 | 0.51 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 12.04 | 0.54 |
| Апрель (Л) | 0.00 | 4.40 | 65.00 | 50.00 | 3.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Май (О) | 0.00 | 11.90 | 65.00 | 50.00 | 6.20 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Май (Л) | 744.00 | 11.90 | 65.00 | 50.00 | 6.20 | 10.00 | 4.68 | 2.00 | 0.52 | 0.03 | 0.53 | 0.02 | 12.44 | 0.12 |
| Июнь (О) | 0.00 | 16.00 | 65.00 | 50.00 | 9.60 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Июнь (Л) | 720.00 | 16.00 | 65.00 | 50.00 | 9.60 | 10.00 | 4.23 | 1.81 | 0.51 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 12.04 | 0.12 |
| Июль (О) | 0.00 | 18.10 | 65.00 | 50.00 | 12.10 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Июль (Л) | 744.00 | 18.10 | 65.00 | 50.00 | 12.10 | 10.00 | 4.14 | 1.77 | 0.52 | 0.03 | 0.53 | 0.02 | 12.44 | 0.12 |
| Август (О) | 0.00 | 16.30 | 65.00 | 50.00 | 13.40 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Август (Л) | 744.00 | 16.30 | 65.00 | 50.00 | 13.40 | 10.00 | 4.02 | 1.72 | 0.52 | 0.03 | 0.53 | 0.02 | 12.44 | 0.12 |
| Сентябрь (О) | 0.00 | 10.70 | 65.00 | 50.00 | 12.50 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Сентябрь (Л) | 720.00 | 10.70 | 65.00 | 50.00 | 12.50 | 10.00 | 3.97 | 1.70 | 0.51 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 12.04 | 0.12 |
| Октябрь (О) | 744.00 | 4.30 | 65.00 | 50.00 | 10.10 | 10.00 | 4.32 | 1.85 | 0.52 | 0.03 | 0.53 | 0.02 | 12.44 | 0.42 |
| Октябрь (Л) | 0.00 | 4.30 | 65.00 | 50.00 | 10.10 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ноябрь (О) | 720.00 | -1.90 | 65.00 | 50.00 | 7.30 | 10.00 | 4.43 | 1.90 | 0.51 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 12.04 | 0.37 |
| Ноябрь (Л) | 0.00 | -1.90 | 65.00 | 50.00 | 7.30 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Декабрь (О) | 744.00 | -7.30 | 65.00 | 50.00 | 5.00 | 10.00 | 4.79 | 2.05 | 0.52 | 0.03 | 0.53 | 0.02 | 12.44 | 0.38 |
| Декабрь (Л) | 0.00 | -7.30 | 65.00 | 50.00 | 5.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 53.73 | 23.03 | 6.17 | 0.34 | 6.22 | 0.25 | 146.45 | 3.95 |

Таблица 2.39 - Годовые нормированные потери через изоляцию тепловых сетей ГВС котельной д. Ушаково

| Название | Число часов работы сети | Температура наружного воздуха,°C | Температура подающего,°C | Температура обратного,°C | Температура грунта,°C | Температура в подвалах,°C | Потери тепла подающего, Гкал | Потери тепла обратного, Гкал | Расход на утечки из подающего, т | Потери тепла от утечек из подающего, Гкал | Расход на утечки из обратного, т | Потери тепла от утечек из обратного, Гкал | Расход на утечки у потребителей, т | Потери тепла от утечек у потребителей, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот.№11 д.Ушаково | -1.00 | 5.40 | 65.00 | 50.00 | 7.40 | 10.00 | 476.67 | 186.90 | 300.66 | 16.78 | 206.21 | 8.41 | 503.73 | 13.59 |
| Январь (О) | 744.00 | -10.20 | 65.00 | 50.00 | 3.80 | 10.00 | 43.42 | 17.03 | 25.54 | 1.53 | 17.51 | 0.79 | 42.78 | 1.94 |
| Январь (Л) | 0.00 | -10.20 | 65.00 | 50.00 | 3.80 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Февраль (О) | 672.00 | -9.20 | 65.00 | 50.00 | 3.20 | 10.00 | 39.66 | 15.55 | 23.06 | 1.38 | 15.82 | 0.71 | 38.64 | 1.75 |
| Февраль (Л) | 0.00 | -9.20 | 65.00 | 50.00 | 3.20 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Март (О) | 744.00 | -4.30 | 65.00 | 50.00 | 2.70 | 10.00 | 44.31 | 17.37 | 25.54 | 1.53 | 17.51 | 0.79 | 42.78 | 1.92 |
| Март (Л) | 0.00 | -4.30 | 65.00 | 50.00 | 2.70 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Апрель (О) | 720.00 | 4.40 | 65.00 | 50.00 | 3.00 | 10.00 | 42.65 | 16.72 | 24.71 | 1.48 | 16.95 | 0.76 | 41.40 | 1.86 |
| Апрель (Л) | 0.00 | 4.40 | 65.00 | 50.00 | 3.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Май (О) | 0.00 | 11.90 | 65.00 | 50.00 | 6.20 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Май (Л) | 744.00 | 11.90 | 65.00 | 50.00 | 6.20 | 10.00 | 41.48 | 16.26 | 25.54 | 1.28 | 17.51 | 0.61 | 42.78 | 0.43 |
| Июнь (О) | 0.00 | 16.00 | 65.00 | 50.00 | 9.60 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Июнь (Л) | 720.00 | 16.00 | 65.00 | 50.00 | 9.60 | 10.00 | 37.48 | 14.70 | 24.71 | 1.24 | 16.95 | 0.59 | 41.40 | 0.41 |
| Июль (О) | 0.00 | 18.10 | 65.00 | 50.00 | 12.10 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Июль (Л) | 744.00 | 18.10 | 65.00 | 50.00 | 12.10 | 10.00 | 36.71 | 14.39 | 25.54 | 1.28 | 17.51 | 0.61 | 42.78 | 0.43 |
| Август (О) | 0.00 | 16.30 | 65.00 | 50.00 | 13.40 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Август (Л) | 744.00 | 16.30 | 65.00 | 50.00 | 13.40 | 10.00 | 35.66 | 13.98 | 25.54 | 1.28 | 17.51 | 0.61 | 42.78 | 0.43 |
| Сентябрь (О) | 0.00 | 10.70 | 65.00 | 50.00 | 12.50 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Сентябрь (Л) | 720.00 | 10.70 | 65.00 | 50.00 | 12.50 | 10.00 | 35.22 | 13.81 | 24.71 | 1.24 | 16.95 | 0.59 | 41.40 | 0.41 |
| Октябрь (О) | 744.00 | 4.30 | 65.00 | 50.00 | 10.10 | 10.00 | 38.33 | 15.03 | 25.54 | 1.53 | 17.51 | 0.79 | 42.78 | 1.43 |
| Октябрь (Л) | 0.00 | 4.30 | 65.00 | 50.00 | 10.10 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ноябрь (О) | 720.00 | -1.90 | 65.00 | 50.00 | 7.30 | 10.00 | 39.28 | 15.40 | 24.71 | 1.48 | 16.95 | 0.76 | 41.40 | 1.27 |
| Ноябрь (Л) | 0.00 | -1.90 | 65.00 | 50.00 | 7.30 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Декабрь (О) | 744.00 | -7.30 | 65.00 | 50.00 | 5.00 | 10.00 | 42.45 | 16.65 | 25.54 | 1.53 | 17.51 | 0.79 | 42.78 | 1.31 |
| Декабрь (Л) | 0.00 | -7.30 | 65.00 | 50.00 | 5.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 476.67 | 186.90 | 300.66 | 16.78 | 206.21 | 8.41 | 503.73 | 13.59 |

Протоколы анализов качества горячей воды в контрольных точках у потребителей помесячно за последние три года.

При закрытых схемах теплоснабжения холодная вода питьевого качества для нужд горячего водоснабжения поступает из сельского водопровода в ТП, где она нагревается. В процессе нагрева вода приобретает некоторые качества, которыми не обладала холодная вода:

  - Малоактивный кислород, содержащийся в растворенном в холодной воде воздухе, при нагреве воды до 40—65°С становится весьма агрессивным по отношению к железу. Трубопроводы местных систем горячего водоснабжения зданий могут быстро корродировать, вследствие чего поступающая к потребителям горячая вода будет содержать растворенные окислы железа, окрашивающие воду при малых расходах в красный цвет; при этом срок службы сокращается. Опыт теплоснабжения Москвы и многих других городов доказывает, что при высоком содержании кислорода в холодной воде питьевого качества системы горячего водоснабжения, смонтированные из неоцинкованных стальных труб, изнашиваются в течение 2—6 лет. Срок службы систем горячего водоснабжения, смонтированных из сварных оцинкованных труб, удлиняется до 6—15 лет. Слабым местом этой системы трубопроводов являются сварные швы, в которых повреждается защитное цинковое покрытие. Срок службы систем, собранных из оцинкованных труб на резьбовом соединении, заметно удлиняется. Точных данных о продолжительности срока службы различных 138 местных систем горячего водоснабжения эксплуатирующими организациями пока нет.

  - Растворенные в воде карбонатные соли при нагреве воды до 40—65°С выпадают из раствора, причем выпадение достигает 90% при температуре воды 60°С. Выпадающие карбонатные соли отлагаются в виде накипи различной плотности на поверхностях водонагревателей и на стенках трубопроводов местных систем горячего водоснабжения. Возникающее «зарастание» трубопроводов будет тем интенсивнее, чем больше содержится в воде растворенных карбонатных солей и чем выше температура нагреваемой воды. Наиболее интенсивный процесс «зарастания» наблюдается в местах нагрева воды в водонагревателях и в начальных участках систем горячего водоснабжения.

Образующаяся на поверхностях водонагревателей накипь нарушает нормальный процесс теплопередачи. Греющая способность водонагревателей при этом резко падает, снижается их пропускная способность и значительно увеличивается гидравлическое сопротивление системы, так как в результате отложения накипи площадь свободного сечения трубопроводов может уменьшиться до 0,1 номинальной. Водонагреватели и местные системы горячей воды при закрытой схеме необходимо регулярно очищать от отложений накипи. Очистка производится различными механическими и химическими средствами. Цикличность очистки зависит от состава карбонатов и их содержания в воде. В некоторых городах химический состав воды вынуждает очищать водонагреватели каждые 2—3 месяца.

Растворенные в воде соли определяют ее жесткость. При нагреве или под влиянием других причин растворенные в воде карбонатные соли выпадают из раствора, и вода при этом умягчается. Карбонатные соли, выпадающие из раствора, обусловливают временную или карбонатную жесткость воды. Соли, не выпадающие из раствора при нагревании воды, образуют ее постоянную или некарбонатную жесткость. Сумму временной и постоянной жесткости называют общей жесткостью воды. Жесткость воды выражается в миллиграмм-эквивалентах на килограмм массы воды (мг-экв/кг) или в немецких градусах (°Н), причем 1 мгэкв/кг=2,8°Н.

- Растворенная в холодной воде малоактивная свободная углекислота СОг становится весьма агрессивной при нагреве и в присутствии кислорода активно действует на стальные трубопроводы систем горячего водоснабжения, если их поверхность не оцинкована или не имеет другого защитного покрытия; углекислота выступает в основном как катализатор коррозии. Кислород воздуха в присутствии углекислоты становится особенно агрессивным, и коррозия трубопроводов заметно ускоряется.

- Присутствие в воде различных хлоридов и сульфатов существенно влияет на коррозию трубопроводов систем горячего водоснабжения.

Если при закрытой схеме теплоснабжения исходная холодная вода не соответствует нормам, приведённым в таблице Таблица 2.40, то обработка ее должна выполняться децентрализовано в тепловых пунктах потребителей при приготовлении горячей воды.

Таблица 2.40 - Выбор способа обработки воды для централизованного горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения

| Показатели качества исходной водопроводной воды (средние за год) |  |  |  | Способ противокоррозионной и противонакипной обработки воды в зависимости от вида труб |  |  | Показатели качества воды после обработки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| индекс насыщения J при 60 °С | концентрация, мг/кг |  | окисляемость, мг О/кг | стальные без покрытий | оцинкованные | стальные с внутренним неметаллическим покрытием или термостойкие пласт массовые | рН | концентрация, мг/кг, не более |  |  |
|  | хлоридов и сульфатов (суммарно) Cl- + SO42- | свободной углекислоты CO2 |  |  |  |  |  | растворенного кислорода O2 | хлоридов и сульфатов (суммарно) | свободной углекислоты CO2 |
| J≤-1,5 | ≤50 | ≤20 | Любая | ВД | ВД | — | 8,3-8,5 | 0,1 | Исходная | 0 |
| -1,5 ≤J≤-1 | ≤50 | ≤20 | “ | С | С | — | ≥7 | Исходная | “ | Уменьшается |
| J<-1 | ≤50 | >20 | “ | ВД+П | ВД+П | — | 8,3-8,5 | 0,1 | “ | 0 |
| -1 ≤J≤0 | ≤50 | ≤20 | “ | С | — | — | ≥7 | Исходная | “ | Уменьшается |
| -1≤J≤0 | ≤50 | >20 | “ | ВД+П | — | — | 8,3-8,5 | 0,1 | “ | 0 |
| J≤0 | >50 | ≤20 | “ | ВД | ВД | — | 8,3-8,5 | 0,1 | “ | 0 |
| J≤ 0 | >50 | >20 | “ | ВД+П | ВД+П | — | 8,3-8,5 | 0,1 | “ | 0 |
| 0<J≤0,5 | 51-200 | Любая | >3 | С | С | — | ≥7 | Исходная | “ | Уменьшается |
| 0<J≤0,5 | >200* | ≤20 | >3 | ВД | ВД | — | 8,3-8,5 | 0,1 | “ | 0 |
| 0<J≤0,5 | >200* | >20 | >3 | ВД+П | ВД+П | — | 8,3-8,5 | 0,1 | “ | 0 |
| 0<J≤0,1 | ≤50 | Любая | 0-6 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0,1<J≤0,5 | ≤50 | “ | >3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0,1<J≤0,5 | ≤50 | “ | ≤3 | М | М | М | Исходная | Исходная | Исходная | Исходная |
| J>0,5 | ≤50 | “ | 0-6 | М | М | М | “ | “ | “ | “ |
| 0,1<J≤0,5 | 51-200 | “ | ≤3 | С+М | С+М | М | ≥7 | “ | “ | Уменьшается |
| 0,1<J≤0,5 | >200* | ≤20 | ≤3 | ВД+М | ВД+М | М | 8,3-8,5 | 0,1 | “ | 0 |
| 0,1<J≤0,5 | >200* | >20 | ≤3 | ВД+П+М | ВД+П+М | М | 8,3-8,5 | 0,1 | “ | 0 |
| J>0,5 | 51-200 | Любая | 0-6 | С+М | С+М | М | ≥7 | Исходная | “ | Уменьшается |
| J>0.5 | >200* | ≤20 | 0-6 | ВД+М | ВД+М | М | 8,3-8,5 | 0,1 | “ | 0 |
| J>0,5 | >200* | >20 | 0-6 | ВД+П+М | ВД+П+М | М | 8,3-8,5 | 0,1 | “ | 0 |

*В пределах ГОСТ 2874-73 «Вода питьевая».

Примечания к таблице Таблица 2.40:

- В графах 5—7 приняты следующие обозначения способов обработки воды: противокоррозионная: ВД — вакуумная деаэрация; П — подщелачивание; С — силикатная; противонакипная: М — магнитная. Знак „—" означает, что обработка воды не требуется.

- Выбор способа обработки воды производится при любой концентрации растворенного в воде кислорода.

- Магнитная обработка воды применяется при общей жесткости воды не более 10 мг-экв/кг и карбонатной жесткости (щелочности) выше 4 и не более 7 мг-экв/кг.

- При наличии на тепловом пункте пара вместо вакуумной деаэрации следует применять деаэрацию при атмосферном давлении.

- Величина индекса насыщения определяется в соответствии с главой СНиП по проектированию наружных сетей и сооружений водоснабжения, а средние за год концентрации растворенных в воде веществ — по ГОСТ 17.1.3.03—77.

- Использование для горячего водоснабжения исходной воды с окисляемостью более 6 мг О/кг, определенной методом окисления органических веществ перманганатом калия в кислотной среде, как правило, не допускается. При допущении органами Минздрава СССР цветности исходной воды до 35° окисляемость воды может быть допущена более 6 мг О/кг.

- При содержании в воде железа более 0,3 мг/кг (в пересчете на Fe) должно предусматриваться обезжелезивание воды независимо от наличия других способов обработки воды.

- Силикатную обработку воды и подщелачивание следует осуществлять путем добавления в исходную воду силиката натрия.

- Напряженность магнитного поля в рабочем зазоре магнитного аппарата не должна превышать 2000 Э. При применении электромагнитных аппаратов необходимо предусматривать контроль напряженности магнитного поля.

      - Оценка качества горячей воды, получаемой потребителями.

Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С.
     Не допускается применение воды технических циклов/технической воды/, в том числе после восстановления иочистки в качестве горячей воды СЦГВ.

В СЦГВ должна использоваться продукция/материалы, реагенты оборудование и т.д./, разрешенная для применения в таких системах на основе санитарно-эпидемиологической экспертизы, выполненной в аккредитованных на соответствующие виды работ организациях и учреждениях.

При эксплуатации СЦГВ должны соблюдаться требования действующих нормативных документов в области безопасности технологических и производственных процессов.

СЦГВ и сети систем теплоснабжения при вводе в эксплуатацию и после капитального ремонта подлежат гидропневматической промывке при скоростях водновоздушной смеси, превышающих расчетные не менее чем на 0,5 м/сек, с последующей дезинфекцией. Промывку и дезинфекцию сетей, контроль качества этих операций обеспечивают эксплуатационные службы или строительно-монтажные организации/на вновь строящихся объектах. Дезинфекция систем должна проводиться препаратами, прошедшими в установленном порядке Государственную регистрацию и разрешенными для применения в СЦГВ.  Для дезинфекции допускается использование хлорсодержащих реагентов. В таких случаях сети промываются не менее 6 часов водой питьевого качества с содержанием в ней остаточного активного хлора 75 - 100 мг/л и температурой не ниже 80°С в точке сброса. Контроль дезинфекции системы проводится в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, регламентирующими качество питьевой воды. В воде, в обязательном порядке, определяется остаточное содержание дезинфицирующего реагента, мутность, железо, запах, общее микробное число в мл, число общих и термотолерантных колиформных бактерий в 100 мл, число спор сульфитредуцирующих клостридий в 20 мл. Количество отобранных проб должно быть не менее 2, взятых последовательно в одной точке. Промывка и дезинфекция сетей считается законченной при соответствии качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям. На период проведения ремонтных работ и дезинфекции потребители от сети горячего водоснабжения должны быть отключены. Производственный контроль эффективности промывки и дезинфекции проводится организациями, эксплуатирующими системы теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Производственный контроль качества горячей воды осуществляется:

- В закрытых системах теплоснабжения

- в местах поступления исходной воды (водопроводной);

- после водонагревателей.

- В открытых системах теплоснабжения

- в местах поступления исходной воды (водопроводной или воды источника);

- после водоподготовки (подпиточная вода);

- перед поступлением в сеть горячего водоснабжения.

- В системах теплоснабжения с отдельными сетями горячего водоснабжения

- в местах поступления исходной воды (водопроводной);

- после водонагревателей.

При любой системе теплоснабжения и СЦГВ лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды должен проводиться в распределительной сети в точках, согласованных с Роспотребнадзором.

Лабораторный производственный контроль качества горячей воды включает следующие показатели: температуру, цветность, мутность, запах, рН, железо, сероводород, остаточное содержание реагентов, применяемых в процессе водоподготовки, вещества, вымывание которых возможно из материала труб горячего водоснабжения согласно технической документации (цинк, никель, алюминий, хром и т.д.), хлороформ (при присоединении к закрытым источникам теплоснабжения и использовании воды из хозяйственно-питьевого водопровода, где проводится обеззараживание воды хлорреагентами); ОКБ, ТКБ,  °c, сульфитредуцирующие клостридии, легионеллы (по эпидпоказаниям).

Качество горячей воды у потребителя должно отвечать требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм, предъявляемым к питьевой воде.

Анализ исполнения предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Московской области (Управление Роспотребнадзора по Московской области) осуществляет надзор за исполнением санитарного законодательства. Случаи нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей выявлены не были.

Оценка эффективности технологической схемы системы централизованного горячего водоснабжения.

В связи с несомненной трудностью поддержания требуемой чистоты в системе теплоснабжения в ряде случаев при открытой схеме не удается обеспечить потребителей горячего водоснабжения чистой и прозрачной водой.

Статья 29 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении»от 27.07.2010 г. запрещает подключение объектов нового строительства к открытой системе ГВС с 2013 года, а также предписывает перевести все системы теплоснабжения на закрытую схему до 2022 года.

В сельском поселении Ошейкинское используются 100% закрытые системы теплоснабжения.

Описание системы технического водоснабжения (для каждой системы индивидуально).

Вода техническая – вода, кроме питьевой, минеральной и промышленной, пригодная для использования в народном хозяйстве.

ГОСТ 17.1.1.04-80 «Классификация подземных вод по целям водопользования» определяет следующие виды применения технической воды:

  - Кондиционирование воздуха в общественных и жилых зданиях.

  - Полив посадок, орошение и обводнение пастбищ, иные нужды животноводства и сельского хозяйства.

  - Для авторемонтных работ в автопарках и гаражах, на МТС и иных автотранспортных предприятиях.

  - Для тушения пожаров.

  - Технические нужды строительства и предприятий по производству и переработке сырья, разработке твердых полезных ископаемых.

Использование технической воды в промышленности

Техническая вода на промышленных предприятиях используется по трем направлениям:

  - От 70 до 89% воды, поступающей на технические цели, используется на промышленных предприятиях в качестве хладоагента, охлаждающего продукцию в теплообменных аппаратах, или для защиты отдельных элементов установок и машин от чрезмерного нагрева. Эта вода нагревается, но не загрязняется охлаждающей продукцией.

  - От 5 до 12% технической воды используется для очищения продукции или сырья от примесей, а также в качестве транспортирующей среды. Эта вода загрязняется и нагревается, если материалы, с которыми она контактирует, имеют повышенную температуру.

  - От 10 до 20% технической воды теряется за счет испарения или входят в состав произведенной продукции (пар, сахар, хлеб и т.п.).

По экономическим соображениям, требованиям экологии, а также ограниченным запасам воды в природных источниках на промышленных предприятиях рекомендуется сооружать оборотные системы технического водоснабжения. В оборотных системах технического водоснабжения вода используется многократно.

В зависимости от изменения качества воды в процессе ее использования оборотное водоснабжение подразделяется на:

- «чистые циклы» - для воды, которая при использовании только нагревается;

- «грязные циклы»- для воды, которая только загрязняется;

- «смешанные циклы»- для воды, которая при использовании одновременно и нагревается, и загрязняется.

Для промышленных предприятий 1-й группы техническая вода регламентируется предельной температурой используемой воды. Она должна быть 300С, а ее оптимальное значение 150С.

В системах оборотного водоснабжения карбонатная жесткость воды, используемой как хладоноситель Ca и Mg, не должна превышать Жк-2,8…3,0 мг-экв/л, а допустимая концентрация взвеси принимается в зависимости от скорости движения воды в охлаждающих аппаратах. Эти потребители не допускают повышения содержания механических примесей выше 50…100; сульфатов выше 40; сероводорода выше 0,5; масла выше 1…2; кислорода выше 4…6; сухого остатка выше 1000 (мг/кг) мг/л.

Вода, используемая как среда для отмывания и гидротранспортировки материалов, освобождается только от грубодисперсной смеси. Это относится к потребителям 2-й группы.

Для потребителей 3-й группы вода должна быть химически очищенной и общее содержание солей в ней не должно превышать 100…2000 мг/кг в зависимости от давления вырабатываемого пара.

Практически все потребители технической воды не предъявляют особых требований к ее цвету, запаху, привкусу и содержанию бактерий.

Для тушения пожаров и внутренних возгораний используется вода практически любого качества.

Централизованное водоснабжение технической водой в сельском поселении Ошейкинское не осуществляется.

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, сельского округа

В системе холодного водоснабжения сельскогопоселения Ошейкинское имеются следующие технические и технологические проблемы:

- ухудшение качества воды в результате обрастания внутренней поверхности водоводов железистыми отложениями;

- высокое содержание в воде железа (необходима установка станций обезжелезивания на всех ВЗУ);

- недостаточная обеспеченность населения приборами коммерческого учета;

- высокий процент износа сетей на 2016 г (истечение срока эксплуатации трубопроводов из чугуна, стали, а также запорно-регулирующей арматуры);

- длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

РАЗДЕЛ. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

Нормы потребления воды.

Нормы потребления горячей воды, установленные в поселении, сельском округе.

Согласно распоряжению Министерствастроительного комплексаи жилищно-коммунального хозяйстваМосковской областиот 31.08.2012 г. № 28 (в ред. распоряжений Минстройжилкомхоза МОот 17.07.2013 № 102, от 23.08.2013 № 122) в сельском поселении Ошейкинское действуют следующие нормативы потребления горячей воды (таблица Таблица 2.41).

Таблица 2.41 - Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях

| Категории многоквартирных домов с указанием оборудования | Норматив потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. горячее водоснабжение |
| 1. Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением с душем и ваннами |  |  |
| Длиной 1650-1700 мм | 8,12 | 2,62 |
| Длиной 1500-1550 мм | 8,01 | 2,56 |
| Длиной 1200 мм | 7,9 | 2,51 |
| 2. Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением с душем без ванн | 7,13 | 2,13 |
| 3. Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением без душа и ванн | 5,34 | 1,27 |
| 4. Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные газовыми (электрическими, твердотопливными) водонагревателями, с душем и ваннами |  |  |
| Длиной 1650-1700 мм | 8,52 |  |
| Длиной 1500-1550 мм | 8,4 |  |
| Длиной 1200 мм | 8,29 |  |
| 5. Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные газовыми (электрическими, твердотопливными) водонагревателями, с душем без ванн | 7,65 |  |
| 6. Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные газовыми (электрическими, твердотопливными) водонагревателями, без душа и ванн | 5,61 |  |
| 7. Многоквартирные дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным водоснабжением, централизованным или местным водоотведением, без душа и ванн | 4,89 |  |
| 8. Многоквартирные дома с холодным водоснабжением из уличных колонок | 1,83 |  |
| 9. Общежития неквартирного типа, оборудованные централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением с душем и ваннами | 7,76 | 2,5 |

Нормы потребления питьевой воды, установленные в поселении, сельском округе.

Согласно распоряжению Министерства строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 31.08.2012 г. № 28 (в ред. распоряжений Минстройжилкомхоза МО от 17.07.2013 № 102, от 23.08.2013 № 122) в сельском поселении Ошейкинское действуют следующие нормативы потребления холодной (питьевой) воды (таблица Таблица 2.42).

Таблица 2.42 - Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях

| Категории многоквартирных домов с указанием оборудования | Норматив потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. горячее водоснабжение |
| 1. Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением с душем и ваннами |  |  |
| Длиной 1650-1700 мм | 8,12 | 2,62 |
| Длиной 1500-1550 мм | 8,01 | 2,56 |
| Длиной 1200 мм | 7,9 | 2,51 |
| 2. Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением с душем без ванн | 7,13 | 2,13 |
| 3. Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением без душа и ванн | 5,34 | 1,27 |
| 4. Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные газовыми (электрическими, твердотопливными) водонагревателями, с душем и ваннами |  |  |
| Длиной 1650-1700 мм | 8,52 |  |
| Длиной 1500-1550 мм | 8,4 |  |
| Длиной 1200 мм | 8,29 |  |
| 5. Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные газовыми (электрическими, твердотопливными) водонагревателями, с душем без ванн | 7,65 |  |
| 6. Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные газовыми (электрическими, твердотопливными) водонагревателями, без душа и ванн | 5,61 |  |
| 7. Многоквартирные дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным водоснабжением, централизованным или местным водоотведением, без душа и ванн | 4,89 |  |
| 8. Многоквартирные дома с холодным водоснабжением из уличных колонок | 1,83 |  |
| 9. Общежития неквартирного типа, оборудованные централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением с душем и ваннами | 7,76 | 2,5 |

Нормы потребления технической воды, установленные в поселении, сельском округе.

Расчетная потребность предприятия в технической воде Q в значительной мере зависит от типа используемого оборудования и принятой схемы технологического процесса. Q может определяться только по технологическим данным водопотребляющего оборудования.

В справочной литературе приводятся данные по удельным нормам расхода воды на единицу продукции (на единицу веса готового продукта). Данные получены в результате обработки и осреднения величин расходов воды той или иной отраслью промышленности (таблица Таблица 2.43).

Но эти нормы не в полной мере учитывают специфику каждого конкретного предприятия и могут быть использованы лишь для ориентировочных расчетов.

Таблица 2.43 - Удельные нормы расхода технической воды

| № п/п | Промышленное предприятие | Единица веса готового продукта (кол-во единиц) | Удельный расход воды qт , м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Металлургический комбинат | 1 т стали 1 т чугуна | 220-245 240-270 |
| 2 | Трубопрокатный завод | 1 т труб | 120-130 |
| 3 | Завод по выплавке свинца | 1 т свинца | 170-180 |
| 4 | Завод по выплавке меди | 1 т меди | 180-310 |
| 5 | Завод по выпуску соды | 1 т соды | 95-115 |
| 6 | Целлюлозно-бумажный комбинат | 1 т продукта | 320-389 |
| 7 | Меховая фабрика | 1 тыс. шкур овчины | 208-289 |
| 8 | Фабрика по производству ваты | 1 т ваты | 70 |
| 9 | Валяльно-войлочная фабрика | 1 т изделий | 40-96 |
| 10 | Льнокомбинат | 1 т ткани | 190-350 |
| 11 | Пряжекрасильное производство | 1 т пряжи | 150-300 |
| 12 | Прядильная фабрика | 1 т пряжи | 60-210 |
| 13 | Ситценабивная фабрика | 1 т изделий | 200-250 |
| 14 | Клееварочное производство | 1 т продукции | 120-400 |

Сведения о потреблении горячей воды.

Состав, схема присоединения и нагрузки (договорные в сутки наибольшего потребления, часовые, рассчитанные на основании договорных) потребителей систем горячего водоснабжения в элементах территориального деления и в технологических зонах

В сельском поселении Ошейкинское используются закрытые системы горячего водоснабжения.

На рисунке Рисунок 2.20 представлена схема подключения потребителей (нагрузка отопления и ГВС) по 4-х трубной схеме к тепловым сетям котельных сельского поселения Ошейкинское.

Рисунок 2.20 - Схема подключения потребителей (система ГВС) к тепловым сетям котельных сельскогопоселения Ошейкинское

В таблицахТаблица 2.44 и Таблица 2.45 приведены нагрузки потребителей системы ГВС по каждой зоне действия теплогенерирующих источников на территории сельского поселения Ошейкинское.

Таблица 2.44 - Нагрузки потребителей ГВС, подключенных к котельной д. Ошейкиносельского поселения Ошейкинское

| Наименование потребителя | Существующий структурный баланс ГВС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расход среднесуточный, м³/сут | Расход максимальный суточный, м³/сут | Расход годовой, тыс.м³/год |
| ж/д №13 | 0,02835 | 0,012 | 0,016 | 0,005 |
| Реабилитационный центр | 0,23085 | 0,101 | 0,131 | 0,037 |

Таблица 2.45 - Нагрузки потребителей ГВС, подключенных к котельной д. Покровскоесельского поселения Ошейкинское

| Наименование потребителя | Существующий структурный баланс ГВС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расход среднесуточный, м³/сут | Расход максимальный суточный, м³/сут | Расход годовой, тыс.м³/год |
| Детский сад | 0,0191 | 0,008 | 0,011 | 0,003 |
| ж/д №1 | 0,0361 | 0,016 | 0,021 | 0,006 |
| ж/д №10 | 0,0071 | 0,003 | 0,004 | 0,001 |
| ж/д №11 | 0,0135 | 0,006 | 0,008 | 0,002 |
| ж/д №12 | 0,0170 | 0,007 | 0,010 | 0,003 |
| ж/д №13 | 0,0092 | 0,004 | 0,005 | 0,001 |
| ж/д №14 | 0,0206 | 0,009 | 0,012 | 0,003 |
| ж/д №15 | 0,0347 | 0,015 | 0,020 | 0,006 |
| ж/д №16 | 0,0638 | 0,028 | 0,036 | 0,010 |
| ж/д №17 | 0,0496 | 0,022 | 0,028 | 0,008 |
| ж/д №18 | 0,0539 | 0,024 | 0,031 | 0,009 |
| ж/д №19 | 0,0496 | 0,022 | 0,028 | 0,008 |
| ж/д №2 | 0,0234 | 0,010 | 0,013 | 0,004 |
| ж/д №20 | 0,0503 | 0,022 | 0,029 | 0,008 |
| ж/д №21 | 0,0588 | 0,026 | 0,033 | 0,009 |
| ж/д №22 | 0,0553 | 0,024 | 0,031 | 0,009 |
| ж/д №3 | 0,0390 | 0,017 | 0,022 | 0,006 |
| ж/д №4 | 0,0390 | 0,017 | 0,022 | 0,006 |
| ж/д №5 | 0,0106 | 0,005 | 0,006 | 0,002 |
| ж/д №6 | 0,0284 | 0,012 | 0,016 | 0,005 |
| ж/д №7 | 0,0057 | 0,002 | 0,003 | 0,001 |
| ж/д №8 | 0,0064 | 0,003 | 0,004 | 0,001 |
| ж/д №9 | 0,0099 | 0,004 | 0,006 | 0,002 |
| Школа | 0,1906 | 0,083 | 0,108 | 0,030 |

Анализ соответствия договорных нагрузок потребителей, установленным нормам

Согласно исходным данным среднемесячное потребление горячей воды на одного человека в сельском поселении Ошейкинское составляет 0,06 м3/мес., что много меньше установленных норм.

Численность населения, получающего горячую воду по закрытой схеме в элементах территориального деления и в технологических зонах систем централизованного горячего водоснабжения с отображением численности населения на схеме зон территориального деления и на схемах зон технологического деления систем централизованного горячего водоснабжения

В таблице Таблица 2.46приведены данные по численности населения, получающего централизованно горячую воду по закрытой системе теплоснабжения.

Таблица 2.46 - Данные по численности населения, получающего горячую воду централизованно по элементам территориального деления сельского поселения Ошейкинское

| Населенный пункт | Проживаетна01.04.2017 | Прописанона01.04.2017 |
| --- | --- | --- |
| д. Ошейкино | 66 | 34 |
| д. Ушаково | 919 | 947 |
| Всего | 985 | 981 |

Численность населения, получающего горячую воду, по открытой схеме в элементах территориального деления и в технологических зонах систем централизованного горячего водоснабжения с отображением численности населения на схеме зон территориального деления и на схеме технологических зон систем централизованного горячего водоснабжения

В сельском поселении Ошейкинское используются 100 % закрытые системы теплоснабжения.

Сведения о фактическом потреблении горячей воды, исходя из статистических данных, по группам потребителей в зонах действия каждого ИЦВ горячей водой (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потребления)

В таблице Таблица 2.47приведены данные о фактическом потреблении горячей воды по группам потребителей в зонах действия котельных сельского поселения Ошейкинское.

Таблица 2.47 - Данные о фактическом потреблении горячей воды по группам потребителей в зонах действия котельных сельского поселения Ошейкинское

| Наименование | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой, тыс. м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. | Годовой, тыс. м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. | Годовой, тыс. м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. |
| д. Ошейкино (котельная №10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 1,283 | 3,52 | 4,57 | 0,984 | 2,70 | 3,50 | 0,979 | 2,68 | 3,49 |
| Жилой сектор | 0,682 | 1,87 | 2,43 | 0,544 | 1,49 | 1,94 | 0,443 | 1,21 | 1,58 |
| Промышленные предприятия | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные организации | 0,601 | 1,65 | 2,14 | 0,440 | 1,21 | 1,57 | 0,536 | 1,47 | 1,91 |
| д. Ушаково (котельная №11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 21,036 | 57,63 | 74,92 | 20,177 | 55,28 | 71,86 | 16,480 | 45,15 | 58,70 |
| Жилой сектор | 19,556 | 53,58 | 69,65 | 18,390 | 50,38 | 65,50 | 15,020 | 41,15 | 53,50 |
| Промышленные предприятия | 0,440 | 1,21 | 1,57 | 0,461 | 1,26 | 1,64 | 0,469 | 1,28 | 1,67 |
| Бюджетные организации | 1,040 | 2,85 | 3,70 | 1,326 | 3,63 | 4,72 | 0,991 | 2,72 | 3,53 |

Сведения о фактическом потреблении горячей воды, исходя из статистических данных, по группам потребителей в зонах территориального деления поселения, сельского округа (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потребления)

Данные по потреблению горячей воды по группам потребителей по сельскому поселению Ошейкинское представлены в таблице Таблица 2.47.

Обеспеченность населения услугами централизованного горячего водоснабжения

Централизованным горячим водоснабжением охвачено 985 человек, что составляет около 38 % населения сельского поселения Ошейкинское.

Обеспеченность населения горячей водой по открытой схеме в поселении, сельском округе

В сельском поселении Ошейкинское используются 100% закрытые системы теплоснабжения.

Обеспеченность населения горячей водой по закрытой схеме в поселении, сельском округе

В таблице Таблица 2.48 приведён перечень потребителей, получающих горячую воду по закрытой системе.

Таблица 2.48 - Перечень потребителей сельского поселения Ошейкинское, получающих горячую воду по закрытой системе

| № п/п | Наименование потребителя |
| --- | --- |
| Котельная д. Обушково |  |
| 1 | ж/д №13 |
| 2 | Реабилитационный центр |
| Котельная д. Ушаково |  |
| 1 | Детский сад |
| 2 | ж/д №1 |
| 3 | ж/д №10 |
| 4 | ж/д №11 |
| 5 | ж/д №12 |
| 6 | ж/д №13 |
| 7 | ж/д №14 |
| 8 | ж/д №15 |
| 9 | ж/д №16 |
| 10 | ж/д №17 |
| 11 | ж/д №18 |
| 12 | ж/д №19 |
| 13 | ж/д №2 |
| 14 | ж/д №20 |
| 15 | ж/д №21 |
| 16 | ж/д №22 |
| 17 | ж/д №3 |
| 18 | ж/д №4 |
| 19 | ж/д №5 |
| 20 | ж/д №6 |
| 21 | ж/д №7 |
| 22 | ж/д №8 |
| 23 | ж/д №9 |
| 24 | Школа |

Сведения о потреблении питьевой воды.

Состав и нагрузки (договорные в сутки наибольшего потребления, часовые, рассчитанные на основании договорных) потребителей систем питьевого водоснабжения в элементах территориального деления и в технологических зонах

Данные по нагрузкам потребителей системы холодного водоснабжения в элементах территориального деления и в технологических зонах представлены в таблицах Таблица 2.49 - Таблица 2.52.

Таблица 2.49 - Нагрузки потребителей системы холодного водоснабжения д. Ушаково

| № п/п | Наименованиеводопотребителей | Ед. изм | Норма на единицу (л/сутки) | Количество единиц | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество рабочих дней в году |  |  | Хозбытовыенужды |  | Производственные нужды |  |
|  |  |  |  |  | Среднесуточное, м3/сут. | Годовое, тыс. м3/год | Среднесуточное, м3/сут. | Годовое, тыс. м3/год |
|  |  |  |  |  | Максимальносуточное, м3/сут. |  | Максимальносуточное, м3/сут. |  |
|  | Хозяйственно-бытовые нужды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Население: Жилые дома 3-х, 4-х этажные С центр. водопр. и канн., ванной с душем, умыв. мойкой, унитазом | 1 жит. 365 | 230 | 1019 | 234,37 234,37 | 85,545 |  |  |
| 2. | Общежития: с общими кухнями и блоками душ. на этажах при жил. комн. в каждой секции | 1 жит. 365 | 140 | 11 | 1,54 1,54 | 0,562 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 235,91 235,91 | 86,107 |  |  |
|  | Собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Служащие | 1служ. 252 | 12 | 4 | 0,04 0,05 | 0,013 |  |  |
| 2. | Рабочие | 1раб. 252 | 25 | 5 | 0,12 0,13 | 0,046 |  |  |
| 3. | Котельная № 11 - рабочие | 1раб. 350 | 45 | 5 | 0,222 0,23 | 0,081 |  |  |
|  | - душ | 1сет.с 350 | 500 | 2 | 0,96 1,00 | 0,35 |  |  |
|  | - разовое наполнение | расчет |  |  |  |  | 0,416 0,43 | 0,152 |
|  | - подпитка системы | расчет 350 |  |  |  |  | 5,816 6,1 | 2,123 |
|  | - продувка котлов | расчет 350 |  |  |  |  | 0,85 0,89 | 0,31 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 1,342 1,41 | 0,49 | 7,082 7,42 | 2,585 |
|  | Бюджетные учреждения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Администрация сел. пос. Ошейкинское | 1служ. 252 | 12 | 7 | 0,058 0,08 | 0,021 |  |  |
| 2. | МДОУ д / с №7 «Березка» | 1реб. 304 | 75 | 28 | 1,687 2,0 | 0,616 |  |  |
| 3. | МОУ Ушаковская средняя школа с продленным днем | 1уч. пр 228 | 12 | 471 | 3,531 5,7 | 1,289 |  |  |
| 4. | Фельдшерско-акушерский пункт | 1бол. 304 | 13 | 10 | 0,11 0,13 | 0,04 |  |  |
| 5 | МУКЦКС Дом культуры | 1мест 365 | 8,6 | 16 | 0,137 0,138 | 0,050 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 5,523 8,048 | 2,016 |  |  |
|  | Передача воды: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ООО РусМолоко Яровое |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - служащие | 1служ. 252 | 12 | 4 | 0,033 0,048 | 0,012 |  |  |
|  | - автотранспорт | 1тн гр 150 | 10 | 60 |  |  | 0,247 0,6 | 0,09 |
| 2. | Лотошинский узел электросвязи | 1сл. 252 | 12 | 1 | 0,008 0,011 | 0,003 |  |  |
| 3. | ООО Место встречи кафе | 1усл.б 365 | 12 | 30 | 0,362 0,362 | 0,132 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 0,403 0,421 | 0,147 | 0,247 0,6 | 0,09 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 243,178 245,789 | 88,76 | 7,329 8,02 | 2,675 |
|  | Потери воды при транспортировке10% |  |  |  | 24,318 24,579 | 8,876 | 0,733 0,802 | 0,268 |
|  | ВСЕГО с учетом потерь: |  |  |  | 267,496 270,368 | 97,636 | 8,062 8,822 | 2,943 |

Таблица 2.50 - Нагрузки потребителей системы холодного водоснабжения д. Доры

| № п/п | Наименование водопотребителей | Ед. изм | Норма на единицу (л/сутки) | Количество единиц | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество рабочих дней в году |  |  | Хозбытовые нужды |  | Производственные нужды |  |
|  |  |  |  |  | Среднесуточное, м3/сут. | Годовое, тыс. м3/год | Среднесуточное, м3/сут. | Годовое, тыс. м3/год |
|  |  |  |  |  | Максимальносуточное, м3/сут. |  | Максимальносуточное, м3/сут. |  |
|  | Хозяйственно-бытовые нужды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Население: Жилые дома 3-х, 4-хэтажные. с центр. водопр. Икан.,с водонагревател. с ванной с душем, умыв., мойкой, унитазом. | 1жит. 365 | 170 | 60 | 10,2 10,2 | 3,723 |  |  |
| 2. | С центр. водопр. и канал., газоснаб., ванна, умыв., мойка, унитаз. | 1жит. 365 | 230 | 461 | 106,03 106,03 | 38,70 |  |  |
| 3. | С водопользованием из водоразборных колонок. | 1жит. 365 | 70 | 11 | 0,77 0,77 | 0,281 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 117,00 117,00 | 42,704 |  |  |
|  | Собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Рабочие | 1раб. 252 | 25 | 11 | 0,189 0,275 | 0,069 |  |  |
| 2. | Котельная № 18 - рабочие | 1раб. 252 | 45 | 7 | 0,216 0,315 | 0,079 |  |  |
|  | - душ | 1сет.с 350 | 500 | 2 | 0,959 1,0 | 0,35 |  |  |
|  | - разовое наполнениесистемы | расчет |  |  |  |  | 0,29 0,3 | 0,106 |
|  | -подпитка системы |  |  |  |  |  | 4,186 4,37 | 1,528 |
|  | - продувка котлов |  |  |  |  |  | 0,028 0,03 | 0,01 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 1,364 1,59 | 0,498 | 4,504 4,7 | 1,644 |
|  | Бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МОУ «Ошейкинская основная школа» | 1уч.пр. 228 | 12 | 223 | 1,671 2,7 | 0,61 |  |  |
| 2. | Млад. дош.обр.учр. № 8 «Звездочка» | 1реб. 304. | 75 | 31 | 1,945 2,33 | 0,71 |  |  |
| 3. | Ошейкинская амбулатория | 1бол. 304 | 13 | 3 | 0,033 0,04 | 0,012 |  |  |
| 4. | МУК ЦКС СДК д. Доры | 1мест 365 | 8,6 | 14 | 0,121 0,12 | 0,044 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 3,77 5,19 | 1,376 |  |  |
|  | Передача воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ЗАО «Доры» -КРС | 1служ. 365 | 100 | 11 | 1,10 1,10 | 0,402 |  |  |
|  | -автотранспорт | 1тн гр. 150 | 10 | 15 | - | - | 0,063 0,15 | 0,023 |
| 2. | Банно-оздоровител.комплекс | 1пос. 132 | 180 | 22 | 1,43 3,96 | 0,523 |  |  |
| 3. | Гараж ЗАО рыбокомбината «Лотошинский» | 1тн гр. 150 | 10 | 40 |  |  | 0,165 0,4 | 0,06 |
| 4. | Ростелеком Лот.уз.электросвязи | 1служ 252 | 12 | 1 | 0,01 0,01 | 0,003 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 2,54 5,07 | 0,928 | 0,228 0,55 | 0,083 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 124,674 128,85 | 45,506 | 4,732 5,25 | 1,727 |
|  | Потери воды при транспортировке 10% |  |  |  | 12,468 12,885 | 4,551 | 0,473 0,525 | 0,173 |
|  | ВСЕГО с учетом потерь |  |  |  | 137,142 141,735 | 50,057 | 5,205 5,775 | 1,9 |

Таблица 2.51 - Нагрузки потребителей системы холодного водоснабжения п. Большая Сестра

| № п/п | Наименование водопотребителей | Ед. изм | Норма на единицу (л/сутки) | Количество единиц | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество рабочих дней в году |  |  | Хозбытовые нужды |  | Производственные нужды |  |
|  |  |  |  |  | Среднесуточное, м3/сут. | Годовое, тыс. м3/год | Среднесуточное, м3/сут. | Годовое, тыс. м3/год |
|  |  |  |  |  | Максимальносуточное, м3/сут. |  | Максимальносуточное, м3/сут. |  |
| Хозяйственно-бытовые нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Население: Жилые дома 3-х,4-хэтажные. с центр.водопр. и кан.,с водонагревател. с ванной с душем, умыв., мойкой, унитазом. (12 шт.) | 1жит. 365 | 190 | 183 | 34,77 34,77 | 12,691 |  |  |
| 2. | С водопользованием из водоразборных колонок. | 1жит. 365 | 70 | 14 | 0,98 0,98 | 0,358 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 35,75 35,75 | 13,049 |  |  |
|  | Собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Служащие | 1служ. 252 | 12 | 5 | 0,055 0,06 | 0,02 |  |  |
| 2. | Котельная № 13 - рабочие | 1раб. 350 | 45 | 6 | 0,247 0,27 | 0,09 |  |  |
|  | - разовое наполнение системы | расчет |  |  |  |  | 1,693 2,47 | 0,618 |
|  | -подпитка системы |  |  |  |  |  | 0,082 0,14 | 0,03 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 0,302 0,33 | 0,11 | 1,775 2,61 | 0,648 |
|  | Передача воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУК ЦКС ДК | 1 мес. 365 | 8,6 | 12 | 0,103 0,103 | 0,038 |  |  |
| 2. | ООО « Рыбокомбинат Лотошинский», служ. | 1сл. 252 | 12 | 20 | 0,164 0,24 | 0,06 |  |  |
|  | - коптильно-маринадный цех | 1т пр. 365 | 5,5м3 | 0,25 | - | - | 0,055 0,055 | 0,02 |
|  | -общежитие, без водопр. и кан. | 1жит. 365 | 70 | 3 | 0,22 0,22 | 0,08 |  |  |
|  | -столовая | 1ус.бл 252 | 12 | 267 | 2,192 3,2 | 0,8 |  |  |
|  | - служащие | 1служ 252 | 12 | 2 | 0,016 0,024 | 0,006 |  |  |
|  | -гараж | 1тн.гр 150 | 10 | 55 |  |  | 0,219 0,55 | 0,08 |
| 3. | ИП Скворцовмаг. продовольств. | 1раб 304 | 250 | 1 | 0,208 0,25 | 0,076 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 2,904 4,038 | 1,06 | 0,274 0,605 | 0,1 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 38,956 40,118 | 14,219 | 2,049 3,215 | 0,748 |
|  | Потери воды при транспортировке 10% |  |  |  | 3,896 4,012 | 1,422 | 0,205 0,322 | 0,075 |
|  | ВСЕГО с учетом потерь |  |  |  | 42,852 44,13 | 15,641 | 2,254 3,637 | 0,823 |

Таблица 2.52 - Нагрузки потребителей системы холодного водоснабжения п. Торфяной

| № п/п | Наименованиеводопотребителей | Количество рабочих дней в году | Норма на единицу (л/сутки) | Количество единиц | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Хозбытовыенужды |  | Производственные нужды |  |
|  |  |  |  |  | Среднесуточное, м3/сут. | Годовое, тыс. м3/год | Среднесуточное, м3/сут. | Годовое, тыс. м3/год |
|  |  |  |  |  | Максимальносуточное, м3/сут. |  | Максимальносуточное, м3/сут. |  |
| Хозяйственно-бытовые нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой сектор с центр. водопроводом и местной канализацией | 1жит. 365 | 90 | 64 | 5,76 5,76 | 2,102 |  |  |
| 2 | Без водопровода и канализации с круглогодичным проживанием | 1жит. 365 | 70 | 84 | 5,88 5,88 | 2,146 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 11,64 11,64 | 4,248 |  |  |
|  | Передача воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ИП Сарафанов Магазин прод. | 1раб. 304 | 250 | 1 | 0,208 0,25 | 0,076 |  |  |
| 2 | ООО Экоторф - гараж | 1тн.гр 150 | 10 | 428 |  |  | 1,759 4,28 | 0,642 |
|  | - душ | 1сет.с 96 | 500 | 2 | 0,263 1,00 | 0,096 |  |  |
|  | -котельная, подпитка | подпит 365 | 148 | 1 |  |  | 0,148 0,148 | 0,054 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 0,471 1,25 | 0,172 | 1,907 4,428 | 0,696 |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 12,111 12,89 | 4,42 | 1,907 4,428 | 0,696 |
|  | Потери воды при транспортировке 10% |  |  |  | 1,211 1,289 | 0,442 | 0,191 0,443 | 0,07 |
|  | ВСЕГО (с учетом потерь) |  |  |  | 13,322 14,179 | 4,862 | 2,098 4,871 | 0,766 |

Численность населения, получающего питьевую воду по элементам территориального деления и по технологическим зонам систем централизованного питьевого водоснабжения с отображением численности населения на схеме зон территориального деления и на схеме зон технологического деления систем централизованного питьевого водоснабжения

В таблице Таблица 2.53 приведены данные по численности населения, получающего централизованно питьевую воду в сельском поселении Ошейкинское.

Таблица 2.53 - Данные по численности населения, получающего горячую воду централизованно по элементам территориального деления сельского поселения Ошейкинское

| Населенный пункт | Проживаетна01.04.2017 | Прописанона01.04.2017 |
| --- | --- | --- |
| д. Доры | 598 | 607 |
| д. Ошейкино | 38 | 40 |
| д. Ушаково | 953 | 978 |
| п. Большая Сестра | 193 | 194 |
| п. Торфяной | 26 | 23 |
| Всего | 1 808 | 1 842 |

Централизованным водоснабжением охвачено 1808 человек, что составляет около 70 % населения сельского поселения Ошейкинское.

Анализ соответствия договорных нагрузок потребителей, установленным нормам

Договорные нагрузки потребителей на водоснабжение определены в соответствии с СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*.

Численность населения, получающего качественную питьевую воду по элементам территориального деления и по технологическим зонам систем централизованного питьевого водоснабжения с отображением численности населения на схеме зон территориального деления и на схеме зон технологического деления систем централизованного питьевого водоснабжения

Централизованным водоснабжением охвачено 1808 человек, что составляет около 70 % населения сельского поселения Ошейкинское.

По результатам анализов проб воды в контрольных точках у потребителей наблюдаются периодические превышения ПДК по показателям мутности и общего железа.

Сведения о фактическом потреблении питьевой воды, исходя из статистических данных, по группам потребителей в зонах действия каждого ИЦВ питьевой водой (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потребления)

В таблице Таблица 2.54 приведен общий баланс подачи и реализации воды по группам потребителей в целом по объектам водоснабжения сельского поселенияОшейкинское. Данный баланс составлен по отчетным данным МП «Лотошинское ЖКХ».

Таблица 2.54 – Общий баланс подачи и реализации воды по сельскому поселению Ошейкинское

| Наименование показателей | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой, м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. | Годовой, м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. | Годовой, м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. |
| Общий забор воды | 126324 | 346,09 | 449,92 | 110431 | 302,55 | 393,32 | 98006 | 268,51 | 349,06 |
| Подача в сеть | 126324 | 346,09 | 449,92 | 110431 | 302,55 | 393,32 | 98006 | 268,51 | 349,06 |
| Потери | 30218 | 82,79 | 107,63 | 17798 | 48,76 | 63,39 | 16449 | 45,07 | 58,59 |
| Реализация услуг водоснабжения, в т.ч. | 96106 | 263,30 | 342,30 | 92633 | 253,79 | 329,93 | 81557 | 223,44 | 290,48 |
| - Жилой сектор | 84209 | 230,71 | 299,92 | 79946 | 219,03 | 284,74 | 71104 | 194,81 | 253,25 |
| - Промышленные предприятия | 2173 | 5,95 | 7,74 | 1884 | 5,16 | 6,71 | 1032 | 2,83 | 3,68 |
| - Бюджетные организации | 9724 | 26,64 | 34,63 | 10803 | 29,60 | 38,48 | 9421 | 25,81 | 33,55 |

Существующая подача питьевой воды по сельскому поселениюОшейкинское (объекты системы водоснабжения, эксплуатируемые МП «Лотошинское ЖКХ») в 2016 году составила 98 тыс. м3/год, из них реализовано потребителям 81,557 тыс. м3/год.

Сведения о фактическом потреблении питьевой воды, исходя из статистических данных, по группам потребителей в зонах территориального деления поселения, сельского округа (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потребления)

Сведения о фактическом потреблении питьевой воды, исходя из статистических данных, по группам потребителей в зонах территориального деления поселения приведены в таблицахТаблица 2.55 - Таблица 2.58.

Таблица 2.55 - Сведения о фактическом потреблении питьевой воды, исходя из статистических данных, по группам потребителей в д. Ушаково

| Наименование | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой, тыс. м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. | Годовой, тыс. м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. | Годовой, тыс. м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. |
| Реализация всего, в т.ч. | 53,29 | 145,99 | 189,78 | 50,81 | 139,21 | 180,97 | 43,63 | 119,53 | 155,39 |
| Бюджетные организации | 5,45 | 14,93 | 19,41 | 5,94 | 16,27 | 21,15 | 5,15 | 14,11 | 18,34 |
| Хозрасчетные организации (промышленные предприятия) | 1,20 | 3,29 | 4,28 | 0,93 | 2,54 | 3,31 | 0,61 | 1,68 | 2,19 |
| Жилой фонд | 46,64 | 127,77 | 166,10 | 43,94 | 120,39 | 156,51 | 37,87 | 103,74 | 134,86 |

Таблица 2.56 - Сведения о фактическом потреблении питьевой воды, исходя из статистических данных, по группам потребителей в д. Дор

| Наименование | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой, тыс. м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. | Годовой, тыс. м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. | Годовой, тыс. м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. |
| Реализация всего, в т.ч. | 33,04 | 90,51 | 117,67 | 31,08 | 85,15 | 110,69 | 28,60 | 78,34 | 101,85 |
| Бюджетные организации | 3,63 | 9,93 | 12,91 | 3,47 | 9,50 | 12,34 | 3,80 | 10,41 | 13,53 |
| Хозрасчетные организации (промышленные предприятия) | 0,13 | 0,36 | 0,47 | 0,11 | 0,31 | 0,41 | 0,16 | 0,45 | 0,58 |
| Жилой фонд | 29,28 | 80,22 | 104,28 | 27,50 | 75,34 | 97,94 | 24,63 | 67,48 | 87,73 |

Таблица 2.57 - Сведения о фактическом потреблении питьевой воды, исходя из статистических данных, по группам потребителей в п. Торфяной

| Наименование | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой, тыс. м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. | Годовой, тыс. м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. | Годовой, тыс. м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. |
| Реализация всего, в т.ч. | 2,42 | 6,64 | 8,63 | 2,98 | 8,17 | 10,62 | 1,78 | 4,87 | 6,33 |
| Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозрасчетные организации (промышленные предприятия) | 0,79 | 2,17 | 2,82 | 0,79 | 2,17 | 2,82 | 0,20 | 0,54 | 0,71 |
| Жилой фонд | 1,63 | 4,47 | 5,81 | 2,19 | 6,00 | 7,80 | 1,58 | 4,33 | 5,63 |

Таблица 2.58 - Сведения о фактическом потреблении питьевой воды, исходя из статистических данных, по группам потребителей в п. Большая Сестра

| Наименование | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой, тыс. м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. | Годовой, тыс. м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. | Годовой, тыс. м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. |
| Реализация всего, в т.ч. | 7,36 | 20,17 | 26,22 | 7,76 | 21,27 | 27,65 | 7,56 | 20,70 | 26,91 |
| Бюджетные организации | 0,65 | 1,78 | 2,32 | 1,40 | 3,83 | 4,98 | 0,47 | 1,30 | 1,68 |
| Хозрасчетные организации (промышленные предприятия) | 0,05 | 0,13 | 0,17 | 0,05 | 0,14 | 0,18 | 0,06 | 0,15 | 0,20 |
| Жилой фонд | 6,66 | 18,25 | 23,73 | 6,32 | 17,30 | 22,50 | 7,03 | 19,25 | 25,03 |

Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водоснабжения в поселении, сельском округе

Централизованным водоснабжением охвачено около 80 % населения сельского поселения Ошейкинское, что составляет 1,838 тыс. чел.

Обеспеченность населения качественной питьевой водой в поселении, сельском округе

Согласно протоколам анализов качества проб питьевой воды, отобранных в контрольных точках, питьевая вода, поставляемая потребителям, соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 за исключением периодического превышения ПДК по показателям общего железа.

Сведения о потреблении технической воды

Централизованное водоснабжение технической водой в сельском поселении Ошейкинское не осуществляется.

Системы коммерческого учета воды у потребителей.

Существующая система коммерческого учета горячей воды

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в МО с.п.Ошейкинское необходимо утвердить целевую программу по развитию систем коммерческого учета. Основными целями программы являются: перевод экономики города на энергоэффективных путь развития, создание системы менеджмента энергетической эффективности, воспитание рачительного отношения к энергетическим ресурсам и охране окружающей среды. Так же для снижения неучтенных расходов ресурса, рекомендуется установка приборов коммерческого учета на основных направлениях подачи воды.

Коммерческий приборный учет водопотребления в настоящее время охватывает около 75% водопотребителей сельского поселения (70 % - население, 70% - промышленная зона, 100 % объекты социально-культурного и бытового назначения).

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Существующая система коммерческого учета питьевой воды

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в МО с.п.Ошейкинское необходимо утвердить целевую программу по развитию систем коммерческого учета. Основными целями программы являются: перевод экономики города на энергоэффективных путь развития, создание системы менеджмента энергетической эффективности, воспитание рачительного отношения к энергетическим ресурсам и охране окружающей среды. Так же для снижения неучтенных расходов ресурса, рекомендуется установка приборов коммерческого учета на основных направлениях подачи воды.

Коммерческий приборный учет водопотребления в настоящее время охватывает около 75% водопотребителей сельского поселения (70 % - население, 70% - промышленная зона, 100 % объекты социально-культурного и бытового назначения).

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Существующая система коммерческого учета технической воды

Централизованное водоснабжение технической водой в сельском поселении Ошейкинское не осуществляется.

Структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по видам потребления (население, промышленность, прочие, полив, пожаротушение, потери при транспорте) в зонах действия ИЦВ

Структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды в поселении, сельском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)

В таблице

Таблица2.59 приведены данные по потреблению горячей воды по группам потребителей в технологических зонах горячего водоснабжения.

Основным потребителем горячего водоснабжения является жилой сектор (население).

Таблица 2.59–Структурный баланс потребления горячей воды по группам потребителей в технологических зонах горячего водоснабжения сельского поселения Ошейкинское

| Наименование | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой, тыс. м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. | Годовой, тыс. м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. | Годовой, тыс. м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. |
| Сельское поселение Ошейкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 22,319 | 61,15 | 79,49 | 21,16 | 57,98 | 75,37 | 17,46 | 47,83 | 62,18 |
| Жилой сектор | 20,238 | 55,45 | 72,08 | 18,93 | 51,87 | 67,44 | 15,46 | 42,36 | 55,07 |
| Промышленные предприятия | 0,440 | 1,21 | 1,57 | 0,46 | 1,26 | 1,64 | 0,47 | 1,28 | 1,67 |
| Бюджетные организации | 1,641 | 4,50 | 5,84 | 1,77 | 4,84 | 6,29 | 1,53 | 4,18 | 5,44 |

Структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды в поселении, сельском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)

В таблице Таблица 2.60 приведен структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей по объектам водоснабжения сельского поселения Ошейкинское. Данный баланс составлен по отчетным данным МП «Лотошинское ЖКХ».

Таблица 2.60 - Структурный водный баланс реализации воды по потребителям

| Наименование показателей | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой, м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. | Годовой, м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. | Годовой, м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. |
| Реализация услуг водоснабжения, в т.ч. | 96106 | 263,30 | 342,30 | 92633 | 253,79 | 329,93 | 81557 | 223,44 | 290,48 |
| - Жилой сектор | 84209 | 230,71 | 299,92 | 79946 | 219,03 | 284,74 | 71104 | 194,81 | 253,25 |
| - Промышленные предприятия | 2173 | 5,95 | 7,74 | 1884 | 5,16 | 6,71 | 1032 | 2,83 | 3,68 |
| - Бюджетные организации | 9724 | 26,64 | 34,63 | 10803 | 29,60 | 38,48 | 9421 | 25,81 | 33,55 |

На рисунке Рисунок 2.21 приведена диаграмма структурного баланса реализации воды по группам потребителей МП «Лотошинское ЖКХ» в сельском поселении Ошейкинское.

Рисунок 2.21 - Структурный водный баланс по потребителям МП «Лотошинское ЖКХ» за 2016 год

Как видно из приведенной диаграммы, основным потребителем питьевой воды в сельском поселенииОшейкинское является население (жилой сектор).

Структурный баланс отпуска в сеть и реализации технической воды в поселении, сельском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)

Централизованное водоснабжение технической водой в сельском поселении Ошейкинское не осуществляется.

Структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по видам потребления (население, промышленность, прочие, полив, пожаротушение, потери при транспорте) в зонах территориального деления поселения, сельского округа

Структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды в поселении, сельском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)

Структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды в поселении, сельском округе приведён в таблице Таблица 2.59.

Структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды в поселении, сельском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)

Структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды в сельском поселении приведён в таблице Таблица 2.60.

Структурный баланс отпуска в сеть и реализации технической воды в поселении, сельском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)

Централизованное водоснабжение технической водой в сельском поселении Ошейкинское не осуществляется.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения в поселении, сельском округе.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем горячего водоснабжения в зонах действия ИЦВ горячей воды, в зонах территориального деления и в целом по поселению, городскому округу

В рамках работ по разработке Схемы теплоснабжения сельского поселения Ошейкинскоедо 2030г. на основании предоставленных данных по установленной мощности источников тепловой энергии, присоединённых тепловых нагрузках, собственных нуждах котельных и потерях в сетях был составлен баланс тепловой мощности и нагрузки для котельных сельского поселения Ошейкинское, приведенный в таблицеТаблица 2.61.

Таблица 2.61 - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

| № п/п | Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность нетто, Гкал/час | Собственные нужды, Гкал/час | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Подключенная нагрузка,Гкал/час | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 10 д. Ошейкино | 0,7 | 0,7 | 0,031 | 0,669 | 0,0833 | 0,572 | 0,0137 |
| 2 | Котельная № 11 д. Ушаково | 3,44 | 3,44 | 0,063 | 3,377 | 0,393 | 2,910 | 0,074 |
| 3 | Итого | 4,14 | 4,14 | 0,094 | 4,046 | 0,4763 | 3,482 | 0,0877 |

Величины тепловых потерь тепловой мощности в тепловых сетях предоставлены теплоснабжающей организацией. Присоединенная тепловая нагрузка является суммарной величиной договорных тепловых нагрузок потребителей тепловой зоны.

Дефициты тепловой мощности при расчетной температуре наружного воздуха возникаетна котельных сельского поселения Ошейкинское отсутствуют.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы питьевого водоснабжения в зонах действия ИЦВ питьевой воды, в зонах территориального деления и в целом по поселению, городскому округу

В таблице Таблица 2.62 приведены данные по производительности скважин МП «Лотошинское ЖКХ», фактических расходах воды и резервы производственных мощностей.

Фактические расходы воды для анализа приняты по данным2016 г.

Таблица 2.62 - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы питьевого водоснабжения

| № скв. по ГВК | Производительность скважины, м3/ч | Фактический расход воды (максимально суточный), м3/ч | Резерв/дефицит производственной мощности, м3/ч | Резерв/дефицит производственной мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЗУ д. Ушаково |  |  |  |  |
| 212692 | 20 | (резерв) | - | - |
| 212691 | 40 | 7,9 | 32,1 | 80,25 |
| ВЗУ д. Доры |  |  |  |  |
| 212695 | 13 | 5,007 | 7,993 | 61,48 |
| ВЗУ п. Большая сестра |  |  |  |  |
| 212650 | 15,84 | 1,324 | 14,516 | 91,64 |
| ВЗУ п. Торфяной |  |  |  |  |
| 212988 | 30,0 | 0,281 | 29,719 | 99,06 |
| ВЗУ д. Узорово (ООО «Яровое») |  |  |  |  |
| артскважина | 20,0 | - | - | - |
| ИТОГО | 138,84 | 14,512 | 124,328 | 89,55 |

Производительности скважин МП «Лотошинское ЖКХ» достаточно для обеспечения населения сельского поселения Ошейкинское питьевой водой.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы технического водоснабжения в зонах действия ИЦВ технической воды, в зонах территориального деления и в целом по поселению, городскому округу

Централизованное водоснабжение технической водой в сельском поселении Ошейкинское не осуществляется.

Структура перспективных нагрузок потребителей воды в соответствии с выданными техническими условиями на технологическое присоединение к сетям горячего, питьевого и технического водоснабжения с указанием наименований, адресов, схем присоединения и сроков подключения. (Для каждого потребителя или компактной группы представляется схема расположения относительно действующих систем водоснабжения, точка присоединения к действующим сетям и указывается срок ввода.)

На данный момент отсутствуют технические условия на присоединение к системе холодного (питьевого) водоснабжения перспективных потребителей. Однако, в будущем возможна выдача технических условий на присоединение.

Все последующие изменения учитываются при ежегодной актуализации схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Ошейкинское.

Структура перспективных нагрузок потребителей воды в соответствии с документами территориального, на которые технические условия не выдавались, с указанием наименований, адресов, схем присоединения и сроков подключения. (Для каждого потребителя или компактной группы представляется схема расположения относительно действующих систем водоснабжения и указывается срок ввода.)

Данные по перспективным нагрузкам, на которые технические условия на подключение к сетям водоснабжения не выдавались, отсутствует.

Сведения о перспективных потерях при транспорте воды.

Сведения о перспективных потерях при транспорте горячей воды по технологическим зонам ИЦВ с разбивкой по годам

Прирост нагрузок горячего водоснабжения на ближайшую перспективу незначительны, поэтому потери горячей воды при транспорте останутся на прежнем уровне. Нормируемые потери горячей воды приведены в таблицеТаблица 2.38.

Сведения о перспективных потерях при транспорте питьевой воды по технологическим зонам ИЦВ с разбивкой по годам

В таблице Таблица 2.63 приведены данные по перспективным объёмам реализации воды и перспективным потерям при транспорте воды в сельском поселении Ошейкинское.

Таблица 2.63 - Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды по видам потребления в сельском поселении Ошейкинское

| Поз. | Наименование потребителей | Максимальное водопотребление, тыс. м3/сутки | Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сутки | Годовое водопотребление, тыс. м3 | Максимальное водопотребление, тыс. м3/сутки | Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сутки | Годовое водопотребление, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь (2022 г.) |  |  | Расчётный срок (2035 г.) |  |  |
| 1 | Существующие и планируемые объекты жилого назначения | 0,8 | 0,615 | 224,615 | 0,8 | 0,615 | 224,615 |
| 2 | Планируемые объекты производственного и общественно-делового назначения | 0,76 | 0,585 | 213,385 | 0,76 | 0,585 | 213,385 |
| 3 | Неучтённые расходы | 0,16 | 0,123 | 44,923 | 0,57 | 0,438 | 160,038 |
| 4 | Наружное пожаротушение | 0,32 | 0,246 | 89,846 | 0,32 | 0,246 | 89,846 |
|  | Всего: | 2,0 | 1,538 | 561,538 | 2,0 | 1,538 | 561,538 |

Потери по данным генерального плана приняты на уровне 10 % от расходов, реализуемых населению.

Сведения о перспективных потерях при транспорте технической воды по технологическим зонам ИЦВ с разбивкой по годам

Централизованное водоснабжение технической водой в сельском поселении Ошейкинское не осуществляется.

Организация технического водоснабжения в сельском поселении Ошейкинское не планируется.

Сведения о перспективных потерях при транспорте горячей воды по зонам территориального деления поселения, сельского округа с разбивкой по годам

Прирост нагрузок горячего водоснабжения на ближайшую перспективу незначительны, поэтому потери горячей воды при транспорте останутся на прежнем уровне. Нормируемые потери горячей воды приведены в таблицахТаблица 2.38.

Сведения о перспективных потерях при транспорте питьевой воды по зонам территориального деления поселения, сельского округа с разбивкой по годам

В таблице Таблица 2.63 приведены данные по перспективным объёмам реализации воды и перспективным потерям при транспорте воды по сельскому поселению Ошейкинское.

Таблица 2.64 - Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды по видам потребления в сельском поселении Ошейкинское

| Поз. | Наименование потребителей | Максимальное водопотребление, тыс. м3/сутки | Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сутки | Годовое водопотребление, тыс. м3 | Максимальное водопотребление, тыс. м3/сутки | Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сутки | Годовое водопотребление, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь (2022 г.) |  |  | Расчётный срок (2035 г.) |  |  |
| 1 | Существующие и планируемые объекты жилого назначения | 0,8 | 0,615 | 224,615 | 0,8 | 0,615 | 224,615 |
| 2 | Планируемые объекты производственного и общественно-делового назначения | 0,76 | 0,585 | 213,385 | 0,76 | 0,585 | 213,385 |
| 3 | Неучтённые расходы | 0,16 | 0,123 | 44,923 | 0,57 | 0,438 | 160,038 |
| 4 | Наружное пожаротушение | 0,32 | 0,246 | 89,846 | 0,32 | 0,246 | 89,846 |
|  | Всего: | 2,0 | 1,538 | 561,538 | 2,0 | 1,538 | 561,538 |

Потери по данным генерального плана приняты на уровне 10 % от расходов, реализуемых населению.

Сведения о перспективных потерях при транспорте технической воды по зонам территориального деления поселения, сельского округа с разбивкой по годам

Централизованное водоснабжение технической водой в сельском поселении Ошейкинское не осуществляется.

Организация технического водоснабжения в сельском поселении Ошейкинское не планируется.

Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по видам потребления (население, промышленность, прочие, полив, пожаротушение, потери при транспорте) в зонах действия ИЦВ

В соответствии с Постановлением главы администрации Московской области №298-ПГ от 01.07.96г. нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения принимаются следующие:

- для многоквартирной застройки – 230 л/сутки на 1 жителя;

- для индивидуальной жилой застройки – 190 л/сутки на 1 жителя;

- для сезонного населения садовых товариществ – 50 л/сутки на 1 жителя.

При расчётах максимального суточного водопотребления коэффициент суточной неравномерности, принят равным 1,3.

Максимальный расход воды на наружное пожаротушение для крупных населённых пунктов определён в соответствии СП 8.13130. 2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». Принимается 1 пожар с максимальным расходом воды 30 л/с (для технико-внедренческого центра в д. Ушаково) на первую очередь и расчётный срок.

Расчётный расход воды для пожаротушения составит:

30 х 3 х 3,6 = 324 м3 – на первую очередь и расчётный срок.

Внешние сети водоснабжения в крупных населённых пунктах должны быть кольцевыми. Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов.

Согласно Федеральному закону от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями), раздел II, гл. 15, ст. 68, п. п. 4, 5 для населённых пунктов с числом жителей до 5,0 тысяч человек и расходом воды на наружное пожаротушение 10 л/с и не имеющих кольцевого противопожарного водопровода допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоёмы, для населенных пунктов с числом жителей до 50 человек допускается наружное противопожарное водоснабжение возможно не предусматривать.

Расход воды на полив в соответствии с Постановлением № 298 Главы Администрации Московской области предусматривается из поверхностных источников и в расчётах расходов воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение не учитывается.

Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды в поселении, сельском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) с разбивкой по годам

В таблицах Таблица 2.65 и Таблица 2.66приведены перспективные структурные балансы горячей воды по технологическим зонам действия источников горячего водоснабжения и по сельскому поселению Ошейкинское в целом.

Таблица 2.65 - Перспективный структурный баланс реализации горячей воды в сельском поселении Ошейкинское

| Номер | Наименование котельной и типы зданий, подключенных к ней | Существующий структурный баланс ГВС |  |  |  | Перспективный структурный баланс ГВС |  |  |  | Перспективный структурный баланс ГВС |  |  |  | Перспективный структурный баланс ГВС |  |  |  | Перспективный структурный баланс ГВС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расход среднесуточный, м³/сут | Расход максимальный суточный, м³/сут | Расход годовой, тыс.м³/год | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расход среднесуточный, м³/сут | Расход максимальный суточный, м³/сут | Расход годовой, тыс.м³/год | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расход среднесуточный, м³/сут | Расход максимальный суточный, м³/сут | Расход годовой, тыс.м³/год | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расход среднесуточный, м³/сут | Расход максимальный суточный, м³/сут | Расход годовой, тыс.м³/год | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расход среднесуточный, м³/сут | Расход максимальный суточный, м³/сут | Расход годовой, тыс.м³/год |
|  |  | 2017 г. |  |  |  | 2018 г. |  |  |  | 2019 г. |  |  |  | 2020 г. |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |
| 1 | №10 д.Ошейкино | 0,259 | 0,113 | 0,147 | 0,041 | 0,259 | 0,113 | 0,147 | 0,041 | 0,259 | 0,113 | 0,147 | 0,041 | 0,259 | 0,113 | 0,147 | 0,041 | 0,259 | 0,113 | 0,147 | 0,041 |
|  | Жилые здания | 0,028 | 0,012 | 0,016 | 0,005 | 0,028 | 0,012 | 0,016 | 0,005 | 0,028 | 0,012 | 0,016 | 0,005 | 0,028 | 0,012 | 0,016 | 0,005 | 0,028 | 0,012 | 0,016 | 0,005 |
|  | Общественные и административные здания | 0,231 | 0,101 | 0,131 | 0,037 | 0,231 | 0,101 | 0,131 | 0,037 | 0,231 | 0,101 | 0,131 | 0,037 | 0,231 | 0,101 | 0,131 | 0,037 | 0,231 | 0,101 | 0,131 | 0,037 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | №11 д.Ушаково | 0,892 | 0,389 | 0,506 | 0,142 | 0,892 | 0,389 | 0,506 | 0,142 | 0,892 | 0,389 | 0,506 | 0,142 | 0,892 | 0,389 | 0,506 | 0,142 | 0,892 | 0,389 | 0,506 | 0,142 |
|  | Жилые здания | 0,682 | 0,298 | 0,387 | 0,109 | 0,682 | 0,298 | 0,387 | 0,109 | 0,682 | 0,298 | 0,387 | 0,109 | 0,682 | 0,298 | 0,387 | 0,109 | 0,682 | 0,298 | 0,387 | 0,109 |
|  | Общественные и административные здания | 0,210 | 0,092 | 0,119 | 0,033 | 0,210 | 0,092 | 0,119 | 0,033 | 0,210 | 0,092 | 0,119 | 0,033 | 0,210 | 0,092 | 0,119 | 0,033 | 0,210 | 0,092 | 0,119 | 0,033 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Итого | 1,151 | 0,502 | 0,653 | 0,183 | 1,151 | 0,502 | 0,653 | 0,183 | 1,151 | 0,502 | 0,653 | 0,183 | 1,151 | 0,502 | 0,653 | 0,183 | 1,151 | 0,502 | 0,653 | 0,183 |
|  | Жилые здания | 0,710 | 0,310 | 0,403 | 0,113 | 0,710 | 0,310 | 0,403 | 0,113 | 0,710 | 0,310 | 0,403 | 0,113 | 0,710 | 0,310 | 0,403 | 0,113 | 0,710 | 0,310 | 0,403 | 0,113 |
|  | Общественные и административные здания | 0,441 | 0,192 | 0,250 | 0,070 | 0,441 | 0,192 | 0,250 | 0,070 | 0,441 | 0,192 | 0,250 | 0,070 | 0,441 | 0,192 | 0,250 | 0,070 | 0,441 | 0,192 | 0,250 | 0,070 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.66 - Перспективный структурный баланс реализации горячей воды в сельском поселении Ошейкинское (продолжение)

| Номер | Наименование котельной и типы зданий, подключенных к ней | Перспективный структурный баланс ГВС |  |  |  | Перспективный структурный баланс ГВС |  |  |  | Перспективный структурный баланс ГВС |  |  |  | Перспективный структурный баланс ГВС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расход среднесуточный, м³/сут | Расход максимальный суточный, м³/сут | Расход годовой, тыс.м³/год | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расход среднесуточный, м³/сут | Расход максимальный суточный, м³/сут | Расход годовой, тыс.м³/год | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расход среднесуточный, м³/сут | Расход максимальный суточный, м³/сут | Расход годовой, тыс.м³/год | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расход среднесуточный, м³/сут | Расход максимальный суточный, м³/сут | Расход годовой, тыс.м³/год |
|  |  | 2022 г. |  |  |  | 2026 г. |  |  |  | 2024 - 2028 гг. |  |  |  | 2029 - 2033 гг. |  |  |  |
| 1 | №10 д.Ошейкино | 0,259 | 0,113 | 0,147 | 0,041 | 0,259 | 0,113 | 0,147 | 0,041 | 0,259 | 0,113 | 0,147 | 0,041 | 0,259 | 0,113 | 0,147 | 0,041 |
|  | Жилые здания | 0,028 | 0,012 | 0,016 | 0,005 | 0,028 | 0,012 | 0,016 | 0,005 | 0,028 | 0,012 | 0,016 | 0,005 | 0,028 | 0,012 | 0,016 | 0,005 |
|  | Общественные и административные здания | 0,231 | 0,101 | 0,131 | 0,037 | 0,231 | 0,101 | 0,131 | 0,037 | 0,231 | 0,101 | 0,131 | 0,037 | 0,231 | 0,101 | 0,131 | 0,037 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | №11 д.Ушаково | 0,892 | 0,389 | 0,506 | 0,142 | 0,892 | 0,389 | 0,506 | 0,142 | 0,892 | 0,389 | 0,506 | 0,142 | 0,892 | 0,389 | 0,506 | 0,142 |
|  | Жилые здания | 0,682 | 0,298 | 0,387 | 0,109 | 0,682 | 0,298 | 0,387 | 0,109 | 0,682 | 0,298 | 0,387 | 0,109 | 0,682 | 0,298 | 0,387 | 0,109 |
|  | Общественные и административные здания | 0,210 | 0,092 | 0,119 | 0,033 | 0,210 | 0,092 | 0,119 | 0,033 | 0,210 | 0,092 | 0,119 | 0,033 | 0,210 | 0,092 | 0,119 | 0,033 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Итого | 1,151 | 0,502 | 0,653 | 0,183 | 1,151 | 0,502 | 0,653 | 0,183 | 1,151 | 0,502 | 0,653 | 0,183 | 1,151 | 0,502 | 0,653 | 0,183 |
|  | Жилые здания | 0,710 | 0,310 | 0,403 | 0,113 | 0,710 | 0,310 | 0,403 | 0,113 | 0,710 | 0,310 | 0,403 | 0,113 | 0,710 | 0,310 | 0,403 | 0,113 |
|  | Общественные и административные здания | 0,441 | 0,192 | 0,250 | 0,070 | 0,441 | 0,192 | 0,250 | 0,070 | 0,441 | 0,192 | 0,250 | 0,070 | 0,441 | 0,192 | 0,250 | 0,070 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды в поселении, сельском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) с разбивкой по годам

Расчётные расходы воды питьевого качества на территориях жилого назначения представлены в таблице 5.1.2.

Расчётные расходы воды питьевого качества на территориях общественно-делового и производственного назначения представлены в таблице 5.1.4.

Суммарные расчётные расходы воды питьевого качества с учётом населения, объектов производственного, общественно-делового, социального назначения представлены в таблице 5.1.5.

Таблица 2.67 - Расчёт водопотребления на планируемых территориях жилого назначения в сельском поселении Ошейкинское

| Поз. | Наименования вида и назначение застройки. Местоположение | Территория, га | Норма водопотребления, л/сут | I очередь строительства (2022 г.) |  |  | Расчётный срок (2035 г.), включая I очередь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество жителей, тыс. чел. | Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сутки | Максимальное водопотребление, тыс. м3/сутки | Количество жителей, тыс. чел. | Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сутки | Максимальное водопотребление, тыс. м3/сутки |
|  | Планируемые территории жилого назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка в д. Ушаково | 0,6 | 230 | 0,077 | 0,018 | 0,023 | 0,077 | 0,018 | 0,023 |
| 2 | Многоквартирная жилая застройка в д. Доры | 0,2 | 230 | 0,025 | 0,006 | 0,007 | 0,025 | 0,006 | 0,007 |
| 3 | Индивидуальная жилая застройка в д. Телешово | 5,9 | 190 | 0,06 | 0,011 | 0,015 | 0,06 | 0,011 | 0,015 |
| 4 | Индивидуальная жилая застройка в д. Котляково | 15,9 | 190 | 0,155 | 0,029 | 0,038 | 0,155 | 0,029 | 0,038 |
| 5 | Индивидуальная жилая застройка в д. Доры | 1,9 | 190 | 0,025 | 0,005 | 0,006 | 0,025 | 0,005 | 0,006 |
| 6 | Индивидуальная жилая застройка в п. Большая Сестра | 5,5 | 190 | 0,055 | 0,01 | 0,013 | 0,055 | 0,01 | 0,013 |
|  | Итого |  |  | 0,397 | – | 0,102 | 0,397 | – | 0,102 |
|  | Жилая застройка сельского поселения Ошейкинское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирная застройка | – | 230 | 1,5 | 0,345 | 0,448 | 2,41 | 0,345 | 0,448 |
| 2 | Индивидуальная застройка | – | 190 | 1,42 | 0,270 | 0,351 | 2,1 | 0,270 | 0,351 |
|  | Итого |  |  | 2,92 | – | 0,799 | 4,51 | – | 0,799 |
|  | Дачная застройка сельского поселения Ошейкинское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Восточнее д. Ошейкино | 12,0 | 50 | 0,095 | – | 0,005 | 0,095 | – | 0,005 |
|  | Всего |  |  |  |  | 0,804 |  |  | 0,804 |

Таблица 2.68 - Расчёт водопотребления на территориях общественно-делового и производственного назначения в сельском поселении Ошейкинское

| Поз. | Наименования вида и назначение застройки | Территория, га | Площадь объектов, тыс. кв. м | I очередь строительства (2022 г.) |  | Расчётный срок (2035 г.), включая I очередь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество рабочих мест, тыс. мест | Максимальное водопотребление, тыс. м3/сутки | Количество рабочих мест, тыс. мест | Максимальное водопотребление, тыс. м3/сутки |
| 1 | Общественно-деловой центр в д. Ушаково (в составе предприятия торговли, бытового обслуживания, общественного питания, учреждения общественно-делового назначения) | 0,5 | 0,6 | 0,008 | 0,01 | 0,008 | 0,01 |
| 2 | Общественно-деловой центр в д. Борки (в составе предприятия торговли, бытового обслуживания, общественного питания, учреждения общественно-делового назначения) | 0,4 | 0,48 | 0,007 | 0,01 | 0,007 | 0,01 |
| 3 | Общественно-деловой центр в д. Ошейкино (в составе предприятия торговли, бытового обслуживания, общественного питания, учреждения общественно-делового назначения) | 0,5 | 0,6 | 0,008 | 0,01 | 0,008 | 0,01 |
| 4 | Общественно-деловой центр в п. Торфяной (в составе предприятия торговли, бытового обслуживания, общественного питания, учреждения общественно-делового назначения) | 0,7 | 0,84 | 0,010 | 0,01 | 0,010 | 0,01 |
| 5 | Общественно-деловой центр в д. Доры (в составе предприятия торговли, бытового обслуживания, общественного питания, учреждения общественно-делового назначения) | 0,5 | 0,6 | 0,008 | 0,01 | 0,008 | 0,01 |
| 6 | Общественно-деловой центр в д. Воробьёво (в составе предприятия торговли, бытового обслуживания, общественного питания, учреждения общественно-делового назначения) | 0,6 | 0,72 | 0,009 | 0,01 | 0,009 | 0,01 |
| 7 | Общественно-деловой центр в с. Званово (в составе предприятия торговли, бытового обслуживания, общественного питания, учреждения общественно-делового назначения) | 0,5 | 0,6 | 0,008 | 0,01 | 0,008 | 0,01 |
| 8 | Технико-внедренческий центр в д. Ушаково | 12,188 | 42,6 | 0,820 | 0,40 | 0,820 | 0,40 |
| 9 | Объекты технического обслуживания и ремонта транспортных средств,машини оборудования в д. Ушаково | 0,15 | 0,60 | 0,020 | 0,02 | 0,020 | 0,02 |
| 10 | Пождепо в д. Доры | 0,42 | 1,0 | 0,030 | 0,03 | 0,030 | 0,03 |
| 11 | Промышленные объекты (торфоразработка) северо-западнее п. Торфяной | 3,0 | 1,0 | 0,040 | 0,04 | 0,040 | 0,04 |
| 12 | Растворо-бетонный узел в д. Агнищево | 0,95 | 1,5 | 0,020 | 0,20 | 0,020 | 0,20 |
|  | Итого |  |  |  | 0,76 |  | 0,76 |

Таблица 2.69 - Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды по видам потребления в сельском поселении Ошейкинское

| Поз. | Наименование потребителей | Максимальное водопотребление, тыс. м3/сутки | Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сутки | Годовое водопотребление, тыс. м3 | Максимальное водопотребление, тыс. м3/сутки | Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сутки | Годовое водопотребление, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь (2022 г.) |  |  | Расчётный срок (2035 г.) |  |  |
| 1 | Существующие и планируемые объекты жилого назначения | 0,8 | 0,615 | 224,615 | 0,8 | 0,615 | 224,615 |
| 2 | Планируемые объекты производственного и общественно-делового назначения | 0,76 | 0,585 | 213,385 | 0,76 | 0,585 | 213,385 |
| 3 | Неучтённые расходы | 0,16 | 0,123 | 44,923 | 0,57 | 0,438 | 160,038 |
| 4 | Наружное пожаротушение | 0,32 | 0,246 | 89,846 | 0,32 | 0,246 | 89,846 |
|  | Всего: | 2,0 | 1,538 | 561,538 | 2,0 | 1,538 | 561,538 |

      - Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации технической воды в поселении, сельском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) с разбивкой по годам

Централизованное водоснабжение технической водой в сельском поселении Ошейкинское не осуществляется.

Организация централизованного технического водоснабжения в сельском поселении Ошейкинское не планируется.

Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по видам потребления (население, промышленность, прочие, полив, пожаротушение, потери при транспорте) в зонах территориального деления поселения, сельского округа

Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды в поселении, сельском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)

Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды в сельском поселении Ошейкинское приведён в таблицах Таблица 2.65 и Таблица 2.66.

Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды в поселении, сельском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)

Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды в сельском поселении Ошейкинское приведён в таблице 2.61.

.

Таблица 2.70 - Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды по видам потребления по сельскому поселению Ошейкинское

| Поз. | Наименование потребителей | Максимальное водопотребление, тыс. м3/сутки | Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сутки | Годовое водопотребление, тыс. м3 | Максимальное водопотребление, тыс. м3/сутки | Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сутки | Годовое водопотребление, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь (2022 г.) |  |  | Расчётный срок (2035 г.) |  |  |
| 1 | Существующие и планируемые объекты жилого назначения | 0,8 | 0,615 | 224,615 | 0,8 | 0,615 | 224,615 |
| 2 | Планируемые объекты производственного и общественно-делового назначения | 0,76 | 0,585 | 213,385 | 0,76 | 0,585 | 213,385 |
| 3 | Неучтённые расходы | 0,16 | 0,123 | 44,923 | 0,57 | 0,438 | 160,038 |
| 4 | Наружное пожаротушение | 0,32 | 0,246 | 89,846 | 0,32 | 0,246 | 89,846 |
|  | Всего: | 2,0 | 1,538 | 561,538 | 2,0 | 1,538 | 561,538 |

Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации технической воды в поселении, сельском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)

Централизованное водоснабжение технической водой в сельском поселении Ошейкинское не осуществляется.

Организация централизованного технического водоснабжения в сельском поселении Ошейкинское не планируется.

Анализ перспективных резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоснабжения в поселении, сельском округе

Анализ резервов и дефицитов обеспечения горячей водой потребителей в зонах действия ИЦВ горячей воды, в зонах территориального деления и в целом по поселению, городскому округу в каждый год перспективного периода

Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №10

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №10 представлены в таблице Таблица 2.71.

Таблица 2.71 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №10

| Наименование параметра | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 - 2024 гг. | 2025 - 2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,048 | 0,049 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,0137 | 0,0137 | 0,0137 | 0,0137 | 0,0137 |

Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №11

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №11 представлены в таблицеТаблица 2.72.

Таблица 2.72 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №11

| Наименование параметра | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 - 2024 гг. | 2025 - 2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 3,377 | 3,377 | 3,377 | 3,377 | 3,377 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,248 | 0,248 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2,910 | 2,910 | 2,584 | 2,584 | 2,584 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,074 | 0,074 | 0,4 | 0,545 | 0,545 |

В связи с заменой и реконструкцией существующих тепловых сетей, а также при прокладке новых сетей применяется более эффективная тепловая изоляция трубопроводов (пенополиуретановая). Потери тепла при доставке теплоносителя потребителям при такой изоляции не превысят нормируемых потерь).

При надземной прокладке теплотрасс на территориях производственных и коммунально-складских объектов применяются трубы в пенополиуретановой изоляции в оболочке из оцинкованной стали.

При прокладке тепловых сетей в ППУ-изоляции для фиксации и локализации мест возникновения дефектов, трубопроводы оснащаются проводниками системы оперативного дистанционного контроля (СОДК) увлажнения изоляции. Приёмно-контрольные приборы устанавливаются стационарно в тепловых пунктах.

Анализ резервов и дефицитов обеспечения питьевой водой потребителей в зонах действия ИЦВ питьевой воды, в зонах территориального деления и в целом по поселению, городскому округу в каждый год перспективного периода

В таблице Таблица 2.62 приведены данные по производительности скважин МП «Лотошинское ЖКХ», перспективных расходах воды и резервах производственных мощностей.

Таблица 2.73 - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы питьевого водоснабжения

| Наименование источника | Производительность, м3/ч | Производительность, м3/сут | Перспективный расход (максимально суточный), м3/сут | Резерв/дефицит производственной мощности, м3/ч | Резерв/дефицит производственной мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЗУ д. Ушаково | 60 | 1440 | 1538 | 1314,0 | 46,1 |
| ВЗУ д. Доры | 13 | 312 |  |  |  |
| ВЗУ п. Большая сестра | 15,84 | 380 |  |  |  |
| ВЗУ п. Торфяной | 30,0 | 720 |  |  |  |

На водозаборных сооружениях МП «Лотошинское ЖКХ» сельского поселения Ошейкинское наблюдаются резервы производственных мощностей, однако необходимо провести реконструкцию существующих водозаборных сооружений и строительство новых водозаборных сооружений для подключения потребителей, значительно удалённых от существующих систем централизованного водоснабжения.

Анализ резервов и дефицитов обеспечения технической водой потребителей в зонах действия ИЦВ технической воды, в зонах территориального деления и в целом по поселению, городскому округу в каждый год перспективного периода

Централизованное водоснабжение технической водой в сельском поселении Ошейкинское не осуществляется.

Организация централизованного технического водоснабжения в сельском поселении Ошейкинское не планируется.

Направления развития централизованных систем водоснабжения

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Глава «Система водоснабжения» схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Ошейкинское года разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий муниципального образования.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения Ошейкинское являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в главе «Система водоснабжения» схемы водоснабжения и водоотведения, являются:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей сельского поселения Ошейкинское;

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

На момент подготовки схемы водоснабжения на территории сельского поселения Ошейкинское источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и промышленного водоснабжения являются подземные воды подольско-мячковского и алексинско-протвинского водоносных горизонтов.

Централизованным водоснабжением охвачено до 80% потребителей сельского поселения Ошейкинское.

В таблице Таблица 2.74 приведены целевые показатели развития системы водоснабжения МП «Лотошинское ЖКХ».

Таблица 2.74 - Целевые показатели развития централизованных систем водоснабженияМП «Лотошинское ЖКХ»

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | До начала реализации программы | По итогу реализации программы |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Ед./10 км | 0,2 | 0,1 |
| Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 10,0 | 5,0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтч/ куб.м | 0,74 | 0,74 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВтч/ куб.м | 0,74 | 0,74 |

Оценка современного состояния ресурсов, запасов и использования подземных вод при развитии централизованных систем водоснабжения

Территория Лотошинского района относится к области распространения Московского артезианского бассейна, основными структурными свойствами которого являются вертикальная гидродинамическая и гидрохимическая зональность. Верхняя зона гидродинамического обмена включает пресные воды (минерализация до 1 г/л), залегающие до глубины 300–350 м. Ниже располагаются зона замедленного обмена солоноватых вод с минерализацией 1–10 г/л мощностью 170–200 м; зона застойного режима – соленых вод (минерализация 10–50 г/л) мощностью 160–180 м, зона рассолов (минерализация более 50 г/л) мощностью до 300 м.

Пресные подземные воды являются основным источником водоснабжения, как Лотошинского района, так и сельского поселения Ошейкинское.

Подземные воды приурочены к целому ряду водоносных горизонтов и комплексов – четвертичным, мезозойско-неогеновым, каменноугольным, с глубиной эксплуатации водозаборов до 250-300 м.

Подземные воды четвертичных и мезозойско-кайнозойских отложений в связи с их малой водоотдачей и слабой защищенностью в централизованном водоснабжении не используются, но активно эксплуатируются сельским населением и садово-дачными товариществами с помощью мелких малодебитных скважин, забивных (с качалками) скважин и копаных колодцев.

Основная роль в водоснабжении принадлежит горизонтам карбона – подольскомячковскому, каширскому и алексинско-протвинскому водоносным горизонтам и комплексам.

На территории Лотошинского муниципального района Государственным водным кадастром на начало 2000 года учтены эксплуатационные запасы пресных подземных вод в количестве 163,6 тыс. м3/сут., из них 22,3 тыс. м3/сут. числятся подготовленными к промышленному освоению, а используются 8,9 тыс. м3/сут. Таким образом, Лотошинский район относится к категории «надёжно обеспеченных» запасами питьевой воды.

Допускается водоотбор для хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения населения и предприятий в поселениях Лотошинского района в количестве 3453 м3/сут., в том числе из:

- подольско-мячковского водоносного горизонта – 2277 м3/сут.;

- каширского водоносного горизонта – 729 м3/сут.;

- алексинско-притвинского водоносного горизонта – 407 м3/сут.;

- совмещенного водоносного горизонта – 40 м3/сут.

Участок недр расположен в населённых пунктах Лотошино, Кировский, Монасеино, Ушаково, Михалево, Кульпино, Савостино, Введенское, Микулино, Доры, Большая Сестра, Афанасово, Торфяной Лотошинского муниципального района. На балансе предприятия 22 скважины, сгруппированные в 16 водозаборных узлов (ВЗУ), из них в сельском поселении Ошейкинское – 4 водозаборных узла.

Оценка степени освоения запасов подземных вод при развитии централизованных систем водоснабжения.

Для сохранения питьевых ресурсов необходимо организовать систему технического водоснабжения из многочисленных водоемов, организовав полив улиц и зеленых насаждений из поверхностных водоемов.

На территории Лотошинского района имеется резервный запас воды, однако для рационального водопользования и ресурсосбережения, требуется проведение следующих мероприятий:

- тампонаж недействующих артскважин, с целью предотвращения загрязнения эксплуатируемых водоносных горизонтов;

- строительства новых кольцевых водопроводных сетей с целью снижения утечек из водопроводной сети, т.к. в настоящее время утечка воды из-за износа трубопроводов составляет 40 %;

- контроль за рациональным водопользованием на территории района посредством исключения несанкционированного бурения скважин для водоснабжения и установкой водосчетчиков на всех этапах водораспределения.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Сценарии развития систем водоснабжения.

Сценарий развития систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения Ошейкинское на период до 2027 года напрямую связан с планами развития сельского поселения Ошейкинское.Для реализации выбран один вариант развития системы водоснабжения в соответствии с утверждённым Генеральным планом.

При разработке схемы учтены планы по строительству, т.к. в большей степени именно они определяют направления мероприятий, связанных с развитием системы водоснабжения и водоотведения.

Генеральным планом предусматривается водозабор из действующих и проектируемых водозаборных узлов с установками станций водоподготовки и организацией зоны санитарной охраны первого пояса.

Второй и третий пояс ЗСО предусматривают для предотвращения неблагоприятного влияния окружающей среды на источник водоснабжения в результате хозяйственной деятельности населения. Данные зоны будут уточняться после разработки проекта, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, и утверждены согласно действующему законодательству РФ, и после этого могут быть нанесены на карту зон с особыми условиями использования территории.

При расположении в непосредственной близости к границам первого пояса существующих зданий должны быть приняты меры по благоустройству их территории и исключению возможности загрязнения территории зоны.

Увеличение производительности существующих водозаборных узлов и бурение дополнительных скважин должно проводиться только при условии предварительного получения лицензии на право пользования недрами (для вновь пробуренных скважин) и своевременного внесения изменений в действующие лицензии. Необходимо предусмотреть мероприятия по оценке (переоценке) запасов подземных вод с последующим утверждением в Государственной комиссии по запасам или Министерстве экологии и природопользования Московской области. Для всех водозаборных узлов и скважин должны быть разработаны проекты зон санитарной охраны I, II и III поясов, в пределах которых, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования к их эксплуатации. Тампонирование скважин проводится в строгом соответствии с разработанными проектами водозаборов.

Для удовлетворения потребителей в воде питьевого качества необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- обследование скважин с истекшим амортизационным сроком, оценка возможности их дальнейшей эксплуатации, определение причины низкого дебета скважины или ухудшения качества воды и принятие обоснованного решения на тампонаж скважины, бурение новой скважины заданной производительности или переоборудование скважины;

- осуществление постоянного контроля над качеством воды на всех ВЗУ;

- размещение дополнительных резервуаров запаса чистой воды и станций водоподготовки на водозаборных узлах;

- замена существующих изношенных водопроводных сетей, в том числе трубопроводов с недостаточной пропускной способностью;

- реконструкция существующих ВЗУ для обеспечения водопотребления планируемой застройки;

- строительство новых ВЗУ;

- организация зон санитарной охраны первого пояса всех ВЗУ.

Государственный надзор за первой, второй и третьей зонами санитарной охраны возлагается на районную службу ТО ТУ «Роспотребнадзор».

Обеспечение населения питьевой водой в сельском поселении Ошейкинское, в основном, выполняет МП «Лотошинское ЖКХ».

Границы планируемых зон размещения объектов централизованного горячего и холодного водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение осуществляется от водогрейныхкотельных№10 д. Ошейкино и котельной №11 д. Ушаковосельского поселения Ошейкинское. Население в индивидуальном жилом фонде получают горячую воду с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (газовых котлов, колонок, электрических ёмкостных водонагревателей).

Водоснабжение всех потребителей будет осуществляться как от существующих ВЗУ с учетом их реконструкции, так и проектируемых водозаборных узлов, которые следует разместить в районах нового строительства в соответствии с очередностью.

На территории сельского поселения сохраняются и будут развиваться существующие локальные централизованные системы водоснабжения в п. Торфяной, п. Б. Сестра, д. Ошейкино, д. Доры, д. Ушаково. Развитие систем водоснабжения предусматривает реконструкцию водозаборных узлов и сетей, к которым будут подключены существующие, не охваченные централизованным водоснабжением объекты.

Водоснабжение планируемых объектов жилищного строительства, располагаемых в д. Ушаково, д. Доры, п. Большая Сестра предусматривается от существующих ВЗУ при их реконструкции.

Для сельских населённых пунктов, не имеющих централизованного водоснабжения (д. Телешово, д. Котляково, д. Кушелово, д. Клусово, д. Чекчино) проектируются водозаборные узлы (ВЗУ) ориентировочной производительностью от 0,2 до 0,5 тыс. куб. м/сутки, к которым будет подключена существующая застройка.

Для планируемых объектов производственного назначения предполагается строительство локальных водозаборных узлов (ВЗУ).

Для планируемых объектов дачных объединений и мелких населённых пунктов планируется размещение артезианских скважин с установкой на тупиковых сетях водоразборных колонок.

В таблице Таблица 2.75 приведён перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения сельского поселения Ошейкинское.

Таблица 2.75 - Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения сельского поселения Ошейкинское

| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Технические параметры | Очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующие водозаборные узлы в д. Доры, п. Большая Сестра, п. Торфяной, д. Ушаково | Реконструкция | Обследование действующих артезианских скважин, строительство резервуаров чистой воды, насосных станций второго подъёма, со строительством станций водоподготовки в п. Торфяной | Первая очередь, 2022 |
| 1.1 | ВЗУ №13 д. Доры |  | 600 м3/сут. |  |
| 1.2 | ВЗУ №14 п. Большая Сестра |  | 1000 м3/сут. |  |
| 1.3 | ВЗУ №16 п. Торфяной |  | 600 м3/сут. |  |
| 1.4 | ВЗУ №6 д. Ушаково |  | 800 м3/сут. |  |
| 2 | Водопроводные сети в д. Доры, п. Большая Сестра, п. Торфяной, д. Ушаково, д. Ошейкино | Реконструкция | Ø100 -150 мм, протяжённость 3,2 км | Первая очередь, 2022 год |
| 3 | Водопроводные сети для существующих и планируемых объектов жилого и общественно-делового назначения в д. Телешово, д. Борки, п. Торфяной, п. БольшаяСестра | Строительство | Ø100 –150 мм, протяжённость 5,5 км | Первая очередь, 2022 г. |
| 4 | Водозаборные сооружения для объектов производственного назначения | Строительство | 2 объекта производительностью 50 м3/сутки | Первая очередь, 2022 г. |
| 5 | Водозаборный узел в д. Телешово | Строительство | Производительность 200 м3/сут. | Первая очередь, 2022 г. |
| 6 | Водозаборный узел для технико-внедренческого центра в д. Ушаково | Строительство | Производительность 700 м3/сут. | Первая очередь, 2022 г. |
| 7 | Водопроводные сети в сельском поселении | Реконструкция | Ø100 – Ø150 мм, протяжённость 2,8 км | Расчётный срок, 2035 г. |
| 8 | Водозаборные сооружения в д. Узорово | Реконструкция | Обследование действующих артезианских скважин, строительство станции обезжелезивания, установка на насосном оборудовании частотных преобразователей | Расчётный срок, 2035 г. |
| 9 | Водопроводные сети для снабжения водой существующих и планируемых объектов | Строительство | Ø100 -200 мм, протяжённостью 24 км | Расчётный срок, 2035 г. |
| 10 | Водозаборные узлы (ВЗУ) для снабжения водой существующих объектов жилого назначения в с. Званово, д. Котляково,д. Кушелово, д. Клусово, д. Чекчино | Строительство | 5 объектов, производительностью 200 м3/сут. | Расчётный срок, 2035 г. |
| 11 | Водозаборные сооружения для дачных объединений и мелких населённых пунктов | Строительство | 10 объектов производительностью 50 м3/сут. | Расчётный срок, 2035 г. |

Мероприятия по обеспечению питьевой водой новых ИЦВ горячей водой, работающих по закрытой схеме, создаваемых в связи с прекращением горячего водоснабжения потребителей по открытой схеме

В сельском поселении Ошейкинское используются 100 % закрытые системы теплоснабжения.

Места размещения ИЦВ горячей водой

Местоположение источников централизованного снабжения горячей сельского поселения Ошейкинское приведено на рисункеРисунок 2.3.

Мероприятия по строительству новых источников питьевого водоснабжения

Для обеспечения жителей и прочих водопотребителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения Ошейкинское согласно генерального плана необходимо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь (до 2022 г.) предусматривается:

- реконструкция ВЗУ в д. Доры, п. Большая Сестра, п. Торфяной, д. Ушаково, со строительством РЧВ, сооружений очистки воды (в п. Торфяной), заменой насосного оборудования;

- строительство ВЗУ в д. Телешово производительностью 200 м3/сут.;

- строительство ВЗУ для технико-внедренческого центра в д. Ушаково производительностью 700м3/сут.;

- строительство водозаборных сооружений для объектов производственного назначения (2 артезианские скважины) производительностью 50 куб. м/сутки;

На расчётный срок (до 2035 г.) предусматривается:

- реконструкция ВЗУ в д. Узорово со строительством сооружений очистки воды (производительность 500м3/сут.);

- строительство ВЗУ для снабжения водой существующих объектов жилого назначения в с. Званово, д. Котляково, д. Кушелово, д. Клусово, д. Чекчино (всего 5 объектов производительностью 200м3/сут.);

- строительство артезианских скважин объектов дачного строительства и мелких населённых пунктов (10 объектов).

Мероприятия по распределению нагрузок потребителей между зонами действия ИЦВ питьевой водой

Распределение нагрузок между зонами действия ИЦВ не планируется, в связи со значительной удалённостью технологических зов водоснабжения друг от друга.

Мероприятия по доведению обеспеченности населения качества питьевой водой до 100%

Так как качество питьевой воды, подающейся потребителям населённых пунктов сельского поселения Ошейкинское, не соответствует требованиям нормативов по содержанию железа, то рекомендуется установка на всех водозаборных сооружениях МП «Лотошинское ЖКХ» станций обезжелезивания.

Маршруты прохождения новых трубопроводов (трасс), места расположения новых насосных станций, новых резервуаров с указанием на схеме сельского поселения, сельского округа с указанием (определением) основных технических параметров

На первую очередь (до 2022 г.) предусматривается:

- реконструкция существующих водопроводных сетей в д. Доры, п. Большая Сестра, п. Торфяной, д. Ушаково, д. Ошейкино в связи со значительной степенью износа трубопроводов (3,2 км);

- строительство водопроводных сети Ø 100 – 200 мм протяжённостью 5,5 км для существующей застройки (д. Телешово) планируемых объектов жилого и общественно-делового назначения в д. Борки, п. Торфяной, п. Большая Сестра;

На расчётный срок (до 2035 г.) предусматривается:

- реконструкция существующих водопроводных сетей в сельском поселении (ориентировочно 2,8 км);

- прокладка водопроводных сетей для снабжения водой существующих и планируемых объектов расчётного срока строительства (ориентировочно 24 км);

Маршруты прохождения новых трубопроводов приведены в электронной модели  схемы водоснабжения сельского поселения Ошейкинское

Технические обоснования целесообразности предлагаемых мероприятий по сценарию реализации схемы водоснабжения, в том числе с учетом гидрогеологических, гидрогеохимических, санитарных характеристик потенциальных источников водоснабжения, возможных изменений указанных характеристик в результате реализации мероприятий, а также с учетом результатов гидравлических расчетов сетей по основным направлениям и расчетов потенциальной продолжительности обеспечения спроса в режиме максимального потребления

Источником водоснабжения населённых пунктов сельскогопоселения Ошейкинское принимаются местные артезианские воды. На территории сельскогопоселения предусматривается 100% обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства. Водоснабжение организуется от существующих и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ).

Производительности существующих водозаборных узлов не хватает для обеспечения водой предлагаемых к размещению новых объектов жилищного, общественно-делового, производственного и спортивно-рекреационного назначения.

Для увеличения водоотбора до расчётных потребностей необходимо оборудовать новые артезианские скважины и водозаборные узлы с установками водоподготовки. Кроме того, необходимо развивать водопроводные сети для обеспечения 100 %-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке, после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин (до начала разработки проектов застройки).

Необходимо обеспечить возможность отбора воды из рек и прудов на поливочные и пожарные нужды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным её использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды, в первую очередь – в жилой застройке.

Для новых и сохраняемых источников централизованного водоснабжения организуются зоны санитарной охраны (ЗСО) в составе 3-х поясов в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Границы первого пояса ЗСО подземного источника централизованного водоснабжения устанавливаются от одиночного водозабора (артезианской скважины) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях: 30 м при использовании защищенных подземных вод, 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строгого режима) для каждой существующей, реконструируемой и планируемой артезианской скважины принимается размером не менее 60 х 60 м (радиус 30 м).

Первые пояса зоны санитарной охраны являются территориями водозаборных узлов, они огораживаются забором высотой не менее 2,5 м, планируются, благоустраиваются, по периметру обносятся канавами для отвода ливневых и талых вод. Подходы к артезианским скважинам асфальтируются. Устья артезианских скважин герметизируются для исключения попадания через них атмосферных осадков и прочих загрязнений. На территории первого пояса зоны ЗСО запрещается проживание людей, выпас скота, разведение огородов, доступ посторонних людей, какое-либо строительства, не связанное с нуждами водопровода.

Границы второго пояса ЗСО подземного источника водоснабжения устанавливаются расчётом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищённости подземных вод от 100 до 400 суток.

В границах второго пояса требуется: тампонирование артезианских скважин, достигших срока амортизации (25-30 лет), а также скважин, расположенных без соблюдения санитарных норм, строительство системы дождевой канализации, со строительством очистных сооружений дождевых стоков, недопущение загрязнения сельской территории бытовыми и промышленными отходами.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается: загрязнение территорий мусором, промышленными отходами, размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические и микробные загрязнения источников водоснабжения.

Граница третьего пояса ЗСО подземного источника водоснабжения определяется расчётом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

Границы зон санитарной охраны для всех водозаборных узлов разрабатываются и утверждаются самостоятельными проектами.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания.

На сегодняшний день износ водопроводных сетей составляет 50 %. Такая степень износа требует значительных затрат на поддержание сетей в рабочем состоянии.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь   ежегодно в сельскомпоселении производится замена водопроводных сетей. Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

С 2000 года стальные трубопроводы частично заменяются на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб.

На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Сведения о развитии систем, учета, диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Система комплексной диспетчеризации и автоматизации водоснабжения предназначена для обеспечения контроля функционирования технологического оборудования, эффективного управления из центрального диспетчерского пункта режимами работы, технологическими параметрами и процессами на территориально распределенных объектах предприятия.

Внедрение системы позволит:

- повысить показатели качества питьевой воды и оказываемых услуг потребителям;

- оптимизировать работу сетей и сооружений водоснабжения;

- снизить расход электроэнергии, реагентов и других расходных материалов;

- сократить потери воды при транспортировке;

- сократить затраты на ремонт оборудования;

- предотвратить возникновение аварийных ситуаций и сократить время устранения их последствий;

- повысить надежность управления технологическими процессами;

- повысить уровень безаварийности технологических процессов;

- повысить качество и эффективность процесса оперативного управления системой водоснабжения;

- производить комплексный коммерческий и технический учет;

- обеспечить комплексную безопасность всех территориально распределенных объектов.

Систему комплексной автоматизации и диспетчеризации водоснабжения и водоотведения условно можно разделить на подсистемы в соответствии с выполняемыми технологическими задачами:

- подсистема автоматизации первого подъёма воды из открытых водных источников;

- подсистема автоматизации водоподготовки;

- подсистема автоматизации второго подъёма воды;

- автоматизация первого подъема воды.

Автоматизация первого подъема воды позволяет реализовать:

- автоматизированный контроль давления в напорном трубопроводе;

- автоматизированный контроль уровня в резервуарах-накопителях;

- автоматизированный учет расхода электроэнергии и воды;

- автоматический правильный пуск и останов насосных агрегатов;

- автоматическое управление производительностью насосных агрегатов;

- автоматическое поддержание с высокой точностью задаваемых технологических параметров:

- уровня в приемных резервуарах, расхода воды, давления в трубопроводах;

- выбор очередности включения двигателей насосных агрегатов при каскадном режиме управления;

- автоматическое чередование работы насосных агрегатов для обеспечения равномерного износа;

- автоматическую защиту и восстановление системы после кратковременного отключения электропитания;

- автоматизированную работу по заданным из ЦДП расписаниям и режимам работы;

- отображение информации на местном АРМ оператора (сенсорная панель или ПК);

- ведение архивов технологических параметров, событий, аварий и создание отчетов в необходимой форме;

- видеонаблюдение, пожарно-охранную сигнализацию и контроль доступа на объекты;

- непрерывный информационный обмен с центральным диспетчерским пунктом;

- автономность работы удаленных объектов без обслуживающего персонала.

Автоматизация процессов водоподготовки.

Автоматизация процесса водоподготовки обеспечивает точность проведения всех операций технологического процесса и повышение качества питьевой воды.

Автоматизация водоочистных сооружений позволяет реализовать:

- автоматизированное управление подачей воды на сооружения по заданному расписанию;

- автоматическую стабилизацию расхода исходной воды и воды на смесителях;

- автоматизированный учет запасов воды в резервуарах и бассейнах;

- автоматическое приготовление раствора реагентов заданной концентрации;

- автоматическое дозирование реагентов пропорционально расходу воды;

- автоматизированный учет расхода реагентов;

- автоматическое поддержание заданной скорости фильтрации;

- автоматизированный вывод фильтров на промывку по фильтроциклу, потере напора или качества воды;

- автоматизированный учет фильтрованной воды;

- автоматизированный анализ воды;

- автоматизированное управление режимами работы по графику или заданию из ЦДП;

- автоматизированное поддержание необходимого уровня, расхода, давления;

- автоматизированный учет потребления электроэнергии, в том числе поагрегатный;

- автоматизированный учет времени наработки оборудования;

- отображение информации на местном АРМ оператора;

- ведение архивов технологических параметров, событий, аварий и создание отчетов в необходимой форме;

- видеонаблюдение, пожарно-охранную сигнализацию и контроль доступа на объект;

- непрерывный информационный обмен с центральным диспетчерским пунктом.

Автоматизация второго и третьего подъема воды.

Основная задача второго подъема – бесперебойная транспортировка воды к потребителю. Мощные насосы станций второго подъема подают воду из резервуаров чистой воды в городской водопровод.  Для повышения давления на участках сети могут использоваться станции третьего подъема.

Автоматизация второго и третьего подъемов воды позволяет реализоватьавтоматическое поддержание с высокой точностью задаваемых технологических параметров:

- давления в водопроводной сети;

- расхода и уровня в резервуарах;

- давления диктующих точек;

- автоматизированное дистанционное управление задвижками;

- автоматическое управление в каскадном режиме любым количеством насосных агрегатов;

- автоматическое чередование включенных насосных агрегатов через заданные интервалы времени для обеспечения равномерного износа по заданию;

- автоматизированное управление режимами работы по расписанию;

- автоматизированное управление подачей воды в сеть по графику с возможностью коррекции;

- автоматизированный учет расхода воды в сети;

- автоматическое изменение режима работы станций по заданию из ЦДП в реальном времени;

- автоматическое сохранение работоспособности при отказе отдельных элементов насосной станции;

- автоматизированный учет потребления электроэнергии, в том числе поагрегатный

- коммерческий учет расхода воды потребителями;

- отображение информации на местном АРМ оператора (сенсорная панель или ПК);

- ведение архивов технологических параметров, событий, аварий и создание отчетов в необходимой форме;

- видеонаблюдение, пожарно-охранную сигнализацию и контроль доступа на объект;

- непрерывный информационный обмен с центральным диспетчерским пунктом;

- автономная работа без обслуживающего персонала.

Экономический эффект.

Внедрение систем комплексной автоматизации и диспетчеризации предприятий водоснабжения и водоотведения позволит значительно улучшить водоснабжение городов, получить экономию электроэнергии на подъем и транспортирование воды, снизить потери воды и уменьшить число аварий, сократить численность задействованного в обслуживании персонала.

Основные факторы экономии:

- снижение расхода электроэнергии;

- снижение затрат на химические реагенты и другие расходные материалы;

- снижение расходов на ремонт и техническое обслуживание парка технологического оборудования;

- снижение стоимости аварийно-восстановительных работ вследствие сокращения числа аварий;

- снижение фонда оплаты труда высвобождаемого персонала;

- снижение количества непроизводительных утечек воды.

Расчет экономического эффекта от внедрения системы автоматизации и диспетчеризации процессов водоснабжения и водоотведения возможен на основании анализа показателей работы предприятия до и после внедрения системы. По предварительной оценке, размер ожидаемой экономии составит до 30 % затрат предприятия на предоставление услуг.

Планы по установке приборов учета горячей воды у потребителей

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону, могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3 Порядка заключения договора установки ПУ управляющая организация (УО), как уполномоченное собственниками лицо, вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Результаты анализа ситуации в сфере обеспеченности сельского поселения Ошейкинское приборами учета горячей воды приведены в таблице Таблица 2.76.

Таблица 2.76 – Обеспеченность приборами учёта горячей воды

| Наименование населенного пункта | Жилой фонд | Бюджетные организации | Прочие потребители |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселения Ошейкинское | 70% | 70% | 100% |

При отсутствии ПКУ расчеты с населением ведутся по действующим нормативам.

В настоящее время ведется работа по исполнению законопроектов Правительства РФ по оборудованию абонентов приборами учета энергоресурсов. В сфере водоснабжения, на территории сельского поселения Ошейкинское, в качестве приборов учета используют, в основном, счетчики марок ЭРСВ и ВСХ для различных диаметров трубопроводов.

Для рационального использования коммунальных ресурсов необходимо проводить работы по установке счетчиков, при этом устанавливать счетчики с импульсным выходом.

Переход на приборный учет стимулирует сбережение воды, как управляющими организациями, в виде затрат, на общедомовые нужды, так и конкретными жителями, рассчитывающимися за воду и стоки по индивидуальным приборам учета. Опыт установки средств учёта в многоквартирных жилых домах показал, что разница по холодному водоснабжению между расчётным потреблением и фактическим может достигать 30 %.

В отличие от квартирных приборов учёта общедомовые приборы учёта позволяют контролировать не только объёмы потребления, но и параметры качества, несоблюдение которых может привести к неоправданному увеличению объёмов потребления. Кроме того, общедомовые приборы учёта позволяют точно определить потери воды, выявить утечки в системах водоснабжения многоквартирного дома, а также дают реальные возможности для ресурсосбережения.

На перспективу необходимо запланировать диспетчеризацию коммерческого учета водопотребления с наложением ее на ежесуточное потребление по насосным станциям, районам, для своевременного выявления увеличения или снижения потребления, контроля возникновения потерь воды и для установления энергоэффективных режимов ее подачи.

Планы по установке приборов учета питьевой воды у потребителей

Результаты анализа ситуации в сфере обеспеченности сельского поселения Ошейкинское приборами учета питьевой воды приведены в таблице Таблица 2.77.

Таблица 2.77– Обеспеченность приборами учёта питьевой воды

| Наименование населенного пункта | Жилой фонд | Бюджетные организации | Прочие потребители |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселения Ошейкинское | 70% | 70% | 100% |

При отсутствии ПКУ расчеты с населением ведутся по действующим нормативам.

В настоящее время ведется работа по исполнению законопроектов Правительства РФ по оборудованию абонентов приборами учета энергоресурсов. В сфере водоснабжения, на территории сельского поселения Ошейкинское, в качестве приборов учета используют, в основном, счетчики марок ЭРСВ и ВСХ для различных диаметров трубопроводов.

Для рационального использования коммунальных ресурсов необходимо проводить работы по установке счетчиков, при этом устанавливать счетчики с импульсным выходом.

Переход на приборный учет стимулирует сбережение воды, как управляющими организациями, в виде затрат, на общедомовые нужды, так и конкретными жителями, рассчитывающимися за воду и стоки по индивидуальным приборам учета. Опыт установки средств учёта в многоквартирных жилых домах показал, что разница по холодному водоснабжению между расчётным потреблением и фактическим может достигать 30 %.

В отличие от квартирных приборов учёта общедомовые приборы учёта позволяют контролировать не только объёмы потребления, но и параметры качества, несоблюдение которых может привести к неоправданному увеличению объёмов потребления. Кроме того, общедомовые приборы учёта позволяют точно определить потери воды, выявить утечки в системах водоснабжения многоквартирного дома, а также дают реальные возможности для ресурсосбережения.

На перспективу необходимо запланировать диспетчеризацию коммерческого учета водопотребления с наложением ее на ежесуточное потребление по насосным станциям, районам, для своевременного выявления увеличения или снижения потребления, контроля возникновения потерь воды и для установления энергоэффективных режимов ее подачи.

Планы по установке приборов учета технической воды у потребителей

Централизованное водоснабжение технической водой в сельском поселении Ошейкинское не осуществляется.

Организация централизованного технического водоснабжения в сельском поселении Ошейкинское не планируется.

Обоснование затрат на реализацию мероприятий

В таблице Таблица 2.78приведены данные по затратам денежных средств на реализацию мероприятий по строительству новых и реконструкции существующих объектов водоснабжения.

Таблица 2.78 - Обоснование затрат денежных средств на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Технические параметры | Финансовые потребности всего, тыс.руб. | Очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующие водозаборные узлы вд. Доры, п. Большая Сестра,п. Торфяной, д. Ушаково | Реконструкция | Обследование действующих артезианских скважин, строительство резервуаров чистой воды, насосных станций второго подъёма, со строительством станций обезжелезивания в п. Торфяной | 72 994,49 | Первая очередь, 2022 |
| 1.1 | ВЗУ №13 д. Доры |  | 600 м3/сут. | 13386,584 |  |
| 1.2 | ВЗУ №14 п. Большая Сестра |  | 1000 м3/сут. | 20099,568 |  |
| 1.3 | ВЗУ №16 п. Торфяной |  | 600 м3/сут. | 23360,285 |  |
| 1.4 | ВЗУ №6 д. Ушаково |  | 800 м3/сут. | 16148,057 |  |
| 2 | Водопроводные сети в д. Доры, п. Большая Сестра, п. Торфяной, д. Ушаково, д. Ошейкино | Реконструкция | Ø100 –150 мм, протяжённость 3,2 км | 6 489,85 | Первая очередь, 2022 год |
| 3 | Водопроводные сети для существующих и планируемых объектов жилого и общественно-делового назначения в д. Телешово, д. Борки, п. Торфяной, п. Большая Сестра | Строительство | Ø100 –150 мм, протяжённость 5,5 км | 11 154,42 | Первая очередь, 2022 г. |
| 4 | Водозаборные сооружения для объектов производственного назначения | Строительство | 2 объекта производительностью 50 м3/сутки | 5 281,786 | Первая очередь, 2022 г. |
| 5 | Водозаборный узел в д. Телешово | Строительство | Производительность 200 м3/сут. | 9258,994 | Первая очередь, 2022 г. |
| 6 | Водозаборный узел для технико-внедренческого центра в д. Ушаково | Строительство | Производительность 700 м3/сут. | 26422,625 | Первая очередь, 2022 г. |
| 7 | Водопроводные сети в сельском поселении | Реконструкция | Ø100 – Ø150 мм, протяжённость 2,8 км | 5 678,62 | Расчётный срок, 2035 г. |
| 8 | Водозаборные сооружения в д. Узорово | Реконструкция | Обследование действующих артезианских скважин, строительство станции обезжелезивания, установка на насосном оборудовании частотных преобразователей | 20357,604 | Расчётный срок, 2035 г. |
| 9 | Водопроводные сети для снабжения водой существующих и планируемых объектов | Строительство | Ø100 -200 мм, протяжённостью 24 км | 60 334,96 | Расчётный срок, 2035 г. |
| 10 | Водозаборные узлы (ВЗУ) для снабжения водой существующих объектов жилого назначения в с. Званово, д. Котляково, д. Кушелово, д. Клусово, д. Чекчино | Строительство | 5 объектов, производительностью 200 м3/сут. | 47 595,2 | Расчётный срок, 2035 г. |
| 11 | Водозаборные сооружения для дачных объединений и мелких населённых пунктов | Строительство | 10 объектов производительностью 50 м3/сут. | 27 150,64 | Расчётный срок, 2035 г. |

РАЗДЕЛ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Зоны санитарной охраны

В настоящее время организованные зоны санитарной охраны (ЗСО) имеют все скважины водозаборов сельскогопоселенияОшейкинское.

Границы первых и вторых поясов ЗСО существующих и проектируемых источников водоснабжения и водопроводных сооружений устанавливаются в проекте в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012; границы санитарно-защитных полос вокруг первых поясов ЗСО водопроводных сооружений – в соответствии со СП 31.13330.2012.

Предотвращение вредного воздействия при эксплуатации систем водоснабжения обеспечивается путем соблюдения требований к проектированию, строительству, приемке в эксплуатацию, реконструкции и эксплуатации систем водоснабжения, предусмотренных законодательством Российской Федерации о безопасности систем водоснабжения.

Разработка деклараций безопасности систем водоснабжения должна осуществляться с учетом оценки риска аварии и связанной с ней угрозы нанесения ущерба водозаборным сооружениям систем водоснабжения в водохранилище при разрушении подпорных сооружений и системам водоснабжения, находящимся вниз по течению водотока при формировании волн прорыва и поступления загрязняющих веществ в системы водоснабжения.

Водозаборные сооружения систем водоснабжения, использующих подземные водные объекты

Выбор типа и схемы размещения водозаборных сооружений систем водоснабжения, использующих подземные водные объекты, осуществляется в зависимости от местных геологических, гидрогеологических и санитарно-эпидемиологических условий.

При проектировании новых и реконструкции действующих водозаборных сооружений должны учитываться условия их взаимодействия с существующими и проектируемыми водозаборными сооружениями на смежных земельных участках, а также их воздействие на окружающую среду.

При заборе подземных вод применяются следующие сооружения:

- водозаборные скважины;

- шахтные колодцы;

- горизонтальные водозаборы;

- комбинированные горизонтальные водозаборы;

- лучевые водозаборы;

- каптажи родников;

- иные сооружения.

Водозаборные сооружения, связанные с использованием подземных вод, должны быть оборудованы водорегулирующими устройствами и водоучитывающими приборами.

Водозаборные скважины

Способ бурения водозаборной скважины, ее конструкция, глубина, диаметры колонн труб, тип водоприёмной части, водоподъемного оборудования, оголовка скважины и порядок ее опробования указываются в проектной документации на строительство водозаборной скважины.

Конструкция водозаборной скважины должна обеспечивать возможность проведения замеров дебита, уровня и отбора проб воды, а также производства ремонтно-восстановительных работ при применении импульсных, реагентных и комбинированных методов регенерации при эксплуатации водозаборной скважины.

Конструкция оголовка водозаборной скважины должна обеспечивать ее полную герметизацию, исключающую проникновение в межтрубное и затрубное пространство водозаборной скважины поверхностных вод и загрязнений.

Верхняя часть эксплуатационной колонны труб должна выступать над полом наземного павильона или подземной камеры на высоту не менее чем 0,5 м.

Для монтажа и демонтажа секций скважинных насосов должно предусматриваться устройство люков, располагаемых над устьем скважины, с применением средств механизации.

На системах водоснабжения первой категории при наличии:

- от 1 до 4 рабочих скважин должно предусматриваться устройство 1 резервной скважины;

- от 5 до 12 рабочих скважин должно предусматриваться устройство 2 резервных скважин;

- 13 и более рабочих скважин должно предусматриваться устройство 20% резервных скважин.

На системах водоснабжения второй категории при наличии:

- от 1 до 4 рабочих скважин должно предусматриваться устройство 1 резервной скважины;

- от 5 до 12 рабочих скважин должно предусматриваться устройство 1 резервной скважины;

- от 13 и более рабочих скважин должно предусматриваться устройство 10% резервных скважин.

На системах водоснабжения третьей категории при наличии от 1 до 4 рабочих скважин должно предусматриваться устройство 1 резервной скважины.

После окончания бурения скважин и оборудования их фильтрами необходимо производить их прокачку, а при роторном бурении с глинистым раствором — разглинизацию до полного осветления воды.

Для установления соответствия фактического дебита водозаборных скважин проектным показателям должно производиться их опробование путем откачек.

Скважины, дальнейшее использование которых невозможно, подлежат ликвидации путем тампонажа.

Необходимой и неотъемлемой операцией в технологиях обезжелезивания подземных вод, использующих в качестве основной ступени очистки фильтровальные сооружения различных типов, является регенерация последних, как правило, отмывка чистой водой (иногда в сочетании с воздухом), в результате чего образуется значительное количество загрязненных вод.

Согласно нормам, количество резервируемой для промывки фильтров воды составляет 10–14 % отпроизводительности станции без системы повторного использования воды и 3–4 % при повторном использовании промывной воды.

Действующие экологические нормы запрещают сброс загрязненных промывных вод в открытые водные источники, а действующие правила приема сточных вод ограничивают их прием в сети водоотведения. Опыт эксплуатации большинства действующих станций обезжелезивания показывает, что системы повторного использования промывных вод либо работают не эффективно, либо отсутствуют вовсе, особенно на небольших станциях, где этому вопросу, как правило, не уделяется должного внимания. Типовые решения, предусматривающие очистку загрязненных промывных вод с целью их повторного использования для промывки фильтровальных сооружений, обычно, в качестве основного приема их очистки включают метод гравитационного отстаивания в различных вариациях его инженерного и конструктивного оформления.

Качество воды, подаваемой на промывку фильтровальных сооружений, должно практически соответствовать качеству питьевой воды, поэтому системы повторного использования промывных вод, включающие сооружения их очистки, должны удовлетворять этим требованиям. В противном случае (это, как правило, самый распространенный вариант) загрязненные промывные воды сбрасываются станциями в различные приемники (сети водоотведения, водоемы и т. д.) безвозвратно. Таким образом, 10–14 % непрерывно очищаемой и резервируемой станциями воды питьевого качества в настоящее время в большинстве случаев расходуется неэффективно, повышая в конечном итоге себестоимость производства питьевой воды.

Концентрации основных показателей качественного состава, характеризующих загрязненность промывных вод, отводимых от фильтровальных сооружений станций с аналогичными технологиями обезжелезивания, вполне сопоставимы и не соответствуют качеству воды для ее повторного использования, но по некоторым второстепенным (сопутствующим) ингредиентам промывные воды удовлетворяют требуемому качеству.

Образующиеся при промывке фильтровальных сооружений промывные воды, представляют собой тонкодисперсную смесь, содержащую нерастворимые частицы различных размеров, в основном, окисленного и гидратированного железа. На основании проведенных исследований и наблюдений отмечено, что в начальный период промывки фильтровальных сооружений в промывной воде наблюдаются наиболее крупные и плотные «агрегаты», а по мере отмывки фильтров их размеры уменьшаются. Гранулометрический анализ частиц загрязнений микроскопированием на световом микроскопе в промывных водах фильтровальных сооружений подземного водозабора показывает присутствие шарообразных включений размером до 2 мкм, игловидных включений длиной до 15 мкм, равноосных – размером до 50 мкм, а также нитевидных длиной 20–300 мкм и толщиной до 3 мкм. Анализ состава промывных вод показал, что содержащиеся в них загрязнения весьма разнообразны по своим размерам и геометрической форме.

Очистка промывных вод станций обезжелезивания вакуум-фильтрованием, как показали проведенные исследования, может осуществляться без предварительного отстаивания, при этом процесс вакуум-фильтрования достаточно устойчив к колебанию концентраций примесей в поступающих на очистку промывных водах.

Отфильтрованный осадок, образующийся на фильтровальной ткани, имеет влажность 73–75 %, а после прессования на натяжных валиках его влажность уменьшается до 55–65 %.

Таким образом, разработанная технология и технологическая схема очистки загрязненных промывных вод с использованием разработанной конструкции ленточных вакуум-фильтров с намывным слоем осадка позволяют решить следующие задачи:

- очистка загрязненных промывных вод и использование их в обороте для промывки фильтровальных сооружений;

- получение осадка с достаточно низкой влажностью, обеспечивающей его удобную утилизацию и использование.

Применение вакуум-фильтров в составе очистной станции позволяет более рационально и эффективно решать проблему очистки загрязненных промывных вод по сравнению с существующими технологическими схемами и применяемым оборудованием.

В практике очистки природных вод известны различные способы утилизации осадков, дающие определенный экономический эффект, например, использование осадка для создания жаростойкого покрытия при изготовлении поддонов и изложниц или в качестве добавок при выпуске портландцемента. Возможно также использование таких осадков при производстве строительных материалов, например, керамзита. Использование железосодержащих осадков в качестве опудривателя гранул керамзита позволяет повысить качество последнего и увеличить его выпуск при том же расходе сырья взамен дорогостоящих высокоогнеупорных опудривателей (глинозема). Гидроокисный осадок водопроводных станций можно применять при изготовлении шпатлевок и мастик, заменяя им мел или меловую пасту.

Возможно использование железосодержащих осадков в качестве вяжущего (до 50 %) в кладочных растворах М 4, 10, 25, 50 и бетонах марки 50, 70 (до 30 %). При изготовлении гипсолита или сухой штукатурки допустимо в состав вяжущего вводить гидроокисный осадок до 40–45 % по сухому веществу.

После обработки железосодержащего осадка станций обезжелезивания серной либо соляной кислотой можно получить коагулянт – Fe2(SO4)3 или FeCl3, при этом наблюдается изменение структуры осадка и сокращение его объема.

Использование хлорида железа более разнообразно: в радиотехнической промышленности – для травления печатных плат, в коммунальном хозяйстве – для очистки сточных вод, на станциях обезжелезивания – для повышения эффективности и скорости окисления ионов двухвалентного железа. Проведенные расчеты показывают высокую экономическую эффективность этих путей переработки.

Одним из наиболее перспективных является направление по получению пигментов для лаков и красок на масляной основе (сурик).

Выводы

1. Вакуум-фильтрование загрязненных промывных вод станций обезжелезивания является достаточно эффективным методом очистки промывных вод, обеспечивающим требуемое для повторного использования качество очищенной воды, а также получение осадка с низкой влажностью, пригодного для дальнейшей утилизации в качестве вторичного сырья.

2. Эффективная очистка загрязненных промывных вод на станциях обезжелезивания позволяет полностью исключить их сброс и улучшить экологическую обстановку в местах расположения станций.

Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

Питьевая вода, поступающая из артезианских скважин в систему водоснабжения, не требует химической обработки (хлором).  По технологическому регламенту раз в полгода проводится обработка резервуаров чистой воды на водозаборных узлах гипохлоритом, который завозится непосредственно перед выполнением данных мероприятий, хранение гипохлорита на предприятии не производится. По завершении работ по обработке резервуаров отработанная вода сбрасывается в канализацию.

Цены (тарифы) в сфере водоснабжения

Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой организации водоснабжения с учетом последних 3 лет

В таблице Таблица 2.79приведена динамику тарифов на услуги по холодному водоснабжению, оказываемые МП «Лотошинское ЖКХ» для населения сельского поселения Ошейкинское.

Таблица 2.79 - Динамика утверждённых тарифов МП «Лотошинское ЖКХ» за последние пять лет

| холодная вода | руб/м. куб | с 01.01.2014г. | 19,97 |
| --- | --- | --- | --- |
| холодная вода | руб/м. куб | с 01.07.2014г. | 20,61 |
| холодная вода | руб/м. куб | с 01.01.2015г. | 20,61 |
| холодная вода | руб/м. куб | с 01.01.2015г. | 22,73 |
| холодная вода | руб/м. куб | с 01.01.2016г. | 22,73 |
| холодная вода | руб/м. куб | с 01.07.2016г. | 23,68 |
| холодная вода | руб/м. куб | с 01.01.2017 г. | 23,68 |
| холодная вода | руб/м. куб | с 01.07.2017 г. | 24,47 |
| холодная вода | руб/м. куб | с 01.01.2018 г. | 25,0 |
| холодная вода | руб/м. куб | с 01.07.2018 г. | 26,23 |

На рисункеРисунок 2.22 приведена динамика тарифов на услуги по холодному водоснабжению, оказываемые МП «Лотошинское ЖКХ».

Рисунок 2.22 - Динамика тарифов на услуги по холодному водоснабжению, оказываемые МП «Лотошинское ЖКХ»

Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы водоснабжения и водоотведения

Данные о структуре тарифа на водоснабжение МП «Лотошинское ЖКХ»приведены в таблице Таблица 2.80.

Таблица 2.80 - Данные о структуре тарифа на водоснабжение МП «Лотошинское ЖКХ»

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед.изм. | Отчетный период 2015 год |  | Текущий период 2016 год (план) |  | Текущий период 2017 год (версия организации) |  |  | Регулируемый период 2017 год (версия регулятора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | c 01.07.2015 по 31.12.2015 | факт | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | индекс, % | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | индекс, % | с 01.07.2017 по 31.12.2017 |
|  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем поднятой воды | тыс.м3 | 954,50 | 1 241,00 | 881,48 | 881,48 | 827,73 | 100,00 | 827,73 | 837,20 | 100,00 | 837,20 |
| 1.2 | Объем воды, полученной со стороны | тыс.м3 | 5,21 | 4,65 | 4,69 | 4,69 | 4,65 | 100,00 | 4,65 | 4,65 | 100,00 | 4,65 |
| 1.4 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс.м3 | 223,70 | 923,80 | 611,10 | 611,10 | 678,00 | 100,00 | 678,00 | 580,55 | 100,00 | 580,55 |
| 1.5 | Объем воды, поданной в сеть | тыс.м3 | 959,71 | 1245,65 | 886,16 | 886,16 | 832,38 | 100,00 | 832,38 | 841,85 | 100,00 | 841,85 |
| 1.6 | Потери воды в сети | тыс.м3 | 137,50 | 497,27 | 88,62 | 88,62 | 84,00 | 100,00 | 84,00 | 84,19 | 100,00 | 84,19 |
| 1.6.1 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | % | 14,33 | 39,92 | 10,00 | 10,00 | 10,09 |  | 10,09 | 10,00 |  | 10,00 |
| 1.7 | Объем реализации воды всего, в т.ч. | тыс.м3 | 822,21 | 748,38 | 797,55 | 797,55 | 748,38 | 100,00 | 748,38 | 757,67 | 100,00 | 757,67 |
| 1.7.1 | отпущено воды другим водопроводам | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2 | населению | тыс.м3 | 680,47 | 615,88 | 668,56 | 668,56 | 615,88 | 100,00 | 615,88 | 627,79 | 100,00 | 627,79 |
| 1.7.3 | бюджетным организациям | тыс.м3 | 100,80 | 87,03 | 92,68 | 92,68 | 87,03 | 100,00 | 87,03 | 87,03 | 100,00 | 87,03 |
| 1.7.4 | прочим потребителям | тыс.м3 | 40,94 | 42,85 | 36,31 | 36,31 | 42,85 | 100,00 | 42,85 | 42,85 | 100,00 | 42,85 |
| 1.7.5 | собственные нужды предприятия | тыс.м3 | 0,00 | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 2,62 | 100,00 | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | СМЕТА РАСХОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Сырье и материалы (химические реагенты) | тыс.руб. | 32,27 | 24,21 | 32,27 | 34,34 | 34,34 | 104,94 | 36,04 | 34,34 | 102,96 | 35,36 |
| 2.2 | Электроэнергия всего, в том числе: | тыс.руб. | 4 765,80 | 3 198,28 | 3 866,51 | 4 175,83 | 3 861,92 | 108,00 | 4 170,88 | 3 873,21 | 100,00 | 3 873,21 |
| 2.2.1 | среднегодовая стоимость 1 Квт.ч | руб. | 4,43 | 3,94 | 4,04 | 4,36 | 4,32 | 108,00 | 4,66 | 4,26 | 100,00 | 4,26 |
| 2.2.2 | объем электроэнергии | тыс.кВт*ч | 1 075,26 | 811,30 | 957,06 | 957,06 | 895,00 | 100,00 | 895,00 | 909,20 | 100,00 | 909,20 |
| 2.3 | Оплата труда- основных производственных и ремонтных рабочих | тыс.руб. | 5 721,37 | 4 372,97 | 5 451,00 | 5 664,30 | 5 664,30 | 104,94 | 5 944,12 | 4 831,41 | 102,96 | 4 974,42 |
| 2.3.1 | Численность - всего, в том числе: | чел. | 29,50 | 27,00 | 27,00 | 27,90 | 27,90 | 100,00 | 27,90 | 27,00 | 100,00 | 27,00 |
| 2.3.1.1 | основные производственные рабочие (ОПР) | чел. | 22,50 | 21,00 | 20,00 | 20,50 | 20,50 |  | 20,50 | 21,00 |  | 21,00 |
| 2.3.1.2 | ремонтный персонал (РП) | чел. | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 3,40 | 3,40 |  | 3,40 | 2,00 |  | 2,00 |
| 2.3.1.3 | цеховый персонал (ЦП) | чел. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  | 2,00 | 2,00 |  | 2,00 |
| 2.3.1.4 | АУП | чел. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  | 2,00 | 2,00 |  | 2,00 |
| 2.3.2 | средний размер оплаты труда ОПР и РП | руб. | 18 697,30 | 15 844,09 | 19 750,00 | 19 750,00 | 19 750,00 | 104,94 | 20 725,65 | 17 505,10 | 102,96 | 18 023,25 |
| 2.4 | Отчисления от оплаты труда (ОПР, РП) | тыс. руб. | 1 716,41 | 1 331,51 | 1 635,30 | 1 699,29 | 1 699,29 | 104,94 | 1 783,23 | 1 449,42 | 102,96 | 1 492,33 |
| 2.4.1 | Страховые взносы, % | % | 30,00 | 30,45 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  | 30,00 | 30,00 |  | 30,00 |
| 2.5 | Амортизация основных производственных фоцдр^™ | тыс. руб. | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 100,00 | 1,57 | 1,57 | 100,00 | 1,57 |
| 2.6 | Текущий ремонт и тех.обслуживание ОС всего, в том числе: | тыс.руб. | 659,60 | 614,34 | 689,28 | 689,28 | 689,28 | 104,94 | 723,33 | 566,31 | 102,96 | 583,07 |
| 2.6.1 | хозяйственным способом - материалы | тыс.руб. | 659,60 | 566,31 | 689,28 | 689,28 | 689,28 | 104,94 | 723,33 | 566,31 | 102,96 | 583,07 |
| 2.7 | Капитальный ремонт всего, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | Арендная плата всего, в том числе: | тыс.руб. | 199,00 | 0,00 | 123,88 | 123,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.1 | за недвижимое имущество | тыс.руб. | 75,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2.8.4 | прочая аренда | тыс.руб. | 123,88 | 0,00 | 123,88 | 123,88 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2.9 | Цеховые (производственные) расходы всего, в том числе: | тыс.руб. | 1 690,54 | 2 893,95 | 1 874,60 | 1 874,60 | 1 874,60 | 104,94 | 1 967,21 | 2 945,39 | 102,96 | 3 032,57 |
| 2.9.1 | Оплата труда- цехового персонала | тыс.руб. | 448,74 | 512,43 | 552,00 | 552,00 | 552,00 | 104,94 | 579,27 | 552,00 | 102,96 | 568,34 |
| 2.9.1.1 | средний размер оплаты труда ЦП | руб. | 18 697,34 | 21 351,33 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 104,94 | 24 136,20 | 23 000,00 | 102,96 | 23 680,80 |
| 2.9.2 | отчисления от оплаты труда ЦП | тыс.руб. | 134,62 | 153,73 | 165,60 | 165,60 | 165,60 |  | 173,78 | 165,60 |  | 170,50 |
| 2.9.4 | прочие цеховые расходы | тыс.руб. | 1 107,18 | 2 227,79 | 1 157,00 | 1 157,00 | 1 157,00 | 104,94 | 1 214,16 | 2 227,79 | 102,96 | 2 293,73 |
| 2.10 | Общеэксплуатационные (административные) расходы всего, в том числе: | тыс.руб. | 836,36 | 1 052,10 | 981,99 | 981,99 | 981,99 | 104,94 | 1 030,50 | 1 116,93 | 102,96 | 1 149,99 |
| 2.10.1 | Оплата труда- АУП | тыс.руб. | 448,74 | 636,52 | 552,00 | 552,00 | 552,00 | 104,94 | 579,27 | 665,16 | 102,96 | 684,85 |
| 2.10.1.1 | средний размер оплаты труда АУП | руб. | 18 697,34 | 26 521,67 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 104,94 | 24 136,20 | 27 715,14 | 102,96 | 28 535,51 |
| 2.10.2 | отчисления от оплаты труда АУП | тыс.руб. | 134,62 | 190,95 | 165,60 | 165,60 | 165,60 |  | 173,78 | 199,55 |  | 205,46 |
| 2.10.4 | прочие общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | 253,00 | 224,63 | 264,39 | 264,39 | 264,39 | 104,94 | 277,45 | 252,22 | 102,96 | 259,69 |
| 2.11 | Покупная продукция (услуги, выполняемы сторонными организациями) | тыс.руб. | 98,99 | 88,37 | 96,31 | 99,40 | 95,72 | 105,98 | 101,44 | 95,72 | 104,47 | 100,00 |
| 2.11.1 | Вода |  | 98,99 | 88,37 | 96,31 | 99,40 | 95,72 | 105,98 | 101,44 | 95,72 | 104,47 | 100,00 |
| 2.11.1.1 | ГБУЗ МО "ПБ №12" |  | 98,99 | 88,37 | 96,31 | 99,40 | 95,72 | 105,98 | 101,44 | 95,72 | 104,47 | 100,00 |
|  | объем | тыс.м3 | 5,21 | 4,65 | 4,83 | 4,83 | 4,65 | 100,00 | 4,65 | 4,65 | 100,00 | 4,65 |
|  | тариф | руб/м3 | 19,00 | 19,00 | 19,94 | 20,58 | 20,58 | 105,98 | 21,81 | 20,58 | 104,47 | 21,50 |
| 2.12 | Налоги и сборы всего, в том числе: | тыс.руб. | 115,50 | 868,42 | 109,33 | 109,33 | 116,33 | 100,00 | 116,33 | 138,90 | 100,00 | 138,90 |
| 2.12.1 | водный налог | тыс.руб. | 115,10 | 867,92 | 108,83 | 108,83 | 115,83 |  | 115,83 | 138,40 |  | 138,40 |
| 2.12.5 | налог на имущество | тыс.руб. | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |  | 0,50 | 0,50 |  | 0,50 |
| 2 | Расходы всего | тыс.руб. | 15 837,41 | 14 445,71 | 14 862,04 | 15 453,81 | 15 019,34 | 105,69 | 15 874,64 | 15 053,20 | 102,18 | 15 381,41 |
| 3 | СЕБЕСТОИМОСТЬ | руб/м3 | 19,26 | 19,30 | 18,63 | 19,38 | 20,07 | 105,69 | 21,21 | 19,87 | 102,18 | 20,30 |
| 3.1 | СЕБЕСТОИМОСТЬ (без учета покупной продукции) | руб/м3 | 19,14 | 19,18 | 18,51 | 19,25 | 19,94 | 105,69 | 21,08 | 19,74 | 102,17 | 20,17 |
| 4 | Внереализационные расходы всего, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 136,00 | 100,00 | 136,00 |
| 4.1 | расходы на оплату услуг банков | тыс.руб. | 0,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 0,00 |  | 136,00 | 136,00 |  | 136,00 |
| 6 | Прибыль всего, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 | 31,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1 | Налог на прибыль | тыс.руб. | 0,00 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 6.2 | Расходы, относимые на прибыль после налогообложения всего, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 6.2.2 | прибыль на социальное развитие | тыс.руб. | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Предпринимательская прибыль ГО | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 420,00 | 0,00 |  | 360,00 | 20,00 |  | 200,00 |
| 8 | НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА | тыс.руб. | 15 837,41 | 14 612,96 | 15 358,04 | 16 009,81 | 15 019,34 | 109,00 | 16 370,64 | 15 209,20 | 103,34 | 15 717,41 |
| 8.1 | Производственные расходы | тыс.руб. | 13 150,35 | 11 549,24 | 12 167,69 | 12 636,21 | 12 182,63 | 107,03 | 13 039,62 | 12 819,32 | 102,05 | 13 081,55 |
| 8.2 | Ремонтные расходы | тыс.руб. | 1 534,63 | 1 110,38 | 1 613,58 | 1 736,82 | 1 736,82 | 104,94 | 1 822,62 | 1 112,47 | 102,96 | 1 145,40 |
| 8.3 | Административные расходы | тыс.руб. | 960,24 | 1 052,10 | 1 105,87 | 1 105,87 | 981,99 | 104,94 | 1 030,50 | 1 116,93 | 102,96 | 1 149,99 |
| 8.4 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.5 | Расходы на амортизацию ОС и НМА | тыс.руб. | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 100,00 | 1,57 | 1,57 | 100,00 | 1,57 |
| 8.6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс.руб. | 75,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.7 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс.руб. | 115,50 | 874,67 | 109,33 | 109,33 | 116,33 | 100,00 | 116,33 | 138,90 | 100,00 | 138,90 |
| 8.8 | Нормативная прибыль | тыс.руб. | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Экономически обоснованный тариф | руб/м3 | 19,26 | 19,53 | 19,26 | 20,07 | 20,07 | 108,97 | 21,87 | 20,07 | 103,34 | 20,74 |
| 11.1 | Экономически обоснованный тариф с НДС | руб/м3 | 22,73 | 23,05 | 22,73 | 23,68 | 23,68 |  | 25,81 | 23,68 |  | 24,47 |
| 12 | Рост тарифа к предыдущему периоду | % | 110,25 |  | 100,00 | 104,21 | 100,00 |  | 108,97 | 100,00 |  | 103,34 |

Плата за подключение к системе водоснабжения и поступление денежных средств от осуществления деятельности по водоснабжению

Данные о плате за подключение к сетям водоснабжения отсутствуют.

РАЗДЕЛ. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения включается весь комплекс расходов, связанных с проведением этих мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции, модернизации и строительства производственных объектов централизованной системы водоснабжения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Стоимость строительства водозаборных сооружений принята по НЦС-81-02-19-2017 «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры» с учетом прогнозного индекса дефлятора МЭР.

Стоимость строительства и реконструкции водопроводных сетей принята по НЦС-81-02-14-2017 «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. Часть 14. Сети водоснабжения и водоотведения» с учетом прогнозного индекса дефлятора МЭР.

В таблице Таблица 2.81приведено обоснование объемов капитальных вложений на реализацию мероприятий по развитию системы водоснабжения сельского поселения Ошейкинское согласно Генерального плана.

Таблица 2.81–Перечень мероприятий строительства и реконструкции объектов водоснабжения и объёмные затраты денежных средств на их реализацию

| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Технические параметры | Финансовые потребности всего, тыс.руб. | Очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующие водозаборные узлы вд. Доры, п. Большая Сестра,п. Торфяной, д. Ушаково | Реконструкция | Обследование действующих артезианских скважин, строительство резервуаров чистой воды, насосных станций второго подъёма, со строительством станций обезжелезивания в п. Торфяной | 72 994,49 | Первая очередь, 2022 |
| 1.1 | ВЗУ №13 д. Доры |  | 600 м3/сут. | 13386,584 |  |
| 1.2 | ВЗУ №14 п. Большая Сестра |  | 1000 м3/сут. | 20099,568 |  |
| 1.3 | ВЗУ №16 п. Торфяной |  | 600 м3/сут. | 23360,285 |  |
| 1.4 | ВЗУ №6 д. Ушаково |  | 800 м3/сут. | 16148,057 |  |
| 2 | Водопроводные сети в д. Доры, п. Большая Сестра, п. Торфяной, д. Ушаково, д. Ошейкино | Реконструкция | Ø100 –150 мм, протяжённость 3,2 км | 6 489,85 | Первая очередь, 2022 год |
| 3 | Водопроводные сети для существующих и планируемых объектов жилого и общественно-делового назначения в д. Телешово, д. Борки, п. Торфяной, п. Большая Сестра | Строительство | Ø100 –150 мм, протяжённость 5,5 км | 11 154,42 | Первая очередь, 2022 г. |
| 4 | Водозаборные сооружения для объектов производственного назначения | Строительство | 2 объекта производительностью 50 м3/сутки | 5 281,786 | Первая очередь, 2022 г. |
| 5 | Водозаборный узел в д. Телешово | Строительство | Производительность 200 м3/сут. | 9258,994 | Первая очередь, 2022 г. |
| 6 | Водозаборный узел для технико-внедренческого центра в д. Ушаково | Строительство | Производительность 700 м3/сут. | 26422,625 | Первая очередь, 2022 г. |
| 7 | Водопроводные сети в сельском поселении | Реконструкция | Ø100 – Ø150 мм, протяжённость 2,8 км | 5 678,62 | Расчётный срок, 2035 г. |
| 8 | Водозаборные сооружения в д. Узорово | Реконструкция | Обследование действующих артезианских скважин, строительство станции обезжелезивания, установка на насосном оборудовании частотных преобразователей | 20357,604 | Расчётный срок, 2035 г. |
| 9 | Водопроводные сети для снабжения водой существующих и планируемых объектов | Строительство | Ø100 -200 мм, протяжённостью 24 км | 60 334,96 | Расчётный срок, 2035 г. |
| 10 | Водозаборные узлы (ВЗУ) для снабжения водой существующих объектов жилого назначения в с. Званово, д. Котляково, д. Кушелово, д. Клусово, д. Чекчино | Строительство | 5 объектов, производительностью 200 м3/сут. | 47 595,2 | Расчётный срок, 2035 г. |
| 11 | Водозаборные сооружения для дачных объединений и мелких населённых пунктов | Строительство | 10 объектов производительностью 50 м3/сут. | 27 150,64 | Расчётный срок, 2035 г. |

Объемы капитальных вложений на реализацию с разбивкой по годам с учетом индексов МЭР

Для расчета прогнозных значений тарифов, цен, капитальных вложений и других показателей в денежном выражении использованы индексы роста, представленные в таблице Таблица 2.82 и принятые в соответствии со следующими документами:

- «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», МЭР РФ, 03.2013;

- «Сценарные условия, 	основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Таблица 2.82 - Прогнозные годовые индексы роста цен

| Наименование | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Инфляция | 1,067 | 1,051 | 1,047 | 1,044 | 1,041 | 1,036 | 1,032 | 1,023 | 1,02 |
| Газ | 1,076 | 1,027 | 1,055 | 1,043 | 1,045 | 1,043 | 1,038 | 1,026 | 1,02 |
| Электроэнергия для конечных потребителей (кроме населения) | 1,067 | 1,051 | 1,047 | 1,044 | 1,041 | 1,036 | 1,032 | 1,023 | 1,02 |
| Электроэнергия на оптовом рынке | 1,035 | 0,988 | 1,038 | 1,045 | 1,043 | 1,041 | 1,037 | 1,025 | 1,02 |
| Тепловая энергия | 1,068 | 1,037 | 1,048 | 1,041 | 1,041 | 1,038 | 1,033 | 1,023 | 1,02 |
| Строительство | - | - | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,059 | 1,052 | 1,245 | 1,189 |

Объёмы капитальных вложений с учётом индекса МЭР приведены в таблице Таблица 2.81

Объемы капитальных вложений на реализацию мероприятий с разбивкой по годам необходимо оценить при последующих актуализациях схем водоснабжения сельского поселения Ошейкинское после принятия по факту решения о строительстве объектов.

Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строительства и реконструкции систем водоснабжения

Источниками финансирования мероприятий по развитию системы водоснабжения предлагаются:

- собственные средства организации (плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения);

- собственные средства организации (капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа);

- собственные средства организации (амортизационные отчисления);

- собственные средства организации (прибыль прошлых лет);

- заемные средства;

- бюджетные средства.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации № 600 от 07.05.2012 г. «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», источники финансирования инвестиционной программы должны включать привлеченные заемные средства в размере не менее 30% от общей стоимости мероприятий инвестиционной программы по строительству и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Предполагается, что амортизация, начисляемая по существующим основным средствам организаций, используется на поддержание и восстановление существующего оборудования и поэтому не является источником финансирования. В качестве источника финансирования рассматривается только часть амортизации, начисляемой по объектам, введенным при реализации программы.

Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет, при этом стоимость заемных средств составляет 14%. Для получения кредита необходимо предоставления гарантий на всю сумму долга без учета процентов.

РАЗДЕЛ. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Надежность питьевого водоснабжения поселения, сельского округа по годам перспективного периода

Целевые показатели надежности питьевого водоснабжения сельского поселения Ошейкинское приведены в таблице Таблица 2.83.

Таблица 2.83 - Целевые показатели надежности и бесперебойности системы водоснабжения сельского поселения Ошейкинское (МП «Лотошинское ЖКХ»)

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее | Перспективное |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Ед./10 км | 0,2 | 0,1 |

Доля потерь питьевой воды при транспорте в поселении, сельском округе по годам перспективного периода

Данные по доле потерь питьевой воды при транспорте в сельском поселении Ошейкинское приведены в таблице Таблица 2.84.

Таблица 2.84 - Целевые показатели надежности и бесперебойности системы водоснабжения сельского поселения Ошейкинское

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее | Перспективное |
| Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 10,0 | 5,0 |

Удельные затраты на выработку питьевой воды в денежном выражении по поселению, городскому округу по годам перспективного периода

Данные по удельным затратам на выработку питьевой воды в денежном выражении приведены в таблицеТаблица 2.85.

Таблица 2.85 – Удельные затраты на выработку воды в целом поМП «Лотошинское ЖКХ»

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед.изм. | Отчетный период 2015 год |  | Текущий период 2016 год (план) |  | Текущий период 2017 год (версия организации) |  |  | Регулируемый период 2017 год (версия регулятора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | c 01.07.2015 по 31.12.2015 | факт | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | индекс, % | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | индекс, % | с 01.07.2017 по 31.12.2017 |
|  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем поднятой воды | тыс.м3 | 954,50 | 1 241,00 | 881,48 | 881,48 | 827,73 | 100,00 | 827,73 | 837,20 | 100,00 | 837,20 |
| 1.2 | Объем воды, полученной со стороны | тыс.м3 | 5,21 | 4,65 | 4,69 | 4,69 | 4,65 | 100,00 | 4,65 | 4,65 | 100,00 | 4,65 |
| 2 | Расходы всего | тыс.руб. | 15 837,41 | 14 445,71 | 14 862,04 | 15 453,81 | 15 019,34 | 105,69 | 15 874,64 | 15 053,20 | 102,18 | 15 381,41 |
| 3 | СЕБЕСТОИМОСТЬ | руб/м3 | 19,26 | 19,30 | 18,63 | 19,38 | 20,07 | 105,69 | 21,21 | 19,87 | 102,18 | 20,30 |
| 3.1 | СЕБЕСТОИМОСТЬ (без учета покупной продукции) | руб/м3 | 19,14 | 19,18 | 18,51 | 19,25 | 19,94 | 105,69 | 21,08 | 19,74 | 102,17 | 20,17 |

Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт питьевой воды по поселению, городскому округу по годам перспективного периода

В таблице Таблица 2.86приведены данные по удельным затратам электроэнергии на выработку воды в целом по МП «Лотошинское ЖКХ».

Таблица 2.86 - Удельные затраты электроэнергии на выработку воды в целом по МП «Лотошинское ЖКХ»

| Показатель | Единицы измерения | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее | Перспективное |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт·ч/куб.м | 0,74 | 0,74 |

Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водоснабжения по годам перспективного периода

В таблице Таблица 2.87 приведены данные по численности населения, получающего централизованно питьевую воду в сельском поселении Ошейкинское.

Таблица 2.87 - Данные по численности населения, получающего горячую воду централизованно по элементам территориального деления сельского поселения Ошейкинское

| Населенный пункт | Проживаетна01.04.2017 | Прописанона01.04.2017 |
| --- | --- | --- |
| д. Доры | 598 | 607 |
| д. Ошейкино | 38 | 40 |
| д. Ушаково | 953 | 978 |
| п. Большая Сестра | 193 | 194 |
| п. Торфяной | 26 | 23 |
| Всего | 1 808 | 1 842 |

Централизованным водоснабжением охвачено 1808 человек, что составляет около 70 % населения сельского поселения Ошейкинское.

На перспективу согласно Генерального плана предполагается 100% обеспечение потребителей сельского поселения Ошейкинское питьевой водой.

Обеспеченность населения качественной питьевой водой в поселении, сельском округе по годам перспективного периода

В таблице Таблица 2.88приведены данные по показателям качества воды в целом по МП «Лотошинское ЖКХ».

Таблица 2.88 - Показатели качества воды в целом по МП «Лотошинское ЖКХ»

| Показатель | Существующее | Перспективное |
| --- | --- | --- |
| Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | 0 | 0 |

Обеспеченность населения услугами централизованного горячего водоснабжения по годам перспективного периода

В таблице Таблица 2.46 приведены данные по численности населения, получающего централизованно горячую воду по закрытой системе теплоснабжения.

Таблица 2.89 - Данные по численности населения, получающего горячую воду централизованно по элементам территориального деления сельского поселения Ошейкинское

| Населенный пункт | Проживаетна01.04.2017 | Прописанона01.04.2017 |
| --- | --- | --- |
| д. Ошейкино | 66 | 34 |
| д. Ушаково | 919 | 947 |
| Всего | 985 | 981 |

Централизованным горячим водоснабжением охвачено 985 человек, что составляет около 38 % населения сельского поселения Ошейкинское.

На перспективу не предполагается строительство новых источников централизованного водоснабжения. Население в индивидуальном жилом фонде получают горячую воду с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (газовых котлов, колонок, электрических ёмкостных водонагревателей).

Обеспеченность населения качественной горячей водой в поселении, сельском округе по годам перспективного периода

В сельском поселении Ошейкинское используются 100 % закрытые системы теплоснабжения. Потребители получают качественную горячую воду.

Обеспеченность населения горячей водой по закрытой схеме в поселении, сельском округе по годам перспективного периода

В сельском поселении Ошейкинское используются 100 % закрытые системы теплоснабжения.

Централизованным горячим водоснабжением охвачено 985 человек, что составляет около 38 % населения сельского поселения Ошейкинское.

Оснащенность потребителей приборами учета питьевой воды по годам перспективного периода

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в сельском поселенииОшейкинское необходимо утвердить целевую программу по развитию систем коммерческого учета. Основными целями программы являются: перевод экономики города на энергоэффективных путь развития, создание системы менеджмента энергетической эффективности, воспитание рачительного отношения к энергетическим ресурсам и охране окружающей среды. Так же для снижения неучтенных расходов ресурса, рекомендуется установка приборов коммерческого учета на основных направлениях подачи воды.

В ходе проведенного анализа установлено, что оснащенность приборами учета населения составляет –70%, бюджетные организации – 70%, прочие предприятия – 100%.

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Оснащенность потребителей приборами учета горячей воды по годам перспективного периода

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в сельском поселенииОшейкинское необходимо утвердить целевую программу по развитию систем коммерческого учета. Основными целями программы являются: перевод экономики города на энергоэффективных путь развития, создание системы менеджмента энергетической эффективности, воспитание рачительного отношения к энергетическим ресурсам и охране окружающей среды. Так же для снижения неучтенных расходов ресурса, рекомендуется установка приборов коммерческого учета на основных направлениях подачи воды.

В ходе проведенного анализа установлено, что оснащенность приборами учета населения составляет –70%, бюджетные организации – 70%, прочие предприятия – 100%.

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

РАЗДЕЛ. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

При обнаружении бесхозяйных объектов необходимо руководствоваться Статьей 8, гл. 3 Закона «О водоснабжении и водоотведении» №416-ФЗ, то есть передать данные объекты в собственность администрации сельскогопоселения.

Выбор организации для обслуживания бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения производится в соответствии со ст. 8, гл. 3 Закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ.

В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водопроводные которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 Федерального закона N 416-ФЗ), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, сельского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих ее безопасность.

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты водоснабжения в сельском поселении Ошейкинское отсутствуют.

Перечень выявленных бесхозяйственных водозаборных скважин и перечень собственников земли (территории), на которой эти скважины расположены

Бесхозяйные водозаборные скважины на территории сельского поселения Ошейкинское отсутствуют.

РАЗДЕЛ. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ГАРАНТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Условия наделения организации полномочиями единой гарантирующей организации по водоснабжению

Условия наделения организации полномочиями единой гарантирующей организации по водоснабжению:

  - Органы местного самоуправления для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется.

  - Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

  - Решение органа местного самоуправления о наделении организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, статусом гарантирующей организации с указанием зоны ее деятельности в течение трех дней со дня его принятия направляется указанной организации и размещается на официальном сайте такого органа в сети "Интернет" (в случае отсутствия указанного сайта на официальном сайте субъекта Российской Федерации в сети "Интернет").

  - Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или) водоотведение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации. Гарантирующая организация заключает с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

  - Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны заключить с гарантирующей организацией, определенной в отношении такой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договор по водоподготовке, по транспортировке воды и (или) договор по транспортировке сточных вод, по очистке сточных вод, а также иные договоры, необходимые для обеспечения холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Гарантирующая организация обязана оплачивать указанные услуги по тарифам в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.

  - Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны осуществлять забор, водоподготовку и (или) транспортировку воды в объеме, необходимом для осуществления холодного водоснабжения абонентов, подключенных (технологически присоединенных) к централизованной системе холодного водоснабжения. Организации, осуществляющие транспортировку холодной воды, обязаны приобретать у гарантирующей организации воду для удовлетворения собственных нужд, включая потери в водопроводных сетях таких организаций.

  - Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны по требованию гарантирующей организации, с которой заключены договоры, при наличии технической возможности оборудовать приборами учета воды точки присоединения к другим водопроводным сетям, входящим в централизованную систему холодного водоснабжения и (или) водоотведения, создать места отбора проб воды и обеспечить доступ представителям указанной гарантирующей организации или по ее указанию представителям иной организации к таким приборам учета и местам отбора проб воды.

Анализ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения на территории муниципального района, сельского округа.

Перечень принадлежности объектов централизованной системы водоснабжения сельского поселения Ошейкинское приведен в таблицеТаблица 2.90.

Таблица 2.90 - Перечень объектов централизованной системы водоснабжения

| Наименование объекта и состав сооружений | Место расположения | Производи- тельность, тыс. м3/сут | Форма собственности | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЗУ № 6 2артскважины №10,№ 11 водонапорная башня | д. Ушаково, д. 51/1 | 0,768 | На стадии оформления в муниципальную собственность | МП «Лотошинского ЖКХ» |
| ВЗУ №13 1 артскважина № 15 водонапорная башня | д. Доры, д. 70 | 0,6 | На стадии оформления в муниципальную собственность | МП «Лотошинского ЖКХ» |
| ВЗУ №14 1 артскважина, № 16; водонапорная башня | д. Большая Сестра, д. 33 | 0,96 | На стадии оформления в муниципальную собственность | МП «Лотошинского ЖКХ» |
| ВЗУ №16 1 артскважина № 24; водонапорная башня | п. Торфяной, д. 50 | 0,6 | На стадии оформления в муниципальную собственность | МП «Лотошинского ЖКХ» |
| ВЗУ 2 артскважины; водонапорная башня | д. Узорово | 0,480 | Частная, ООО «Яровое» | Частная, ООО «Яровое» |

Объекты централизованной системы водоснабжения и водопроводные сети в сельском поселении Ошейкинское находятся в стадии оформления в муниципальную собственность и эксплуатируются МП «Лотошинское ЖКХ» Московской области. МП «Лотошинское ЖКХ» является коммерческой организацией, основанной на праве аренды и эксплуатации. Данное предприятие организует водоснабжение и оказывает коммунальные услуги централизованной системы водоснабжения всем категориям водопотребителей сельского поселения Микулинское: населению, организациям производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания, промышленным предприятиям.

В сельском поселении Ошейкинское также имеются ведомственный водозабор, расположенный на территории промышленного предприятияООО «Яровое». ООО «Яровое» снабжает водой сельскохозяйственный комплекс и в водоснабжении населения не участвует.

К водопроводным и канализационным сетям МП «Лотошинское ЖКХ» присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Обоснование предложения по определению единой гарантирующей организации в сфере водоснабжения на территории муниципального района, сельского округа

В соответствии с Федеральным Законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на основании ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью организации централизованного, надлежащего и бесперебойного водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения ОшейкинскоеЛотошинского муниципального района Московской области статус гарантирующей организации в сфере централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения присвоен МП «Лотошинское ЖКХ» постановлением Главы Лотошинского муниципального района Московской области от 27января 2015 г. №28.

Постановление о присвоении статуса гарантирующей организации сельского поселения Ошейкинское приведено на рисунке Рисунок 2.23.

Рисунок 2.23 - Постановление о присвоении статуса гарантирующей организации сельского поселения Ошейкинское

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

РАЗДЕЛ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, СЕЛЬСКОГО ОКРУГА

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоотведения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам

Централизованной системой водоотведения в сельском поселении Ошейкинское охвачены населённые пункты: п. Большая Сестра, п. Торфяной, д. Доры, д. Ошейкино, д. Узорово, д. Ушаково. Население, остальных населённых пунктов сельского поселения пользуется выгребами.

Канализационные сети, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения сельского поселения Микулинскоенаходятся в эксплуатации МП «Лотошинское ЖКХ».Данное предприятие организует водоотведение и оказывает коммунальные услуги по транспортировке сточных вод от водопотребителей сельского поселения Микулинское: населению, организациям производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания.

На территории сельского поселения действуют три канализационные насосные станции (КНС), расположенные в п. Большая Сестра, д. Доры и д. Ошейкино и три очистных сооружения (ОС). Сведения об объектах системы водоотведения сельского поселения Ошейкинское приведены в таблице Таблица 3.1.

Таблица 3.1 - Сведения об объектах системы водоотведения сельского поселения Ошейкинское

| Наименование сооружения, место расположения | Производительность, тыс. м3/сут | Принадлежность | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| КНС,п. Б. Сестра, 31 | 1,2 | В стадии оформления в муниципальную собственность | МП «Лотошинское ЖКХ» |
| КНС,д. Доры, д. 71 | 1,44 | В стадии оформления в муниципальную собственность | МП «Лотошинское ЖКХ» |
| КНС,д. Ошейкино,д. 123 | 0,6 | В стадии оформления в муниципальную собственность | МП «Лотошинское ЖКХ» |
| Очистные сооружения,п. Б. Сестра, д. 32 | 0,4 | В стадии оформления в муниципальную собственность | МП «Лотошинское ЖКХ» |
| Очистные сооружения,д. Доры, д. 72 | 0,232 | В стадии оформления в муниципальную собственность | МП «Лотошинское ЖКХ» |
| Очистные сооружения,д. Ушаково, 61 | 0,65 | В стадии оформления в муниципальную собственность | МП «Лотошинское ЖКХ» |

Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих транспортировку и переработку стоков. (Структура зон изображается на единой схеме поселения, сельского округа и сопровождается текстовым описанием.)

Водоотведение сточных вод на территории сельского поселения Ошейкинское осуществляет МП «Лотошинское ЖКХ».

Зона эксплуатационной ответственности МП «Лотошинское ЖКХ» совпадает с технологическими зонами водоотведения д. Ошейкино, д. Доры, д. Ушаково, д. Узорово и п. Большая Сестра и приведены на рисункахРисунок 3.1 -Рисунок 3.5.

Описание технологических зон централизованного водоотведения. Ситуационная схема поселения, сельского округа с указанием наименований, адресов и мест расположения предприятий, осуществляющих очистку стоков, границ зон сбора стоков системами централизованного водоотведения относительно потребителей.

В сельском поселении Ошейкинское можно выделить четыре эксплуатационные зоны водоотведения:

- Зона действия очистных сооружений д. Ушаково.

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков д. Ушаково на очистные сооружения осуществляется самотечными трубопроводами.

- Зона действия очистных сооружений д. Доры.

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков д. Доры и д. Ошейкино на очистные сооружения осуществляется по самотечным и напорным трубопроводам с помощью КНС №16 в д. Ошейкино и КНС №15 в д. Доры.

- Зона действия очистных сооружений п. Большая Сестра.

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков п. Большая сестра на очистные сооружения осуществляется по самотечным и напорным трубопроводам с помощью КНС №17 в п. Большая Сестра.

- Зона действия системы водоотведения п. Торфяной.

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков п. Торфяной осуществляется по самотечным трубопроводам в септик (выгребная яма).

- Зона действия системы водоотведения д. Узорово.

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков д. Узорово осуществляется по самотечным трубопроводам в септик (выгребная яма), откуда вывозятся на очистные сооружения д. Кульпино городского поселения Лотошино.

Все технологические зоны попадают в зону эксплуатационной ответственности ресурсоснабжающей организации МП «Лотошинское ЖКХ».

Рисунок 3.1–Технологическая зона водоотведения д. Ушаково

Рисунок 3.2–Технологическая зона водоотведения д. Доры и д. Ошейкино

Рисунок 3.3–Технологическая зона водоотведения п. Большая Сестра

Рисунок 3.4–Технологическая зона водоотведения п. Торфяной

Рисунок 3.5–Технологическая зона водоотведения д. Узорово

Описание территорий, неохваченных централизованным водоотведением.

На территории сельского поселения Ошейкинское канализована капитальная застройка населенных пунктов п. Большая Сестра, п. Торфяной, д. Доры, д. Узорово, д. Ушаково и д. Ошейкино.

В остальных населённых пунктах сельском поселении Ошейкинское централизованные системы водоотведения отсутствуют. Население применяет выгребные ямы.

В таблице Таблица 3.2 приведён перечень населённых пунктов сельского поселения Ошейкинское, в которых отсутствуют системы централизованного водоотведения.

Таблица 3.2 – Населённые пункты сельского поселения Ошейкинское, в которых отсутствуют централизованные системы водоотведения

| № п/п | Наименование | Тип населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Агнищево | деревня | 73 |
| 2 | Астренёво | деревня | 1 |
| 3 | Березняки | деревня | 0 |
| 4 | Борки | деревня | 10 |
| 5 | Бородино | деревня | 6 |
| 6 | Бренево | деревня | 5 |
| 7 | Брыково | деревня | 10 |
| 8 | Власово | деревня | 16 |
| 9 | Воробьёво | деревня | 25 |
| 10 | Гаврилово | деревня | 86 |
| 11 | Горы-Мещерские | деревня | 3 |
| 12 | Грибаново | деревня | 12 |
| 13 | Григорово | деревня | 0 |
| 14 | Егорье | село | 3 |
| 15 | Званово | село | 113 |
| 16 | Клусово | деревня | 6 |
| 17 | Котляково | деревня | 5 |
| 18 | Круглово | деревня | 45 |
| 19 | Кузяево | деревня | 11 |
| 20 | Курвино | деревня | 7 |
| 21 | Кушелово | деревня | 32 |
| 22 | Максимово | деревня | 18 |
| 23 | Мамоново | деревня | 44 |
| 24 | Марково | деревня | 13 |
| 25 | Мармыли | деревня | 4 |
| 26 | Матвейково | деревня | 3 |
| 27 | Матюшкино | деревня | 0 |
| 28 | Орешково | деревня | 7 |
| 29 | Плаксино | деревня | 2 |
| 30 | Рахново | деревня | 0 |
| 31 | Сологино | деревня | 28 |
| 32 | Степаньково | деревня | 17 |
| 33 | Телешово | деревня | 15 |
| 34 | Теребетово | деревня | 4 |
| 35 | Чекчино | деревня | 19 |
| 36 | Шилово | деревня | 6 |
| 37 | Шубино | деревня | 26 |

Централизованные системы водоотведения.

Сточные воды образуются при использовании природной или водопроводной воды для бытовых целей и технологических процессов промышленных предприятий. К сточным водам относятся также атмосферные осадки – дождевые и талые воды, выпадающие на территориях городов, населенных мест и промышленных предприятий. Сточными водами также являются подземные воды, извлекаемые из шахт при добыче полезных ископаемых. Такие воды являются источником различных заболеваний и распространения эпидемий.

Системы водоотведения устраняют негативные последствия воздействия сточных вод на окружающую природную среду. После очистки сточные воды обычно сбрасываются в водоемы. Наиболее совершенными системами являются замкнутые системы водоотведения, обеспечивающие очистку сточной воды до качества, при котором возможно повторное использование воды в промышленности или сельском хозяйстве.

Системы водоотведения тесно связаны с системами водоснабжения. Без водоотведения невозможно строить здания высотой более 2-3 этажей. Потребление и отвод воды от каждого санитарного прибора, квартиры и здания без ограничения обеспечивают высокие санитарно-эпидемиологические и комфортные условия жизни людей. Только современные сплавные системы водоотведения позволили людям оборудовать свои квартиры не только раковинами для мойки посуды и умывальниками, но и ваннами с использованием горячей воды.

Кроме этого, постоянный рост и развитие промышленности привел к возрастанию объемов производственных сточных вод и степени их загрязненности. Правильно запроектированные и построенные системы отведения стоков при нормальной эксплуатации позволяют своевременно отводить огромные количества сточных вод, не допуская аварийных ситуаций со сбросом стока в водоемы. Это, в свою очередь, позволяет значительно снизить затраты на охрану окружающей среды и избежать ее катастрофического загрязнения.

Схема дислокации сооружений КОС с указанием зоны санитарной охраны.

Любые канализационные стоки подлежат обязательной очистке. Первый этап очистки стоков — их механическая фильтрация. Производится она с помощью различного рода фильтров-отстойников, а также сит, решеток и жироловок. На выходе из устройства механической очистки стоки уже практически свободны от взвешенных в них загрязнений, и потому они обычно называются «осветленными водами».

После механической очистки стоков производится биохимическая очистка «осветленных вод», представляющая собой разложение различного рода органических загрязнений природными микроорганизмами-сапрофитами. Разложение органических загрязнений сточных вод сапрофитами происходит с выделением воды, твердых осадков, а также различных газов, в частности азота, углекислого газа, водорода, аммиака, сероводорода, метана. Уже из этого, далеко не полного списка видно, что многие выделяющиеся из системы очистки сточных вод газы являются ядовитыми и взрывоопасными, поэтому очистные сооружения должны в обязательном порядке иметь надежную и эффективную систему вентиляции и размещаться по возможности вдалеке от жилых сооружений и прочих строений.

Очистка сточных вод после прохождения ими биоочистки не заканчивается: после этого производятся доочистка и обеззараживание сточных вод, и только затем очищенные воды могут сбрасываться в природные водоемы.

Выбор типа очистных устройств и сооружений автономной канализационной системы зависит от целого ряда факторов, в числе которых следует назвать характер загрязнения и фактический объем сточных вод,

Канализационные очистные сооружения должны быть удалены от населенных пунктов на расстояния, указанные в таблице Таблица 3.3.

Таблица 3.3 - Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений

| Наименование сооружений | Санитарно-защитные зоны, м при расчетной производительности сооружений, тыс. м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 0,5 | более 5 до 50 | более 50 до 280 |
| Сооружения механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также отдельно расположенные иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения механической и биологической очистки с термомеханической обработкой в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| Поля орошения | 150 | 200 | 400 | 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | - | - |
| Сооружения с циркуляционными окислительными каналами | 150 | - | - | - |
| Насосные станции | 15 | 20 | 20 | 30 |

При пользовании указанной таблицей следует учитывать следующее:

- санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. м /сут, а также при отступлении от принятой технологии очистки сточных вод и обработки осадка устанавливаются по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы.

- при отсутствии иловых площадок на территории очистных сооружений производительностью более 0,2 тыс. м /сут размер зоны сокращается на 30 %;

- для полей фильтрации площадью до 0,5 га и для сооружений механической и биологической очистки производительностью до 50 м /сут санитарно-защитную зону следует принимать размером 100 м;

- для полей подземной фильтрации пропускной способностью менее 15 м /сут санитарно-защитную зону следует принимать размером 15 м;

- при фильтрующих траншеях и песчано-гравийных фильтрах санитарно-защитные зоны следует принимать размером 25 м, в септиках и фильтрующих колодцах соответственно 5 и 8 м, в аэрационных установках на полное окисление - 50 м;

- санитарно-защитные зоны, указанные в приведенной выше таблице, допускается увеличивать, но не более чем в 2 раза в случае расположения жилойзастройки с подветренной стороны по отношению к очистным сооружениям или уменьшать не более чем на 25 % при наличии благоприятной розы ветров;

- при сушке на иловых площадках сырого (несброженного) осадка или при хранении его в шламонакопителях санитарно-защитные зоны необходимо устанавливать по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы.

Для определения границ первого, второго и третьего пояса зон санитарной охраны следует руководствоваться требованиями СНиП 2.04.02-84.

В настоящее время из населенных пунктов сельского поселения Ошейкинское централизованная система хозяйственно-бытовой канализации существует в д. Доры, 
п. Большая Сестра, п. Торфяной, д. Ушаково, д. Ошейкино, д. Узорово. Системой централизованного водоотведения охвачено 70% жилого фонда. Другие населенные пункты поселения не имеют централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод.

Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод. Канализационными сетями охвачены территории малой и средней жилой застройки, а также часть индивидуальной жилой застройки в частном секторе.

Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки и общим направлением рельефа местности. Сети водоотведения в д. Доры, 
п. Большая Сестра, п. Торфяной, д. Ушаково, д. Ошейкино, д. Узорово построены более 20 лет назад для отведения сточных вод от многоквартирных жилых домов и объектов социального и производственного назначения. Дворовые и квартальные сети водоотведения проложены из чугунных, стальных, керамических, асбестоцементных труб диаметром 100-200 мм. Средний физический износ канализационных сетей -  более 90%. Общая протяженность канализационных сетей поселения составляет 9,3 км, которые находятся в эксплуатацииМП «Лотошинское ЖКХ».

На существующие площадки канализационных очистных сооружений населенных пунктов д. Ушаково, д. Доры, п. Большая Сестра стоки подаются канализационными насосными станциями. Почти все канализационные насосные станции требуют капитального ремонта, который обеспечит восстановление ресурса производственной мощности и оборудования (включая замену насосов, выработавших свой эксплуатационный ресурс). Износ канализационных насосных станций составляет 55-60%.

Очистные сооружения полной биологической очисткисельского поселения Ошейкинское расположены в д. Ушаково и п. Большая Сестра.

В д. Ушаково сточные воды по напорному трубопроводу поступают на площадку очистных сооружений биологической очистки КОС №2. Очистные сооружения построены на полную биологическую очистку без доочистки. Проектная мощность 650м3/сут., фактическая - 175м3/сут. Степень очистки стоков неудовлетворительная. Нормативные ресурсы надежности оборудования очистных сооружении и их строительных конструкций исчерпаны.

Выпуск очищенных стоков предусмотрен в реку Лобь. Данный водоприемник является водоемом рыбохозяйственного назначения первой категории. Качественный анализ стоков на выпуске не соответствует показателям предельно-допустимого сброса.

В д. Доры сточные воды по напорному трубопроводу поступают на площадку очистных сооружений КОС №8. Очистные сооружения не предусматривают полную биологическую очистку без доочистки. Проектная мощность 232м3/сут., фактическая - 90м3/сут. Степень очистки стоков неудовлетворительная. Нормативные ресурсы надежности оборудования очистных сооружении и их строительных конструкций исчерпаны.

Выпуск очищенных стоков предусмотрен в реку Лама. Данный водоприемник является водоемом рыбохозяйственного назначения первой категории. Качественный анализ стоков на выпуске не соответствует показателям предельно-допустимого сброса.

В п. Большая Сестра сточные воды по напорному трубопроводу поступают на площадку очистных сооружений биологической очистки КОС №9. Очистные сооружения построены на полную биологическую очистку с доочисткой. Проектная мощность 400м3/сут., фактическая - 40м3/сут. Степень очистки стоков неудовлетворительная. Нормативные ресурсы надежности оборудования очистных сооружении и их строительных конструкций исчерпаны.

Выпуск очищенных стоков предусмотрен в реку Б. Сестра. Данный водоприемник является водоемом рыбохозяйственного назначения первой категории. Качественный анализ стоков на выпуске не соответствует показателям предельно-допустимого сброса.

Сточные воды п. торфяной и д. Узорово собираются и утилизируются в септиках.

В таблице Таблица 3.4представлены канализационные очистные сооружения, расположенные на территории сельского поселения Ошейкинское.

Таблица 3.4 - Перечень очистных сооружений сельского поселения Ошейкинское (МП «Лотошинское ЖКХ»)

| Наименование сооружения, место расположения | Производительность, тыс. м3/сут | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- |
| Очистные сооружения,п. Б. Сестра, д. 32 | 0,4 | МП «Лотошинское ЖКХ» |
| Очистные сооружения,д. Доры, д. 72 | 0,232 | МП «Лотошинское ЖКХ» |
| Очистные сооружения,д. Ушаково, 61 | 0,65 | МП «Лотошинское ЖКХ» |

Местоположение очистных сооружений указано на рисунке Рисунок 3.6.

Документы об утверждении ЗСО у МП «Лотошинское ЖКХ» отсутствуют.

Рисунок 3.6 - Местоположение объектов системы водоотведения сельского поселения Ошейкинское

Оценка соблюдения требований к зонам санитарной охраны

Документы об утверждении ЗСО у МП «Лотошинское ЖКХ» отсутствуют.

Оценка соблюдения требований к условиям хранения химически опасных реагентов на КОС.

В качестве основных реагентов, используемых при осветлении и обесцвечивании хозяйственно-питьевой воды, применяются: сульфат алюминия, алюминат натрия, хлористый алюминий, оксихлорид алюминия, сульфит железа, сульфат железа, хлорное железо, гашеная известь, сода, полиакриламид, озон  и др. Состав и дозы реагентов, последовательность и места их введения в обрабатываемую воду, начало и конец периода применения различных реагентов устанавливаются главным инженером или технологом станции совместно с заведующим лабораторией на основании физико-химических, санитарно-бактериологических и технологических анализов исходной воды и воды, прошедшей обработку на отдельных сооружениях, а также с учетом опыта производственной обработки ее на собственной станции или на аналогичных станциях. Принятые технологические схемы обработки воды утверждаются по представлению начальника водопроводной станции и согласуются с местными органами Государственного санитарного надзора.

Место ввода реагентов и их ориентировочные дозы, принимаемые при проектировании реагентного хозяйства, в ходе эксплуатации станций постоянно корректируются.

Твердые реагенты растворяются в растворных баках по инструкциям, составленным на основе типовых, но с учетом местных условий. Растворение реагента может осуществляться как по массе, так и по объему. Учет расхода реагентов, подаваемых со склада, производится по сменам.

Склады peaгeнтов рассчитываются на хранение 30-дневного запаса, считая по периоду максимального потребления их. При обосновании объем складов допускается принимать на другой срок хранения, но не менее 15 суток. При наличии базисных складов объем складов при станциях допускается принимать на срок хранения не менее 7 суток. Склады реагентов проектируются на сухое или мокрое хранение в виде концентрированных растворов или продуктов, залитых водой. Вид хранения и тары, а также высота слоя хранящихся продуктов приведены в таблице Таблица 3.5.

Таблица 3.5 - Данные по хранению peaгeнтов в складах

| Реагент | Способ хранения, вид тары | Высота слоя реагента, м |
| --- | --- | --- |
| Сернокислый алюминий | Навалом В виде концентрированных растворов | 2-3,5 |
| Известь гашеная | Навалом В резинокордных контейнерах вместимостью от 1 до 3м3 | 1,5-2,5 |
| Железный купорос | В бумажных мешках массой до 50 кг В деревянных бочках | 2-3,5 |
| Хлорное железо Активированный уголь | В металлических барабанах В бумажных мешках массой до 50 кг | До 2,5 Не более 2,5 |
| Кальцинированная сода | В бумажных мешках В резинокордных контейнерах | 2-3,5 |
| Жидкое стекло | В железных бочках вместимостью до 250 л В деревянных заливных бочках вместимостью 100 - 150 л | До 2,5 До 2,5 |
| Техническая поваренная соль | Навалом В виде концентрированных растворов | До 2,0 |
| Марганцовокислый калий | В металлических бочках или банках | - |
| Кремнефтористый натрий | В металлических бочках |  |
| Фтористый натрий полиакриламид | В металлических бочках В полиэтиленовых мешках, уложенных в тарные ящики или в деревянные бочки | - |
| Едкий натрий | В баках промышленного Изготовления (БЕ-30) вместимостью 30 м3 или другой, более мелкой, таре, изготовленной из нержавеющей стали или полиэтилена |  |
| Крепкая серная кислота | В баках промышленного изготовления (БК-15) вместимостью 15 м3 | - |
| Хлорная известь | В деревянных бочках или фанерных барабанах | До 2,5 |
| Гипохлорит кальция | В стальных оцинкованных барабанах | До 2,5 |

Примечания.

1. Высота укладки более 1,5-2,0 м допускается при наличии механизации погрузочно-разгрузочных работ.

2. Хранение затаренных заводом поставщиком реагентов надлежит предусматривать в таре.

3. Разгерметизация тары с хлорным железом и силикатом натрия не допускается до момента их непосредственногоиспользования.

4. Замораживание и хранение ПАА более 6 месяцев не допускается.

Сухое хранение производится в закрытых, хорошо вентилируемых помещениях. Склады для хранения реагентов, кроме хлора и аммиака, располагаются вблизи помещений для приготовления их растворов и суспензий. Склад активированного угля должен располагаться в отдельном помещении, быть пожаро- и взрывобезопасен (относиться к категории В).

Помещение склада фторсодержащих peaгeнтов должно быть отделено от других производственных помещений. При этом места возможного выделения пыли должны быть оборудованы местными отсосами воздуха, а растаривание кремнефтористого натрия и фтористого натрия должно производиться под защитой шкафного укрытия. Учитывая токсичность фторсодержащих peaгeнтов, во всех случаях требуется предусматривать общие и индивидуальные мероприятия по защите обслуживающего персонала.

Условия разгрузки реагентов и работы на складах должны удовлетворять требованиям безопасной эксплуатации и охраны труда. Разгрузка peaгeнтов из автомашин и вагонов, а также подача их к местам приготовления и ввода в устройства водопроводной станции должны осуществляться с максимальным использованием механизмов.

К содержанию складов предъявляются следующие требования: дверные проемы, предназначенные для приема и выдачи реагента, необходимо плотно закрывать по окончании процедур (особенно в складах негашеной извести и активированного угля); помещения складов должны быть всегда сухими, чтобы содержащиеся в них реагенты не увлажнялись; помещения складов хлорной извести следует делать сухими, прохладными и хорошо вентилируемыми; реагенты внутри складов должны размещаться отдельными партиями и расходоваться в соответствии с очередностью поступления, чтобы исключить их залеживание.

Для выгрузки баллонов со сжиженными газами необходимо применять специальные контейнеры, в которые устанавливаются по 4, 6 или 8 баллонов.

Расходные склады хлора для баллонов и бочек надлежит размещать в отдельных закрытых огнестойких, хорошо вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 300 м от жилых и общественных зданий. Если позволяет зона защиты, то расходные склады на водопроводных сооружениях с потреблением свыше 1 т хлора в сутки разрешается устраивать из тэнков (стационарных емкостей) заводского изготовления вместимостью до 40 т. Передача газообразного хлора с такого склада к месту потребления может осуществляться по хлоро-проводам протяженностью не более 1 км. Перелив хлора в мелкую тару (баллоны или бочки) на этих установках запрещается.

При хранении баллонов и бочек должны соблюдаться следующие правила: баллоны, которые хранятся в вертикальном положении, помещаются в гнездах, предохраняющих их от падения, вентилями вверх; баллоны, хранимые в горизонтальном положении, складываются в штабеля высотой не более 1,5 м и длиной не более 3 м; ширину прохода между штабелями делают равной полной длине баллона, но не менее 1,5 м; прокладки между баллонами в штабеле должны обеспечивать свободное извлечение баллонов; вентили баллонов направляют в сторону прохода; бочки хранят на специальных тележках или подставках; размещение бочек должно быть таким, чтобы при извлечении любой из них остальные не перемещались. При доставке газообразных peaгeнтов на станцию в цистернах их переливают в бочки, баллоны или тэнки путем создания в опорожняемой цистерне давления (с помощью сжатого воздуха) в 0,5-1,5 МПа. Контроль за наполнением осуществляется взвешиванием или с помощью уровнемеров. Для взвешивания баллонов с хлором используют десятичные весы, рассчитанные на нагрузку 1-2 т, для взвешивания пустых баллонов - весы на 200 кг. Наполнять тару жидким хлором более чем на 80 % номинальной вместимости опасно. О полном опорожнении цистерны узнают по шуму, производимому воздухом при прорыве через сифонную трубку. Установленная на практике скорость перелива сжиженных peaгeнтов составляет от 6 до 12 т/ч. С целью повышения скорости перелива, в некоторых случаях, производят обогрев опорожняемой емкости.

Перевозка хлора должна осуществляться с соблюдением мер предосторожности: нельзя допускать ударов и падения баллонов и бочек; следует оберегать их от нaгpeвa солнцем, устраивая тент на открытых машинах; сопровождающие транспорт рабочие должны быть в спецодежде с защитными средствами и аварийным инструментом (разводными и гаечными ключами, молотками, зубилами и асбестографической набивкой). Хлор со склада к месту потребления транспортируется либо в баллонах или бочках на специальных тележках, либо по хлоропроводу из бочек, расположенных на складе. После полной сработки бочки с жидким хлором оставшийся хлоргаз необходимо удалить из бочки посредством эжектора и по возможности утилизировать.

Хлоропровод должен быть смонтирован только из цельнотянутых толстостенных труб. Соединение труб необходимо делать герметичным, резьбовым на муфтах или на фланцах с прокладками. Запрещается прокладывать хлоропровод в каналах и местах, труднодоступных для осмотров и ремонтов.

Один раз в год хлоропровод следует освобождать от хлора, продувать сухим воздухом, осматривать в узлах ответвлений, ремонтировать при надобности и немедленно после продувки заполнять жидким хлором.

Дозирование жидких peaгeнтов осуществляется напорными или вакуумными дозаторам. Предпочтение необходимо отдавать вакуумным газодозаторам. Хлорная вода и водный раствор сернистого газа, образующиеся в газодозаторах, должны подаваться к месту их введения в обрабатываемую воду по резиновым шлангам, аммиачная вода и аммиак по железным трубам. Смешение аммиака с водой должно производиться близ места єго введения в обрабатываемую воду в особых смесительных колонках специальной конструкции.

Отклонение от заданных доз жидких peaгeнтов, а также перерывы в их подаче не допускаются. Бесперебойность подачи достигается установкой запасных газодозаторов, наличием оборудования и запасных частей, необходимых для неотложного ремонта. Объем газа с одного баллона без подогрева при нахождении єго в помещении с t=15-180oС не должен превышать для хлора 500 г/ч. Для увеличения съема может быть использовано подогревание баллонов.

Технологическая схема КОС.

Очистка сточных вод — комплекс мероприятий по удалению загрязнений, содержащихся в бытовых и промышленных сточных водах перед выпуском их в водоёмы. Очистка сточных вод осуществляется на специальных очистных сооружениях.

Процесс очистки делится на 4 этапа:

- механический;

- биологический;

- физико-химический;

- дезинфекция сточных вод.

Механический этап.

Производится предварительная очистка поступающих на очистные сооружения сточных вод с целью подготовки их к биологической очистке. На механическом этапе происходит задержание нерастворимых примесей.

Сооружения для механической очистки сточных вод:

- решётки (или УФС — устройство фильтрующее самоочищающееся) и сита;

- песколовки;

- первичные отстойники;

- фильтры;

- септики.

Для задержания крупных загрязнений органического и минерального происхождения применяются решётки и для более полного выделения грубодисперсных примесей — сита. Максимальная ширина прозоров решётки составляет 16 мм. Отбросы с решёток либо дробят и направляют для совместной переработки с осадками очистных сооружений, либо вывозят в места обработки твёрдых бытовых и промышленных отходов.Затем стоки проходят через песколовки, где происходит осаждение мелких частиц (песок, шлак, битого стекла т. п.) под действием силы тяжести, и жироловки, в которых происходит удаление с поверхности воды гидрофобных веществ путём флотации. Песок из песколовок обычно складируется или используется в дорожных работах.

Первичные отстойники, куда на следующем этапе попадает вода, предназначены для осаждения взвешенной органики. Это железобетонные резервуары глубиной три-пять метров, радиальной или прямоугольной формы. В их центры снизу подаются стоки, осадок собирается в центральный приямок проходящими по всей плоскости дна скребками, а специальный поплавок сверху сгоняет все более легкие, чем вода, загрязнения в бункер.

В последнее время мембранная технология становится перспективным способом при очистке сточных вод. Эта технология применяется в комплексе с традиционными способами, для более глубокой очистки стоков и возврата их в производственный цикл.

Очищенные таким образом сточные воды переходят на первичные отстойники для выделения взвешенных веществ. Снижение БПК составляет 20-40 %.

В результате механической очистки удаляется до 60-70 % минеральных загрязнений, а БПК5 снижается на 30 %. Кроме того, механическая стадия очистки важна для создания равномерного движения сточных вод (усреднения) и позволяет избежать колебаний объёма стоков на биологическом этапе.

Биологический этап.

Биологическая очистка предполагает очистку растворенной части загрязнений сточных вод (органические загрязнения - ХПК, БПК; биогенные вещества - азот и фосфор) специальными микроорганизмами(бактериями и простейшими) или дождевыми червями , которые называются активным илом или биопленкой.

Могут использоваться как аэробные, так и анаэробные микроорганизмы.

С технической точки зрения различают несколько вариантов биологической очистки. На данный момент основными являются активный ил (аэротенки), биофильтры и метантенки (анаэробное брожение).

Также в биологической очистке, после аэротенков существует вторичные отстойники. Во вторичных отстойниках находятся илососы. Они предназначены для удаления активного ила со дна вторичных отстойников и возврат в аэротенк (возвратный ил). Лишний прирощенный ил выводится из системы (избыточный ил).

Физико-химический этап.

Данные методы используют для очистки от растворённых примесей, а в некоторых случаях и от взвешенных веществ. Многие методы физико-химической очистки требуют предварительного глубокого выделения из сточной воды взвешенных веществ, для чего широко используют процесс коагуляции.

В настоящее время в связи с использованием оборотных систем водоснабжения существенно увеличивается применение физико-химических методов очистки сточных вод, основными из которых являются:

- флотация;

- сорбция;

- центрифугирование;

- ионообменная и электрохимическая очистка;

- гиперфильтрация;

- нейтрализация;

- экстракция;

- эвапорация;

- выпаривание, испарение и кристаллизация.

Важным этапом при очистке сточных вод является механическое обезвоживание осадка. На данный момент существует несколько технологий обезвоживания — с помощью камерных фильтр-прессов, с помощью ленточных прессов и с помощью центрифуг (декантеров). Каждая технология имеет свои плюсы и минусы (занимаемая площадь, энергопотребление, стоимость и т. п.). При обезвоживании обычно используют реагент (флокулянт) для увеличения эффективности обезвоживания. В настоящее время широкое применение получает использование центрифуг для обезвоживания. Качество разделения жидкой и твердой фракции самое высокое из вышеупомянутых технологий.

Дезинфекция сточных вод.

Для окончательного обеззараживания сточных вод предназначенных для сброса на рельеф местности или в водоем применяют установки ультрафиолетового облучения.

Для обеззараживания биологически очищенных сточных вод, наряду с ультрафиолетовым облучением, которое используется, как правило, на очистных сооружениях крупных городов, применяется также обработка хлором в течение 30 минут.

Хлор уже давно используется в качестве основного обеззараживающего реагента практически на всех очистных сооружениях в городах России. Поскольку хлор довольно токсичен и представляет опасность, очистные предприятия многих городов России уже активно рассматривают другие реагенты для обеззараживания сточных вод, такие как гипохлорит, дезавид (сам реагент и его компоненты не входят в список разрешённых к применению в целях обеззараживания. В ЕС основной компонент запрещен с 09.02.2010) и озонирование.

Очистные сооружения полной биологической очисткисельского поселения Ошейкинское расположены в д. Ушаково и п. Большая Сестра.

Очистные сооружения д. Ушаково построены на полную биологическую очистку без доочистки. Проектная мощность 650м3/сут., фактическая - 175м3/сут. Степень очистки стоков неудовлетворительная. Нормативные ресурсы надежности оборудования очистных сооружении и их строительных конструкций исчерпаны.

Выпуск очищенных стоков предусмотрен в реку Лобь. Данный водоприемник является водоемом рыбохозяйственного назначения первой категории. Качественный анализ стоков на выпуске не соответствует показателям предельно-допустимого сброса.

В д. Доры сточные воды по напорному трубопроводу поступают на площадку очистных сооружений КОС №8. Очистные сооружения не предусматривают полную биологическую очистку без доочистки. Проектная мощность 232м3/сут., фактическая - 90м3/сут. Степень очистки стоков неудовлетворительная. Нормативные ресурсы надежности оборудования очистных сооружении и их строительных конструкций исчерпаны.

Выпуск очищенных стоков предусмотрен в реку Лама. Данный водоприемник является водоемом рыбохозяйственного назначения первой категории. Качественный анализ стоков на выпуске не соответствует показателям предельно-допустимого сброса.

В п. Большая Сестра сточные воды по напорному трубопроводу поступают на площадку очистных сооружений биологической очистки КОС №9. Очистные сооружения построены на полную биологическую очистку с доочисткой. Проектная мощность 400м3/сут., фактическая - 40м3/сут. Степень очистки стоков неудовлетворительная. Нормативные ресурсы надежности оборудования очистных сооружении и их строительных конструкций исчерпаны.

Выпуск очищенных стоков предусмотрен в реку Б. Сестра. Данный водоприемник является водоемом рыбохозяйственного назначения первой категории. Качественный анализ стоков на выпуске не соответствует показателям предельно-допустимого сброса.

Сточные воды п. Торфяной и д. Узорово собираются и утилизируются в септиках.

Проектные и фактические технические характеристики сооружений и основного технологического оборудования КОС с указанием сроков ввода в эксплуатацию и технического состояния

В состав очистных сооружений д. Ушаково входит:

- приемная камера;

- аэротенк,совмещенный с отстойником 1 рабочий, 1 резервный;

- иловые площадки 2 шт.;

- насосно-воздуходувная станция.

В состав очистных сооружений д. Доры входит:

- приемная камера;

- первичный отстойник;

- поля фильтрации 2 шт.

В состав очистных сооружений п. Большая Сестра входит:

- приемная камера;

- аэротенк-отстойник – 2 шт;

- контактный резервуар;

- иловые площадки – 2 шт;

- биопруды – 2 шт.

В таблице

Таблица3.6 приведены данные по очистным сооружениям сельского поселения Ошейкинское.

Таблица 3.6 - Проектные и фактические характеристики очистных сооружений МП «Лотошинское ЖКХ» сельского поселения Ошейкинское

| №№ п.п. | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Мощность очистных сооружений |  |  |  | Схема очистки сточных вод и обработки осадка (основные сооружения) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектная в тыс.м3/сут. | Фактическая в тыс.м3/сут. | Резерв мощности в тыс.м3/сут. | Дефицит мощности в тыс.м3/сут. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Механическаяочистка (состав сооружений и оборудования) | биологическая очистка (доочистка) (состав сооружений и оборудования) | обеззараживание (состав сооружений и оборудования) | обработка осадка (состав сооружений и оборудования) |
| 1.1 | Очистные сооружения д. Ушаково | 1978 | 0,65 | 0,175 | 0,475 | - |  | аэротенки, совмещённые с отстойником-2 | не работает со дня пуска очистных сооружений | иловые площадки – 2 шт. (0,016га) |
| 1.2 | Очистные сооружения д. Доры | 1973 | 0,23 | 0,09 | 0,14 | - | песколовка-1 шт., отстойник-1 шт. | поля фильтрации-2 |  |  |
| 1.3 | Очистные сооружения п. Большая Сестра | 1988 | 0,40 | 0,04 | 0,36 | - |  | аэротенки, совмещённые с отстойником-2, биопруды-2,контактный резервуар-1 | не работает со дня пуска очистных сооружений | иловые площадки – 2 шт. (0,026га) |
|  | Итого |  | 1,28 | 0,30 | 0,98 | - |  |  |  |  |

В таблице Таблица 3.7 представлено оборудование очистных сооружений сельского поселения Ошейкинское.

Таблица 3.7 - Оборудование очистных сооружений сельского поселения Ошейкинское

| № | Тип оборудования | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Мощность двигателя, кВт | Производительность, м3/ч | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОС №2 д. Ушаково |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Компрессор | ЭФ101 | 2007 | 7,5 | 250 | - |
| КОС №9 п Б. Сестра |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Компрессор | ЭФ104 | 2005 | 18,5 | 610 | - |
| 2 | Насос | СМ80-50-200 | 2002 | 7,5 | 25 | 20 |

Проектная производительность КОС

Данные по проектной производительности очистных сооружений сельского поселения Ошейкинское приведены в таблице Таблица 3.8.

Таблица 3.8 - Перечень очистных сооружений сельского поселения Ошейкинское, с указанием проектной производительности

| Местоположение | Проектная производительность, м3/сут | Сброс очищенных стоков | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Очистные сооружения, п. Б. Сестра, д. 32 | 400 | р. Большая Сестра | Необходимо установка второй воздуходувки |
| Очистные сооружения, д. Доры, д. 72 | 232 | р. Лама | Требуется реконструкция |
| Очистные сооружения, д. Ушаково, 61 | 650 | р. Лобь | Необходимо провести ремонт второй компактной установки,ремонт иловых карт |

Оценка фактической производительности (мощности) КОС (максимальная часовая, максимальная суточная и годовая за 5 последних лет)

В таблице Таблица 3.9приведены данные по фактической производительности очистных сооружений сельского поселения Ошейкинское.

Таблица 3.9 - Фактическая производительность очистных сооружений сельского поселения Ошейкинское

| Местоположение | Проектная производительность, м3/сут | Фактическая производительность, м3/сут | Сброс очищенных стоков | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистные сооружения, п. Б. Сестра, д. 32 | 400 | 40 | р. Большая Сестра | Требуется реконструкция |
| Очистные сооружения, д. Доры, д. 72 | 232 | 90 | р. Лама | Требуется реконструкция |
| Очистные сооружения, д. Ушаково, 61 | 650 | 175 | р. Лобь | Требуется реконструкция |

График поступления стоков на КОС (почасовой) в сутки наибольшего поступления каждого месяца за последний год

Данные о поступлении сточных вод на очистные сооружения помесячно за 2016 г. представлены в таблице

Таблица3.10.

Таблица 3.10 - График поступления стоков на очистные сооружения сельского поселения Ошейкинское за 2016 г.

| № п/п | Наименование и адрес ВЗУ | январь | февраль | март | I квартал | апрель | май | июнь | II квартал | I полугодие | июль | август | сентябрь | III квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | IV квартал | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Доры | 1871 | 1922 | 1782 | 5575 | 1976 | 1719 | 2105 | 5800 | 11375 | 1842 | 1821 | 1776 | 5439 | 1857 | 1723 | 2052 | 5632 | 22446 |
| 2 | п. Большая Сестра | 360 | 504 | 463 | 1327 | 514 | 537 | 855 | 1906 | 3233 | 579 | 593 | 613 | 1785 | 413 | 575 | 834 | 1822 | 6840 |
| 3 | п. Торфяной | 45 | 72 | 71 | 188 | 50 | 137 | 312 | 499 | 687 | 74 | 90 | 78 | 242 | 117 | 61 | 72 | 250 | 1179 |
| 4 | д. Ушаково | 3505 | 3014 | 3129 | 9648 | 3460 | 3376 | 3422 | 10258 | 19906 | 3702 | 3502 | 3341 | 10545 | 2965 | 3616 | 3373 | 9954 | 40405 |

Оценка способности КОС обеспечить прием стоков в соответствии с фактическим графиком в сутки наибольшего потребления

В таблице Таблица 3.11 приведены данные по фактической производительности очистных сооруженийсельского поселения Ошейкинское.

Таблица 3.11 - Балансы очистных сооружений сельского поселения Ошейкинское

| № п/п | Наименование сооружения, установленного оборудования | Проектная производительность, м3/ч | Проектная производительность, м3/сут. | Фактическая производительность, м3/ч | Фактическая производительность, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения, п. Б. Сестра, д. 32 | 16,667 | 400 | 1,015 | 24,362 |
| 2 | Очистные сооружения, д. Доры, д. 72 | 9,667 | 232 | 3,331 | 79,945 |
| 3 | Очистные сооружения, д. Ушаково, 61 | 27,084 | 650 | 5,997 | 143,9 |

Анализ данных по фактической производительности очистных сооружений сельского поселения Ошейкинское показывает, что очистные сооружений способны обеспечить приём стоков.

Описание организации утилизации осадков сточных вод на КОС

Осадок сточных вод является продуктом очистки городских сточных вод. Тем не менее, на вопросы, связанные с обработкой осадка, часто обращают гораздо меньше внимания, чем на параметры очистки сточных вод, например, концентрации загрязняющих веществ на выходе или эффективность удаления различных соединений. Осадок представляет собой потенциальную угрозу для окружающей среды, так как вспенивающийся осадок может быть утерян в процессе очистки, а осадок сточных вод может даже намеренно сбрасываться в водотоки.
В практическом и техническом отношении существуют следующие проблемы обработки осадка:

- необходимость стабилизации, так как осадок не является инертным и может иметь неприятный запах;

- уменьшение влажности и объема осадка до минимума;

- использование энергетического потенциала осадка, если экономически целесообразно;

- сокращение количества вредных микроорганизмов в случае взаимодействия осадка с людьми, животными или растениями;

- извлечение фосфора для использования в сельском хозяйстве.

Обработка осадка сточных вод – это не просто уплотнение, сбраживание, обезвоживание и утилизация. Процесс влияет на работу всех очистных сооружений.

Уплотнение осадка

Влажность осадка сточных вод составляет 97,0–99,5%. При уплотнении содержание сухого вещества в осадке при незначительных затратах энергии увеличивается за счет снижения содержания влаги. Уплотнение осадка может использоваться в качестве предварительной обработки передсбраживанием или перед обезвоживанием на очистных сооружениях, которые работают без сбраживания.

Гравитационному и/или механическому уплотнению может подвергаться первичный осадок, избыточный ил или их смесь. Уплотнению избыточного ила придается более важное значение, так как после вторичного отстаивания содержание сухого вещества в осадке составляет около 0,5–1,0%, а в первичном осадке – порядка 4,0%. Для уплотнения, как и для обезвоживания осадка, применяются вспомогательные неорганические или органические флокулянты (как правило, полимеры). Не для всех методов уплотнения требуются флокулянты.

Гравитационные илоуплотнители

Гравитационное уплотнение – наиболее простой способ снижения влажности осадка сточных вод при малых затратах энергии. Осадок подается непосредственно в круглый резервуар, оснащенный медленно вращающимся скребком, который разрушает связь между частицами осадка, увеличивая осаждаемость и уплотнение ила. При гравитационном уплотнении общий объем осадка при незначительном расходе энергии можно сократить на 90% от первоначального объема.

Таблица 3.12 – Результаты гравитационного уплотнения осадков с использованием и без использования флокулянта

|  | Без использования флокулянта | С использованием флокулянта (полимера) |
| --- | --- | --- |
| Первичный осадок | 5–10 % по сухому веществу | - |
| Смесь первичного осадка и избыточного ила | 4–6 % по сухому веществу | 5–8 % по сухому веществу |
| Избыточный ил | 2–3 % по сухому веществу | 3–4 % по сухому веществу |

Результаты гравитационного уплотнения осадков с использованием и без использования флокулянта.

Рисунок 3.7 - Схема гравитационного илоуплотнителя

Механические илоуплотнители

Механическое уплотнение обычно используется для уплотнения избыточного ила. Смесь осадков часто подвергается механическому уплотнению на очистных сооружениях с небольшим объемом первичного отстаивания или без метантенков. При механическом уплотнении требуется использование флокулянтов и повышается расход электроэнергии. Механическое уплотнение чаще применяется на крупных и средних очистных сооружениях и в качестве предварительной обработки перед обезвоживанием без процесса сбраживания.

Таблица 3.13 - Сравнение различных типов илоуплотнителей

| Параметр | Шнековый илоуплотнитель | Барабанный илоуплотнитель | Ленточный илоуплотнитель | Центрифуга |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание сухого вещества | 4–7 % | 5–7 % | 5–7 % | 5–7 % |
| Расход полимеров | 2–6 г/кг сухого вещества | 2–6 г/кг сухого вещества | 2–6 г/кг сухого вещества | 1–1,5 г/кг сухого вещества |
| Расход электроэнергии | Низкая | Низкая | Низкая | Высокий |
| Необходимость в техническом обслуживании | Низкая | Низкая | Низкая | Низкая |
| Производительность и примечания | 20–100 м/ч | 10–70 м/ч | 24–180 м/ч | 5–200 м3/ч, возможно использование без полимеров |

Стабилизация осадка

Цель стабилизации осадка – сведение биологических и химических процессов к минимуму. Анаэробное сбраживание – один из старейших и до сих пор наиболее часто используемых методов стабилизации осадка. Впервые анаэробное сбраживание в метантенках стало применяться более ста лет назад в США. Содержащиеся в осадке концентрированные органические и неорганические вещества при дефиците кислорода разлагаются, превращаясь в метан и конечные неорганические продукты. Основными преимуществами сбраживания являются стабилизация осадка сточных вод, уменьшение его объема и производство биогаза. 
Анаэробный процесс сбраживания может протекать как при мезофильных (около 35–40°C), так и при термофильных (53–57°С) температурах. Обширные исследования термофильного сбраживания осадка городских сточных вод в лабораторных условиях и промышленных масштабах ведутся на протяжении уже более 30 лет, однако, к сожалению, безрезультатно. Поэтому далее мы остановимся на рассмотрении сбраживания при мезофильных условиях. Основными преимуществами являются высокая стабильность, хорошее качество супернатанта и надежность. Данный метод дает возможность существенно сократить объемы осадка и получить биогаз для энергоснабжения. Необходимо учитывать тот факт, что при сбраживании образуется значительное количество жидкой фазы, что увеличивает нагрузку по азоту и ХПК на очистные сооружения.

Рисунок 3.8 - Анаэробное сбраживание в цепи обработки осадка

Сбраживание происходит в одном или нескольких реакторах, которые могут работать в параллельном или последовательном режимах. Минимальное время – 14–15 дней, при сокращении времени сбраживания выход газа обычно уменьшается, хотя на некоторых очистных сооружениях при нахождении осадка в метантенке менее 14 дней выработка газа не снизилась. Это возможно в тех случаях, когда осадок имеет очень высокую степень биоразлагаемости, например, если высока доля первичного осадка или если гидролиз происходит уже в первичном отстойнике при его больших объемах. Поэтому при обработке избыточного ила необходимо увеличить время сбраживания.

Величина сухого вещества в смеси первичного осадка и избыточного ила до сбраживания должна составлять 4–7%, однако иногда надежнее использовать осадок с более низким содержанием сухого вещества. Наиболее распространенный метод предварительной обработки – уплотнение. Увеличение содержания сухого вещества приводит к сокращению времени сбраживания и расхода электроэнергии для нагрева осадка. При этом объем метантенка можно существенно уменьшить.

Корпус метантенка всегда оснащен устройствами для перемешивания и нагрева, что обеспечивает поддержание постоянной температуры. Колебания температуры или недостаточная изоляция метантенка снижают выход биогаза. Перемешивание содержимого метантенка повышает эффективность работы путем снижения термальной стратификации, диспергирования загружаемого сырого осадка, что обеспечивает лучший контакт с активной биомассой, и уменьшения пенообразования. Перемешивание также способствует растворению ингибирующих веществ, изменяет неблагоприятный рН и выравнивает температурные характеристики загружаемого осадка, тем самым увеличивая полезный объем реактора.
Эталоном для метантенков является показатель распада органических веществ в осадке. Распад 50% органического вещества считается показателем эффективной работы. Для управления процессом требуются 2–3 оператора; необходимы также дополнительные навыки и специальные знания анаэробных процессов и особенностей технического обслуживания взрывоопасных зон, поскольку работа с биогазом всегда связана с риском взрыва.

Биогаз отбирается из верхней точки метантенка. Среднее содержание метана (CH₄) в нем составляет 58–64%, углекислого газа (CO₂) – 30–40%. В биогазе также присутствует небольшое количество воды и сероводорода (H₂S). В отдельных случаях, например, при высокой доле стоков пищевой промышленности или при совместном сбраживании, содержание метана (CH₄) может достигать 70%. Теплотворная способность метана (100%) составляет 10 кВт•ч/м³, биогаза – 5,8–6,4 кВт•ч/м³.

Биогаз является возобновляемым источником энергии. ТЭЦ дает возможность использования биогаза для производства электрической энергии, чаще всего с помощью газовых двигателей или микротурбин. Электрический КПД современной ТЭЦ составляет более 40%. Избыток тепловой энергии и выхлопные газы можно использовать для подогрева загружаемого в метантенк осадка, обогрева реактора и сушки осадка. Можно также продавать тепловую энергию ближайшему поставщику.

В качестве альтернативы анаэробному сбраживанию осадок может стабилизироваться путем длительной аэрации, при которой летучие вещества разрушаются биологическим способом. Долгосрочная (длительная) аэрация проходит в аэротенках и поэтому называется «одновременным аэробным сбраживанием». Разрабатываются также методы аэробной стабилизации при более высоких температурах в отдельных резервуарах. В результате аэробного сбраживания получается осадок, который можно утилизировать различными способами.

Обезвоживание осадка

Обезвоживание – относительно простой процесс, направленный на увеличение содержания сухого вещества в осадке с помощью различного оборудования. Для образования хлопьев избыточного ила в блоке обезвоживания необходимо использовать флокулянт. Иногда в целях повышения эффективности флокулянта (полимера) и сокращения его расхода при обезвоживании к осадку также добавляют коагулянты, такие как соли железа или алюминия. Ведутся исследования по разработке безреагентных методов обезвоживания, однако получаемый эффект и степень надежности этих методов еще не достаточно высоки.
После обезвоживания содержание сухого вещества в осадке, как правило, составляет 19%–30%. В зависимости от влагоотдачи можно получить содержание сухого вещества в осадке до 40%. Например, при использовании камерных фильтр-прессов такого результата можно добиться с помощью добавления извести. Максимальное содержание сухого вещества может быть определено лабораторным путем. После достижения максимальной степени обезвоживания оставшуюся в осадке связанную на клеточном уровне воду можно удалить лишь с помощью сушки.

В настоящее время наиболее популярными методами обезвоживания на городских очистных сооружениях являются центрифуги и ленточные фильтр-прессы, что связано с их надежностью в работе и экономической эффективностью. Камерные фильтр-прессы дороже других типов фильтр-прессов, поэтому используются на более крупных очистных сооружениях, например, в горнодобывающей промышленности. Гидравлические прессы, которые изначально были созданы для пищевой промышленности и отвечают строгим санитарно-гигиеническим требованиям, также относятся к дорогостоящему оборудованию. Шнековые прессы подходят для обезвоживания содержащего волокнистый материал осадка сточных вод, поступающих с предприятий целлюлозно-бумажной промышленности. Они используются на некоторых городских очистных сооружениях в регионе Балтийского моря, особенно на очистных сооружениях малого и среднего размера. В разработке находятся несколько инновационных методов, например, ‘Rofitec’ или технология биоплато (очистка на камышовых площадках).

Декантерные центрифуги

Стандартным типом центрифуг является декантерная центрифуга с непрерывной загрузкой и выгрузкой осадка. Модели центрифуг с высоким g (соответствующим максимальному центробежному ускорению или скорости вращения ротора) позволяют получить высокое содержание сухого вещества. Основными элементами центрифуги являются барабан с цилиндрической и конической секциями, конвейерный шнек внутри барабана и привод для создания вращательного движения. Корпус вокруг центрифуги служит для защиты и шумоподавления, а также для отвода кека и отделившейся осветленной жидкости (фугата) из устройства.

Рисунок 3.9 - Принципиальная схема декантерной центрифуги

Ленточные фильтр-прессы

Основными элементами ленточного фильтр-пресса являются рама для интегрированной загрузки осадка, верхняя и нижняя фильтровальные ленты для гравитационного дренажа и отжима, система направляющих, система промывки и система выгрузки осадка. В современных моделях часто имеется встроенный кожух для защиты от разбрызгивания осадка и фильтрата и от выхода пара, тумана и газов с неприятным запахом. Конструкция может также включать в себя отдельную систему местной вытяжной вентиляции, расположенную над блоком ленточного фильтр-пресса.

Рисунок 3.10 - Принципиальная схема ленточного фильтр-пресса

Камерные фильтр-прессы

Камерный фильтр-пресс состоит из ряда камер с фильтрующими плитами, закрепленными на раме. Загрузка осадка осуществляется циклами. Фильтровальные камеры с загруженным в них осадком сжимаются с помощью гидроцилиндров в течение несколько секунд под давлением до 60 бар. Обезвоженный осадок выгружают из камеры, открывая фильтровальные плиты и встряхивая ткань или плиты. Для обеспечения постоянно высоких результатов фильтрации и длительного срока службы фильтровальной ткани, камеры и саму ткань регулярно промывают. Мембранный фильтр-пресс является усовершенствованным вариантом камерного фильтр-пресса. При его использовании содержание сухого вещества можно повысить на 2–3% за счет дополнительной мембраны, расположенной между фильтровальной тканью и пластиной фильтра.

Гидравлические прессы

Гидравлический пресс представляет собой инновационное решение для обработки осадка, которое может применяться для обезвоживания осадка городских сточных вод в особых случаях – при низкой влагоотдаче осадка и (или) необходимости получения высокого содержания сухого вещества. Гидравлический пресс был разработан для разделения твердой и жидкой фаз биологических веществ.

Основные методы обезвоживания осадка: обобщение

Таблица 3.14 - Обзор методов обезвоживания

|  | Центрифуга | Ленточный фильтр-пресс | Камерный фильтр-пресс |  | Гидравлический пресс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кондиционирование полимером | Кондиционирование известью |  |
| Результат обезвоживания Аэробно стабилизированный осадок Сброженный осадок | 18–24 % 22–30 % | 15–22 % 20–28 % | 18–24 % 22–30 % | 28–35 % 30–40 % | 20–35 % - - |
| Расход флокулянта | 4–14 г/кг сухого вещества | 4–12 г/кг сухого вещества | 5–12 г/кг сухого вещества | Известь 15–25 кг/м³ и железо | 5–12 г/ кг сухого вещества |
| Расход электроэнергии | Высокий | Низкий | Средний | Средний | Средний |
| Автоматический и непрерывный ход процесса | Да/да | Да/да | Нет/нет | Нет/нет | Да/нет |
| Инвестиционные расходы | Средние | Средние | Очень высокие | Очень высокие | Очень высокие |
| Размер очистных сооружений | Крупные, средние, малые очистные сооружения (передвижные установки) | Крупные, средние, малые очистные сооружения (передвижные установки) | Крупные очистные сооружения | Крупные очистные сооружения | Крупные очистные сооружения |

Обеззараживание осадка

Обеззараживание (дезинфекция) осадка городских сточных вод направлено на снижение числа патогенных микроорганизмов до определенного уровня, установленного санитарными нормами. Необходимость обеззараживания зависит от метода утилизации осадка, что особенно важно, если осадок будет использоваться в сельском хозяйстве или для благоустройства территорий. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), а также Германия и Швеция разработали собственные рекомендации в отношении обеззараживания (материалы Германии и Швеции частично представлены только на немецком и шведском языках) (SNV, 2003 г., Umweltbundesamt 2009 г., WHO, 2003 г.).

Для обеззараживания обычно применяются два метода обработки:

- нагревание осадка до температуры свыше 55–70°C в течение определенного периода времени;

- повышение рН осадка более 12 в течение определенного периода времени.

Во время обработки микроорганизмы погибают, что должно подтверждаться результатами соответствующих лабораторных исследований.

Рисунок 3.11 - Методы обеззараживания осадка сточных вод

Термическая обработка

При термической дезинфекции температура осадка повышается до уровня, при котором бактерии погибают. Термическое обеззараживание рекомендуется (а иногда даже требуется), если в метантенке вместе с осадком хозяйственно-бытовых сточных вод сбраживаются остатки животного происхождения и отходы скотобоен.

Ниже перечислен ряд методов, с помощью которых можно обеспечить высокую температуру для обеззараживания:

- (предварительная) пастеризация;

- термическое кондиционирование;

- сушка;

- анаэробная термофильная стабилизация;

- аэробная термофильная стабилизация;

- аэробная термофильная предварительная обработка;

- компостирование.

Наиболее распространенным методом термического обеззараживания является пастеризация, предложенная Луи Пастером еще в 1860-х гг. Данный метод, обычно используется для консервирования пищевых продуктов. На очистных сооружениях водоотведения он применяется следующим образом: первичный осадок и избыточный ил нагреваются в резервуаре для обеззараживания до температуры 65°C–100°C. Время обработки при 65°C составляет 30 минут, при 70°C – 25 минут, при 80°C – 10 минут. Условия пастеризации (температура и время обработки) регламентируются национальными нормами.

Химическая обработка

Обеззараживающий эффект может также достигаться при применении содержащих кальций реагентов (CaO или Ca(OH)₂) за счет повышения и поддержания величины рН осадка около 12 до момента прекращения биологической активности. Минимальное время обеззараживания при рН более 12 составляет 2 часа. Доза извести, как правило, регулируется путем измерения pH, расход зависит от жесткости и других химических свойств сточных вод.

Эксплуатация и техническое обслуживание установки являются относительно простыми. В ее состав входят оборудование для дозирования реагента и резервуар-хранилище, а также устройства для перемешивания осадка с реагентами.

При использовании извести для обеззараживания необходимо учитывать следующее:

- общий объем осадка с учетом реагента увеличивается, следовательно, возрастают расходы на его утилизацию;

- повышается величина рН, что является положительным моментом при утилизации обработанного известью осадка в сельском хозяйстве;

- для предотвращения выбросов в атмосферу аммиака может потребоваться промывка осадка кислым раствором;

- в связи с высокой щелочностью необходимо обеспечить химическую защиту;

доза реагента достигает 300–400 кг на тонну сухого вещества.

Биологическая обработка

Компостирование представляет собой аэробный процесс бактериального разложения с целью стабилизации органических отходов и производства гумуса (компоста). Компостирование является простым и проверенным методом обеззараживания (60°C в течение 3–6 дней) и получения полезных продуктов, таких как компост и удобрение. При этом необходимо учитывать требования национального законодательства, поскольку в некоторых странах необходимое время компостирования может значительно превышать шесть дней.

Для компостирования осадка содержание сухого вещества в нем должно составлять не менее 15%. Для этого требуется сгущение и обезвоживание первичного осадка и избыточного ила. Данный метод может применяться для осадка, подвергшегося анаэробной стабилизации (сбраживанию), а затем обезвоживанию. Смешивание с наполнителями (например, сухими опилками) помогает достичь необходимого содержания сухого вещества и баланса углерода и азота.

Методы обеззараживания осадка: обобщение

Таблица 3.15 - Методs обеззараживания

| Небольшие ОСК | Средние ОСК | Крупные ОСК |
| --- | --- | --- |
| Термическая обработка |  |  |
| - | Пастеризация | Пастеризация |
| - | Аэробная термофильная стабилизация | Предварительная аэробная термофильная обработка |
| - | - | Термическое кондиционирование |
|  |  | Аэробная термофильная стабилизация |
| Солнечная сушка (см. главу 7) | Солнечная сушка | Термосушка |
| Химическая обработка |  |  |
| Обработка осадка с низким содержанием сухого вещества известко- вым молоком | Обработка осадка с низким содержанием сухого вещества известко- вым молоком |  |
| - | Кондиционирование известковым молоком в камерном фильтр- прессе | Кондиционирование известковым молоком в камерном фильтр- прессе |
| Использование негашеной извести после обезвоживания (передвижная установка) | Использование негашеной извести после обезвоживания (передвижная или стационарная установка) | Использование негашеной извести после обезвоживания |
| Биологическая обработка |  |  |
| Компостирование в валках и обезвоживание | Компостирование в валках и обезвоживание | Компостирование в валках и обезвоживание |
| - | Компостирование в туннелях и обезвоживание | Компостирование в туннелях и обезвоживание |

В зависимости от нормативных требований и затрат (электроэнергия, персонал, закупка оборудования, реагенты), классификация может изменяться.

Таблица 3.16 - Сравнение наиболее распространенных методов обеззараживания осадка

|  | Компостирование | Обработка известью | Пастеризация |
| --- | --- | --- | --- |
| Пастеризация | Высокие | Низкие/средние | Средние |
| Энергопотребление | Низкое | Низкое | Высокое |
| Потребность в реагентах | Нет | Да | Нет |
| Необходимость в добавлении структурного материала | Да | Нет | Нет |
| Необходимость обезвоживания осадка | Да | Нет | Нет |
| Потребность в площади | Высокая | Низкая | Низкая |
| Результат обеззараживания | Средний/высокий | Средний/высокий | Очень высокий |

Сушка осадка

Термическая осушка представляет собой технологию, которая направлена на резкое снижение влажности осадка сточных вод. Сушка в основном используется на крупных очистных сооружениях для увеличения теплотворной способности осадка при его последующем сжигании. Возможна сушка в случае использования осадка в сельском хозяйстве, однако этот способ используется нечасто в связи с высокой стоимостью. Испарение влаги из обработанного и обезвоженного осадка приводит к увеличению содержания сухого вещества, сокращению объема и массы осадка. Содержание сухого вещества в обезвоженном осадке до сушки, как правило, составляет 20–30%, после сушки – 50–90%.

Термическая сушка обычно включает в себя этап загрузки и выгрузки осадка, а также промежуточного хранения. Ей предшествует обезвоживание и накопление осадка в бункере. Для термосушки требуется оборудование для выработки и распределения тепла, термосушилка, биологический фильтр для очистки топочных газов, устройство последующей обработки (например, установка для гранулирования) и хранилище конечного продукта.

Термическая осушка основана на использовании тепла для испарения влаги из осадка после обезвоживания. Энергоемкость процесса обезвоживания значительно ниже, чем процесса сушки, поэтому необходимо добиться высокого содержания сухого вещества при обезвоживании. Процессы термической сушки делятся на две основные категории – непосредственный нагрев (конвективная сушка) и косвенный нагрев (контактная сушка). Данная классификация основана на способе передачи тепловой энергии осадку для его нагрева.

Рисунок 3.12 - Принципиальная схема термической сушки

Конвективная сушка

При конвективной сушке передача тепла происходит при непосредственном контакте с горячим воздухом или горячим газом. Температура осадка повышается, влага испаряется. Стандартное оборудование состоит из барабанной или ленточной сушилки, где осадок выдерживается при температуре около 450–460°C (барабанная сушилка) или 120–160°C (ленточная сушилка)в течение 5–10 минут (барабанная сушилка) или 40–60 минут (ленточная сушилка)

Контактная сушка

При контактной сушке осадок от сушильного агента (как правило, горячей воды, масла или пара) отделяет нагретая стенка. В качестве стандартного оборудования для контактной сушки применяются вертикальные лотковые сушилки, горизонтальные дисковые, лопастные или спи-ральные сушилки и сушилки с кипящим слоем. Например, в дисковых сушилках сушка происходит в течение 45–60 минут при температуре около 160–200°С с использованием пара в качестве сушильного агента и при температуре около 190–240°C с использованием масла в качестве сушильного агента. Во время сушки температура продукта составляет 85–95°С, температура отходящих газов – 95–110°C.

Основные методы сушки осадка: обобщение

Таблица 3.17 - Обзор методов непосредственного и косвенного нагрева

| Метод | Основные характеристики | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Непосредственный нагрев (конвективная сушка) (45–90% сухого вещества) | Осадок непосредственно соприкасается с сушильным агентом. Обычно применяются барабанные или ленточные сушилки. | Инвестиционные затраты составляют 0,5-0,9 млн €. Установленная мощность – 150-200 кВт. Расход электроэнергии – 70-100 кВт•ч/кг сухого вещества. |
| Косвенный нагрев (контактная сушка) (45–90% сухого вещества) | Осадок не соприкасается с сушильным агентом. Обычно применяются лотковые, ло- пастные сушилки и сушилки с кипящим слоем | Для снижения расходов может быть использована вторичная тепловая энергия. Необходимо техническое обслуживание взрывоопасных зон. |

Сжигание осадка

Благодаря наличию высокой концентрации фосфора и азота осадок сточных вод является хорошим удобрением. Тем не менее, он может представлять собой источник загрязнения. Кроме различных органических веществ, в нем могут содержаться тяжелые металлы, которые загрязняют окружающую среду. Это одна из причин того, почему в последние годы все большее распространение получает сжигание осадка. Сжигание также дает возможность получить положительный баланс энергии и эффективно использовать теплотворную способность осадка. Основным фактором, побуждающим к использованию данного метода, является тот факт, что количество образующегося на городских очистных сооружениях осадка несоизмеримо велико по сравнению со свободными площадями, на которых осадок может подвергаться утилизации или другой обработке (например, компостированию).В настоящее время в национальное законодательство государств-членов ЕС уже перенесена (или переносится) новая Рамочная директива по отходам, которая стимулирует повторное использование содержащихся в осадке органических веществ и ограничивает его вывоз на полигоны ТБО. Вероятно, что требование, касающееся повторного использования содержащихся в осадке веществ, будет способствовать его применению в сельском хозяйстве при условии одобрения со стороны фермеров, а также компетентных экологических и сельскохозяйственных регулирующих органов. Ограничение вывоза органических веществ на полигоны ТБО будет стимулировать или обязывать предприятия канализационно-водопроводного хозяйства сжигать осадок при невозможности его утилизации другим методом.

Сжигание осадка может производиться как совместно с другими источниками энергии (например, твердыми бытовыми отходами или ископаемыми видами топлива), так и отдельно при добавлении другого вида топлива лишь в качестве вспомогательного. Проектные решения для сжигания осадка в котлах зависят от смеси и теплотворной способности различных видов топлива. Сжиганию может подвергаться сброженный, обезвоженный и высушенный осадок. Осадок может сжигаться без сушки и без сбраживания, однако в этом случае часто требуется вспомогательное топливо.

Совместное сжигание

Совместное сжигание смеси различных твердых, жидких и газообразных видов топлива применяется на протяжении десятилетий и может считаться апробированной технологией. При совместном сжигании применяются технологии сжигания в котлах с колосниковой решеткой, а также сжигания в кипящем (псевдоожиженном) слое.

Отдельное сжигание (моносжигание)

Моносжигание осадка, как правило, предназначено лишь для термического разрушения осадка без рекуперации энергии, так как чистая теплотворная способность осадка не дает возможности производства избыточной энергии. Теплотворная способность сброженного осадка еще ниже. Обычно теплотворная способность сухого вещества осадка составляет около 3 МДж/кг сухого вещества. Поэтому установка для моносжигания осадка состоит лишь из систем загрузки, перемешивания и подачи топлива, топки с горелками вспомогательного и пускового топлива (нефть, природный газ, уголь или получаемый при сбраживании биогаз). На практике, метод сжигания в кипящем слое является единственным подходящим для отдельного сжигания.

Основные методы сжигания: обобщение

Таблица 3.18 - Сжигание в котлах с колосниковой решеткой и в кипящем слое

| Метод | Основные характеристики | Применимость | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Сжигание в котле с колосниковой решеткой | Сжигание при температуре 850–1000°С в печи, состоящей изколосниковой решетки и футерованной топки. | Не подходит для моносжигания осадков сточных вод. Применяется для совместного сжи- гания осадка при доле осадка <20%. | Инвестиционные затраты – 60–100 млн€. Установленная мощность 300–500 кВт. Для организации процесса требуются 4–5 операторов и специальные знания. Эксплуатация установки обычно не осуществляется работниками очистных сооружений. |
| Сжигание в кипящем слое | Сжигание в печи при температуре 850–950°C. Установка состоит из воздухораспределительной решетки с соплами, футерованной топки и слоя песка. | Подходит как для моносжигания, так и для совместного сжигания осадка. В регионе Балтийского моря применяется на некоторых крупных очистных сооружениях в Германии, России и Польше. | Инвестиционные затраты – 20–40 млн€. Установленная мощность – 300–500 кВт. Для организации процесса требуются 4–5 операторов и специальные знания. При моносжигании эксплуатация установки может осуществляться работниками очистных сооружений. |

Утилизация осадка сточных вод и золы от сжигания

До недавнего времени осадок сточных вод вывозили на свалки, хранили в огромного размера илонакопителях, в жарком климате сушили на солнце, сбрасывали в океан. В последние годы разработаны методы полезного использования обезвоженных осадков и золы от их сжигания. Наиболее передовые из данных методов, как правило, заключаются в повторном использовании компостированного или сброженного осадка в сельском хозяйстве в качестве удобрения и для благоустройства территорий, а также использования соединений фосфора и (или) азота осадка в качестве дополнительного удобрения.В Европе и в странах региона Балтийского моря существуют различные стратегии утилизации осадка. В таких странах, как Нидерланды, Бельгия и Швейцария, сельскохозяйственное использование осадка сточных вод запрещено или ограничено, поэтому осадок сжигают. В других странах (например, в Финляндии, Эстонии и Норвегии) компостированный осадок применяется для благоустройства зеленых зон. В некоторых странах, например, в Исландии, Мальте и Греции, весь осадок вывозится на полигоны ТБО. В России и Беларуси распространен сбор осадка в илонакопителях.

Использование осадков сточных вод в сельском хозяйстве

Осадки городских сточных вод в сельском хозяйстве используются в регионе Балтийского моря уже более 40 лет. В разных странах Европы и региона Балтийского моря проявляют различную степень интереса к сельскохозяйственному применению осадка. Даже подходы в пределах одной и той же страны, например, Германии, могут сильно отличаться: в северной части Германии доля сельскохозяйственного использования осадка составляет более 60%, в то время как на юге страны – менее 20%. Представители сельскохозяйственного сектора, политики и общественность высказывают серьезные сомнения по поводу допустимости применения осадка в сельском хозяйстве, учитывая наличие загрязнителей и вероятность микробиологического заражения. Ожидается, что в ближайшем будущем новые технологии позволят восстанавливать биогенные элементы из осадка для использования в сельском хозяйстве.

Вывоз осадков сточных вод на полигоны ТБО

В Европейском Союзе широко применяется практика вывоза на полигоны ТБО осадка, который не может быть использован в сельском хозяйстве и озеленении. После достижения определенной высоты полигоны требуют рекультивации, и осадок подходит для этой цели.При использовании осадка для рекультивации полигонов ТБО к его качеству не предъявляются особые требования, за исключением того, что он не может быть в жидкой форме, что соответствует общему ограничению сброса любых других жидких отходов на полигоны. Недавно введенные в странах ЕС ограничения и запреты на вывоз биоразлагаемых материалов на полигоны ТБО в конечном итоге также ограничат вывоз осадка на полигоны и использование компостированного осадка для рекультивации полигонов. Это ограничение не распространяется на страны вне ЕС.

Утилизация золы, полученной при моносжигании осадка

При сжигании осадков сточных вод образуется зола. Для дальнейшей переработки и повторного использования пригодна лишь зола, полученная при моносжигании осадка, или зола в смеси с другими золами с высоким содержанием фосфора и других биогенных элементов. Зола, полученная в результате совместного сжигания, имеет очень низкую концентрацию фосфора и иногда слишком высокий уровень загрязнения, например, если осадок сжигается вместе с твердыми бытовыми отходами, поэтому ее сбрасывают на полигоны ТБО. Проблемы утилизации осадка, сжигаемого на цементных заводах, не существует в связи с тем, что зола используется для производства продукта.

Методы утилизации: краткий обзор

Сельскохозяйственное использование осадка или его сжигание с утилизацией золы поз-воляет использовать потенциал осадка в качестве материала или энергетического ресурса. Данные методы утилизации являются достаточно распространенными в регионе.

Компостированный или обеззараженный другими методами осадок в некоторых странах региона применяется для создания зеленых зон (например, при озеленении парков).

Биодоступность биогенных элементов в осадке зависит от процесса очистки сточных вод.

Загрязняющие вещества, присутствующие в осадке, ограничивают возможность его использования в сельскохозяйственных целях: хотя концентрации тяжелых металлов в осадке во многих странах снижаются, появился ряд новых проблем.

В сельском хозяйстве может быть использована зола от моносжигания осадка с высоким содержанием фосфора и при отсутствии других загрязняющих веществ.

Концентрация биогенных элементов в золе является низкой, и для их извлечения требуется дополнительная обработка, методы которой еще находятся на стадии разработки.

Иловые площадки очистных сооружений предназначены для обезвоживания и складирования избыточного активного ила. Представляют собой прямоугольные карты, смонтированные из бетонных блоков. На иловые площадки поступает избыточный ил из аэротенков. Ил выгружается попеременно через распределительный лоток на одну из двух карт. На иловые площадки осадок напускается слоем 20-25 см.

Канализационные очистные сооружения полной биологической очистки в естественных условиях имеют устаревшее оборудование. Нормативы, по которым они проектировались, не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к очистке стоков. Технология очистки, применяемая на очистных сооружениях, рассчитана на очистку хозяйственнобытовых стоков. Однако, стоки, поступающие на очистные сооружения, являются смешанными. Стоки после очистки не удовлетворяют ПДК для сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения. Перечень канализационных очистных сооружений с наличием полей фильтрации и иловых карт представлен в таблице Таблица 3.19.

Таблица 3.19 - Очистные сооружения сельского поселения Ошейкинское с наличием иловых карт и полей фильтрации

| Место расположения очистных сооружений | Год строительства | Производительность м3/сут | Тип очистки | Наличие полей фильтрации | Выпуск очищенных стоков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ушаковские ОС | 1978 | 650 | Иловые площадки | 2 карты | р. Лобь |
| Доровские ОС | 1973 | 230 | Поля фильтрации | 2поля | р. Лама |
| ОС п. Большая Сестра | 1988 | 400 | Иловые площадки | 2 поля | р.Б. Сестра |

Осадок на иловых картах не утилизируется.

Протоколы анализов стоков, поступающих из сети помесячно за последние три года.

Эффективность очистки сточных вод городской канализации определяется условиями спуска загрязненных вод в водоемы. Сельское канализационное хозяйство выступает в качестве основной организации, принимающей на отведение и очистку сточные воды предприятий промышленности и несущей всю полноту ответственности за сброс очищенной воды в водоемы. Такой принцип устанавливают «Правила приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов». Изложенные в «Правилах» положения относятся главным образом к полной раздельной системе канализования объекта, поскольку в них не установлены принципы расчета допустимых сбросов загрязнений в дождевых водах, не установлена степень загрязненности вредными компонентами части, перехватываемой городской канализационной сетью дождевых вод и той части, которая направляется в водоем, отсутствуют данные по расчету степени очистки дождевых вод в сооружениях по накоплению и очистке стоков.

При полной раздельной системе канализования поверхностный сток с территории промышленных площадок не допускается сбрасывать в городские сети. Этот поток должен отводиться в водоем самостоятельной сетью и очищаться до установленных нормативов. В случае значительной загрязненности, серьезно влияющей на условия сброса сточных вод всех видов в данный водоем, к поверхностному стоку предъявляют такие же требования, как и к производственным сточным водам.

Допустимая концентрация вредных примесей устанавливается в следующей последовательности. По условиям сброса сточных вод в водоемы определяется кратность разбавления очищенных стоков в водном объекте п. Затем определяется допустимая концентрация вредного компонента в очищенной воде:

Соч = п - 1(СПДК - Ср)+ Спдк.

В этом выражении Спдк и Ср - предельно допустимая и фактическаяконцентрация вредного компонента в речной воде. Не следует упускать из виду, что величина Спдк может быть уменьшена согласно правилу наложения воздействия ряда компонентов с одинаковым лимитирующим признаком вредности.

В таблице Таблица 3.20представлена допустимая концентрация элементов для биологической очистки.

Таблица 3.20 - Допустимая концентрация элементов для биологической очистки

| Соединение | Допустимая концентрация для биологической очистки, мг/л |
| --- | --- |
| Алюминий | 0,75 |
| Ацетон | 40 |
| Бензол | 100 |
| Ванадий | 25 |
| Висмут | 15 |
| Железо | 5 |
| Жиры растительные и животные | 50 |
| Кадмий | 0,1 |
| Кобальт | 1 |
| Красители сернистые и синтетические | 25 |
| Марганец | 30 |
| Медь | 0,5 |
| Метанол | 30 |
| Нефть и нефтепродукты | 25 |
| Никель | 0,5 |
| Ртуть | 0,005 |
| Свинец | 0,1 |
| Сероводород | 1 |
| СПАВ: - анионные* -неионогенные * | 20 50 |
| Титан | 0,1 |
| Толуол | 15 |
| Фенол | 15 |
| Хром трехвалентный | 2,5 |
| Хром шести валентный | 0,1 |
| Цианиды | 1,5 |
| Цинк | 1 |

* При распаде их в процессе очистки не менее чем на 80 %

С учетом разбавления промышленных сточных вод городскими стоками вычисляется допустимая концентрация производственных сточных вод:

Количество загрязнений в бытовых стоках определяется экспериментально либо по таблице возможных концентраций (таблица Таблица 3.21), а при отсутствии какого-либо вещества его концентрация приравнивается нулю.

Таблица 3.21 - Возможные концентрации загрязнений в бытовых сточных водах

| Загрязнения | Возможная концентрация в бытовых сточных водах, мг/л |
| --- | --- |
| Алюминий | 0,5 |
| Азот аммонийный | 18-20 |
| Железо | 1-2 |
| Жиры | 30-50 |
| Медь | 0,01-0,03 |
| СПАВ (анионные) | 5-8 |
| Сульфаты | 80-100 |
| Хлориды | 40-60 |
| Цинк | 0,02-0,3 |

Общие требования к составу смеси сточных вод, поступающей на очистку, вытекают из условий сброса производственных стоков, количество которых может максимально достигать 50-60% от общего расхода. В этом случае температура смеси не превысит в летнее время 30°С (допускаемая для производственных вод температура 40°С), рН не выйдет за пределы 6,5-8,5 (для промстоков 6,5-9), ХПК не превысит БПК более, чем в 1,4 раза (для промстоков не более чем в 1,5 раза). Обычным для эксплуатации сооружений биологической очистки является соотношение БПК: азот: фосфор как 100:5:1, причем БПК исчисляется в осветленной пробе.

По соотношению биогенных элементов в бытовых стоках разбавление в 2 раза производственными водами, даже лишенными азота и фосфора, позволяет успешно вести процесс биологической очистки.

Обеспечение нормальных условий эксплуатации очистных станций в первую очередь зависит от соблюдения технологического режима на промышленных предприятиях. В связи с этим на передний план выдвигаются четкий учет расходования, сброса, утилизации и ликвидации материалов и реагентов на производстве, что отражено в паспорте водного хозяйства.

Протоколы анализов очищенных стоков, выпускаемых с КОС, помесячно за последние три года.

Охрана водоемов от загрязнений осуществляется в соответствии с «Санитарными правилами и нормами охраны поверхностных вод от загрязнения». Правила включают в себя общие требования к водопользователям в части сброса сточных вод в водоемы. Правилами установлены две категории водоемов:

I- водоемы питьевого и культурно-бытового назначения;

II- водоемы рыбохозяйственного назначения.

Состав и свойства воды в водоемах II типа должны соответствовать нормам в месте выпуска сточных вод при рассеивающем выпуске (при наличии течений), а при отсутствии рассеивающего выпуска - не далее, чем 500 м от места выпуска.

Правилами установлены нормируемые значения для следующих параметров воды водоемов: содержание плавающих примесей и взвешенных частиц, запах, привкус, окраска и температура воды, значение рН, состав и концентрация минеральных примесей и растворенного в воде кислорода, биологическая потребность воды в кислороде, состав и предельно допустимая концентрация (ПДК) ядовитых и вредных веществ и болезнетворных бактерий.

Предельно допустимая концентрация - концентрация вредного (ядовитого) вещества в воде водоема, которая при ежедневном воздействии в течение длительного времени на организм человека не вызывает каких-либо патологических изменений и заболеваний, в том числе и у последующих поколений, обнаруживаемых современными методами исследований и диагностики, а также не нарушает биологического оптимума в водоеме.

Вредные и ядовитые вещества разнообразны по своему составу, в связи, с чем их нормируют по принципу лимитирующего показателя вредности (ЛПВ), под которым понимают наиболее вероятное неблагоприятное воздействие данного вещества.

Для водоемов первого типа используют три вида ЛПВ: санитарно-токсикологический, обще-санитарный и органолептический, для водоемов второго типа - дополнительно еще два вида: токсикологический и рыбохозяйственный.

Установлены ПДК для более 400 вредных основных веществ в водоемах питьевого и культурно-бытового назначения, а также более 100 вредных основных веществ в водоемах рыбохозяйственного назначения. В таблице Таблица 3.22 приведены ПДК некоторых веществ, поступающих в воду водоемов.

Таблица 3.22 - Норматив ПДК очищенной сточной воды, поступающей в водоем рыбохозяйственного назначения

| №п/п | Анализируемые показатели | ПДКрыб-хоз (Приказ Росрыболовства от 18.01.2010 №20 и СанПиН 2.1.5.980-00) | ПДКкульт-быт (ГН 2.1.5.1315-03 с изменениями ГН 2.1.5.2280-07 и СанПиН 2.1.5.980-00) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прозрачность, см |  | Не ниже 20 |
| 2 | Взвешенные вещества, мг/л |  | В черте населенных мест при сбросе сточных вод, производстве работ на водном объекте и в прибрежной зоне содержание взвешенных веществ в контрольном створе (пункте) не должно увеличиваться по сравнению с естественными условиями более чем на 0,75 мг/куб. дм |
| 3 | Сухой остаток, мг/л |  | 1000 |
| 4 | рН |  | 6,5-8,5 |
| 5 | БПК5, мгО2/л |  | 4 |
| 6 | ХПК, мгО/л |  | 30 |
| 7 | Растворенный кислород О2, мг/л |  | Не менее 4 |
| 8 | Хлориды Cl, мг/л | 300 | 350 |
| 9 | Сульфаты SO4, мг/л | 100 | 500 |
| 10 | Фосфаты (полифосфаты) Men(PO3)n, Men+2PnO3n+1, MenH2PnO3n+1, мг/л | 0,05 (олиготрофные водоемы) 0,15 (мезотрофные водоемы) 0,2 (для эфтрофных водоемов) (0,61 по фосфат-иону) | 3,5 (1,14 по фосфору) |
| 11 | Ион аммония NH4+, мг/л | 0,5 (0,4 по азоту) | 1,5 по азоту (1,93 по иону аммония) |
| 12 | Нитрит-ион NO2-, мг/л | 0,08 (0,02 по азоту) | 3,3 (1 по азоту) |
| 13 | Нитрат-ион NO3, мг/л | 40 (9 по азоту) | 45 (10,16 по азоту) |
| 14 | Железо общее Fe, мг/л | 0,1 | 0,3 |
| 15 | Марганец Mn, мг/л | 0,01 | 0,1 |
| 16 | Медь Cu, мг/л | 0,001 | 1 |
| 17 | Цинк Zn, мг/л | 0,01 | 1 |
| 18 | Свинец Pb, мг/л | 0,006 | 0,01 |
| 19 | Хром3+ Cr, мг/л | 0,07 |  |
| 20 | Хром6+ Cr, мг/л | 0,02 | 0,05 |
| 21 | Хром общий Cr, мг/л |  | 0,05 |
| 22 | Алюминий Al, мг/л | 0,04 | 0,2 |
| 23 | Никель Ni, мг/л | 0,01 | 0,02 |
| 24 | Кадмий Cd, мг/л | 0,005 | 0,001 |
| 25 | Кобальт Co, мг/л | 0,01 | 0,1 |
| 26 | Сульфиды, мг/л | 0,005 Для олиготроф. водоемов 0,0005 | 0,05 |
| 27 | АПАВ, мг/л | 0,1 | 0,5 |
| 28 | Нефтепродукты, мг/л | 0,05 | 0,3 |
| 29 | Фенол (другое название – гидроксибензол или карболовая кислота) C6H5OH, мг/л | 0,001 | 0,001* |
| 30 | Формальдегид, мг/л | 0,1 | 0,05 |
| 31 | Мышьяк | 0,05 | 0,01 |
| 32 | Кальций | 180 |  |
| 33 | Магний | 40 | 50 |
| 34 | Калий | 50 (10 для водоемов с минерализацией до 100 мг/л) |  |
| 35 | Селен | 0,002 | 0,01 |
| 36 | Фториды (фтор для климатическогоIII района) | 0,05 (в дополнение к фоновому содержанию фторидов, но не выше их суммарного содержания 0,75 мг/л) | 1,2 |
| 37 | Натрий | 120,0 | 200 |
| 38 | Молибден | 0,001 | 0,07 |

*из ГН 2.1.5.1315-03: ПДК фенола - 0,001 мг/л - указана для суммы летучих фенолов, придающих воде хлорфенольный запах при хлорировании (метод пробного хлорирования). Эта ПДК относится к водным объектам хозяйственно-питьевого водопользования при условии применения хлора для обеззараживания воды в процессе ее очистки на водопроводных сооружениях или при определении условий сброса сточных вод, подвергающихся обеззараживанию хлором. В иных случаях допускается содержание суммы летучих фенолов в воде водных объектов в концентрациях 0,1 мг/л.

Нормативы ПДК утверждены Приказом комитета РФ по рыболовству № 20 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения».

Критерий качества (пригодности) воды для рыбохозяйственного водопользования определяется наличием в воде условий, обеспечивающих запасы промысловых рыб и других водных организмов и определенный уровень их уловов. Предельно допустимой считается концентрация вещества, которая не влияет отрицательно на санитарный режим водоема и водные организмы наиболее слабого биологического звена по отношению к данному веществу

Нормативы качества воды водоемов, используемых в рыбохозяйственных целях, установлены применительно к двум видам водопользования: к первому виду относятся водоемы, используемые для воспроизводства и сохранения ценных сортов рыб; ко второму — водоемы, используемые для всех других рыбохозяйственных целей. Вид рыбохозяйственного использования водоема определяется органами Рыбоохраны с учетом перспективного развития рыбного хозяйства и промысла

Сопоставляя предельно допустимые концентрации, разработанные нами для рыбохозяйственных водоемов, с утвержденными ГСИ для водоемов общественного пользования, видим, что они не всегда совпадают. Это и понятно, так как единых нормативных требований к водоемам разного водопользования быть не может. Интересы здравоохранения и рыбного хозяйства в проблеме охраны водоемов от загрязнения являются довольно близкими, но не всегда совпадают, так как вредные вещества, содержащиеся в сточных водах, различным образом влияют на человека и на рыб, а также на кормовые объекты последних.

Таблица 3.23 - Общие требования к составу и свойствам воды

| Показатели состава и свойств воды водных объектов | Категория водопользования |  |
| --- | --- | --- |
|  | высшая и первая | Вторая |
| Взвешенные вещества | При сбросе возвратных (сточных) вод конкретным водопользователем, производстве работ на водном объекте и в прибрежной зоне содержание взвешенных веществ в контрольном створе (пункте) не должно увеличиваться по сравнению с естественными условиями более чем на: |  |
|  | 0,25 мг/дм3 | 0,75 мг/дм3 |
|  | В водных объектах рыбохозяйственного значения при содержании в межень более 30 мг/дм3 природных взвешенных веществ допускается увеличение содержания их в воде в пределах 5%. |  |
|  | Возвратные (сточные) воды, содержащие взвешенные вещества со скоростью осаждения более 0,4 мм/сек., запрещается сбрасывать в водотоки и более 0,2 мм/сек. – водоемы |  |
| Плавающие примеси (вещества) | На поверхности воды не должны обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопления других примесей |  |
| Температура | Температура воды не должна повышаться по сравнению с естественной температурой водного объекта более чем на 5 °C, с общим повышением температуры не более чем до 20 °C летом и 5 °C зимой для водных объектов, где обитают холодолюбивые рыбы (лососевые и сиговые) и не более чем до 28 °C летом и 8 °C зимой в остальных случаях. |  |
|  | В местах нерестилищ налима запрещается повышать температуру воды зимой более чем на 2 °C |  |
| Водородный показатель (pH) | Не должен выходить за пределы 6,5 - 8,5 |  |
| Минерализация воды | Нормируется согласно категориям рыбохозяйственных водных объектов или его участков |  |
| Растворенный кислород | В зимний (подледный) период должен быть не менее |  |
|  | 6,0 мг/дм3 | 4,0 мг/дм3 |
|  | В летний (открытый) период во всех водных объектах должен быть не менее 6 мг/дм3 |  |
| Показатели состава и свойств воды водных объектов | Категория водопользования |  |
|  | высшая и первая | Вторая |
| Биохимическое потребление кислорода БПК | При температуре 20 °C не должно превышать |  |
|  | 3,0 мг/дм3 | 3,0 мг/дм3 |
|  | Если в зимний период содержание растворенного кислорода в водных объектах высшей и первой категории снижается до 6,0 мг/дм3, а в водных объектах второй категории до 4 мг/дм3, то можно допустить сброс в них только тех сточных вод, которые не изменяют БПК воды |  |
| Химические вещества | Не должны содержаться в воде водных объектов рыбохозяйственного значения в концентрациях, превышающих нормативы ПДК веществ |  |
| Токсичность воды | Сточная вода на выпуске в водный объект не должна оказывать острого токсического действия на тест - объекты. |  |
|  | Вода водного объекта в контрольном створе не должна оказывать хронического токсического действия на тест – объекты |  |

Протоколы анализов очищенных стоков приведены в Приложении А.

Протоколы анализов воды в водоеме, до и после места выпуска стоков с КОС, помесячно за последние три года

Протоколы анализов воды в водоёме до и после места выпуска стоков с КОС приведены в Приложении А.

Оценка воздействия деятельности КОС на окружающую среду (стоки, осадок)

Согласно протоколам анализов очищенных сточных вод, поступающих с очистных сооружений, наблюдаются превышение ПДК по следующим показателям:

- Взвешенные вещества;

- Железо общее;

- Аммоний (ион);

- Нефтепродукты;

- Фосфаты (ион);

- Нитрит-ионы;

- Нитрат-ионы;

- БПК полн.;

- АПАВ.

Схема электроснабжения КОС

Основными потребителями электрической энергии на очистных сооружениях является технологическое оборудование: турбокомпрессоры и насосы (электрические двигатели).

Потребление электроэнергии КОС помесячно за 5 последних лет с годовыми итогами

В таблицеТаблица 3.24приведены данные по потреблению электроэнергии на канализационных очистных сооружениях сельского поселения Ошейкинское.

Таблица 3.24 - Потребление электроэнергии очистными сооружениями сельского поселения Ошейкинское за 2015г. (кВт·ч)

| Очис. Coop. | январь | февраль | март | 1 квартал | апрель | май | июнь | 2 квартал | июль | август | сентябрь | 3 квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 квартал | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Ушаково | 5740 | 6560 | 4440 | 16740 | 4920 | 5480 | 6660 | 17060 | 5260 | 5920 | 5260 | 16440 | 6220 | 5600 | 5820 | 17640 | 67880 |
| п. Большая Сестра | 15480 | 16123 | 12457 | 44060 | 13360 | 11070 | 12280 | 36710 | 12150 | 9491 | 10139 | 31780 | 8920 | 10340 | 8850 | 28110 | 140660 |

Таблица 3.25 - Потребление электроэнергии очистными сооружениями сельского поселения Ошейкинское за 2016 г. (кВт·ч)

| Очис. Coop. | январь | февраль | март | 1 квартал | апрель | май | июнь | 2 квартал | июль | август | сентябрь | 3 квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 квартал | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Ушаково | 7840 | 7660 | 5820 | 21320 | 5060 | 0 | 0 | 5060 | 0 | 5180 | 4080 | 9260 | 5560 | 5260 | 5160 | 15980 | 51620 |
| п. Большая Сестра | 9980 | 11280 | 9050 | 30310 | 11060 | 9980 | 9050 | 30090 | 9330 | 9210 | 11291 | 29831 | 9679 | 11210 | 10830 | 31719 | 121950 |

Организация учета стоков, поступающих на КОС и объема выпуска очищенных стоков

Системы водоотведения сельского поселения Ошейкинское не имеют приборов коммерческого учета принимаемых сточных вод.

Сведения о диспетчеризации и автоматизации технологических процессов на КОС

На очистных сооружениях сельского поселения Ошейкинское отсутствуют системы диспетчеризации и автоматизации.

Сведения о хозяйственной деятельности КОС

В таблицах Таблица 3.26 - Таблица 3.27 приведены данные по хозяйственной деятельности МП «Лотошинское ЖКХ»в целом по сельскому поселения Ошейкинское за 2015-2016 гг.

Таблица 3.26 - Сведения о хозяйственной деятельности МП «Лотошинское ЖКХ» за 2015 г.

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности: | тыс руб | 24 436,37 |
| 1.1 | водоотведение | тыс руб | 24 436,37 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс руб | 28 510,17 |
| 2.1 | Расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и очистке сточных вод другими организациями | тыс руб | 89,95 |
| 2.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс руб | 4 594,99 |
| 2.2.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб | 3,94 |
| 2.2.2 | Объем приобретаемой электрической энергии | тыс кВт.ч | 1 165,6000 |
| 2.3 | Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс руб | 69,91 |
| 2.4 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 10 313,51 |
| 2.5 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс руб | 3 104,92 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс руб | 1 972,88 |
| 2.7 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс руб | 550,17 |
| 2.8 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс руб | 100,70 |
| 2.9 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс руб | 0,00 |
| 2.10 | Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 6 860,08 |
| 2.10.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.10.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.11 | Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 295,35 |
| 2.11.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.11.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.12 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе: | тыс руб | 537,62 |
| 2.12.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует |
| 2.13 | Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс руб | 0,00 |
| 2.13.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует |
| 2.14 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013) | тыс руб | 20,09 |
| 2.14.1 | налоги и сборы | тыс руб | 20,09 |
| 3 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс руб | 0,00 |
| 3.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс руб | 0,00 |
| 4 | Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки | тыс руб | 0,00 |
| 4.1 | За счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс руб | 0,00 |
| 4.2 | Стоимость переоценки основных фондов | тыс руб | 0,00 |
| 5 | Убытки от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс руб | 4 073,80 |
| 6 | Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс руб | -4 073,80 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему** | x | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=bb247514-ab83-4be4-96bf-52dc6a501767 |
| 8 | Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг | тыс м3 | 642,61 |
| 9 | Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод | тыс м3 | 3,8300 |
| 10 | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | тыс м3 | 638,7800 |
| 11 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 60,00 |

Таблица 3.27 - Сведения о хозяйственной деятельности МП «Лотошинское ЖКХ» за 2016 г.

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности: | тыс руб | 23 651,89 |
| 1.1 | водоотведение | тыс руб | 23 651,89 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс руб | 28 127,00 |
| 2.1 | Расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и очистке сточных вод другими организациями | тыс руб | 89,15 |
| 2.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс руб | 4 275,20 |
| 2.2.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб | 4,27 |
| 2.2.2 | Объем приобретаемой электрической энергии | тыс кВт.ч | 1 000,4770 |
| 2.3 | Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс руб | 45,28 |
| 2.4 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 10 526,61 |
| 2.5 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс руб | 3 183,82 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс руб | 1 759,81 |
| 2.7 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс руб | 532,25 |
| 2.8 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс руб | 117,91 |
| 2.9 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс руб | 14,81 |
| 2.10 | Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 6 774,79 |
| 2.10.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.10.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.11 | Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 386,24 |
| 2.11.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.11.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.12 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе: | тыс руб | 421,13 |
| 2.12.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует |
| 2.13 | Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс руб | 0,00 |
| 2.13.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует |
| 2.14 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013) | тыс руб | 0,00 |
| 2.14.1 | налоги и сборы | тыс руб | 0,00 |
| 3 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс руб | 0,00 |
| 3.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс руб | 0,00 |
| 4 | Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки | тыс руб | 0,00 |
| 4.1 | За счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс руб | 0,00 |
| 4.2 | Стоимость переоценки основных фондов | тыс руб | 0,00 |
| 5 | Убытки от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс руб | 4 475,11 |
| 6 | Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс руб | -4 475,11 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему** | x | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=0620fe4f-e206-4dfb-afcd-834a116e6be9 |
| 8 | Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг | тыс м3 | 593,88 |
| 9 | Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод | тыс м3 | 3,5800 |
| 10 | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | тыс м3 | 590,3000 |
| 11 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 52,00 |

Оценка эффективности технологической схемы КОС, включая оценку энергоэффективности

На сегодняшний день проектная технологическая схема очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях сельского поселения Ошейкинское не выдерживается. Оборудование морально и физически устарело. Очистные сооружения требуют реконструкции с целью модернизации технологической схемы очистки стоков до требуемых норм предельно допустимой концентрации (ПДК) для сброса вод в поверхностные водоемы.

Как видно из приведенных данных средний удельный расход на очистку и перекачку воды составляет 1,278 кВт·ч/м3, что не соответствует нормативно-рекомендуемым величинам, приведенным в Методических рекомендациях по определению потребности в электрической энергии на технологические нужды в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, Москва, 2007 г.

Описание организации системы транспорта стоков с указанием на ситуационной схеме адресов и мест расположения насосных станций, камер гашения, колодцев с регулирующей и секционирующей арматурой, а также оснащенных средствами контроля и (или) учета

Производственные и хозяйственно-бытовые сточные воды от предприятий и жилого сектора сельского поселения Ошейкинское по самотёчным канализационным сетям направляются на канализационные насосные станции и отправляются на очистные сооружения биологической очистки.

Для перекачки хозяйственно-бытовых стоков на очистные сооружения д. Дорысуществует КНС №15 (д. Доры) и КНС №16 (д. Ошейкино).

Для перекачки хозяйственно-бытовых стоков на очистные сооружения п. Большая Сестра существует КНС №17(п. Большая Сестра).

На рисунке Рисунок 3.13приведено местоположение канализационных насосных станций сельского поселения Ошейкинское.

Электронная модель системы водоотведения разработана на базе ГИС Zulu 7.0.

Рисунок 3.13 - Местоположение объектов системы водоотведения на ситуационной карте сельского поселения Ошейкинское

Характеристика сооружений транспорта стоков с указанием адресной привязки, состояния и сроков ввода в эксплуатацию

В таблице Таблица 3.28приведены данные по характеристике сооружений транспорта стоковсельского поселения Ошейкинское.

Таблица 3.28 - Характеристики сооружений канализационных насосных станций сельского поселения Ошейкинское

| №п/п | Месторасположения | Мощность КНС, тыс.м3/сут. |  | Размеры станции, м | Глубина станции, м | Диаметр коллекторов, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проект. | Факт. |  |  | Самотечного | Напорного |
| 1 | КНС №15 д. Доры | 1,98 | 0,2 | 3,1х3,22 | - | 150 | 100 |
| 2 | КНС №16 д. Ошейкино | 1,8 | 0,05 | ø5 | 6 | 100,150,200 | 150 |
| 3 | КНС №17 п. Б. Сестра | 0,6 | 0,05 | 3,59х3,68 | 6 | 100,150,200 | 100 |

Описание канализационных насосных станций (адрес, технологическая схема, состав, характеристики и сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, фактическая производительность насосной станции (максимальная часовая, помесячная за последний год, годовая за последние 5 лет), автоматизация, диспетчеризация, учет поступающих стоков, категория электроснабжения, учет электропотребления, помесячное электропотребление за последний год, годовое за последние 5 лет).

Канализационные насосные станции сооружают в тех случаях, когда рельеф местности не позволяет отводить бытовые и производственные сточные воды, атмосферные воды и осадки (ил) самотеком к месту очистки.

Сравнение различных вариантов строительства канализационной сети показывает, что наибольшую глубину заложения самотечных коллекторов при производстве работ открытым способом рекомендуется принимать: в скальных грунтах до 4—5 м, в мокрых плывунных грунтах до 5—6 м, в сухих нескальных грунтах до 7—8 м. Если глубина заложения подводящего коллектора превышает рекомендуемые величины заглубления, то при соответствующем    технико-экономическом обосновании необходимо предусматривать устройство, канализационной насосной станции.

В городах, расположенных по берегам рек и защищенных от паводковых вод защитными дамбами, приходится сооружать насосные станции перекачки атмосферных вод, так как во время паводка невозможно сбросить в водоем дождевые воды самотеком   с   обвалованной   территории.

Место расположения и число насосных станций в общей схеме канализационной сети выбирают с учетом планировочных, санитарных, гидрологических и топографических условий местности на основании технико-экономического сравнения всех вариантов.

По гидрогеологическим условиям место расположения насосной станции должно быть наиболее благоприятным для производства строительных работ (плотные грунты, низкий уровень подземных вод и т. д.). Однако практически выполнить это требование трудно.

Наиболее целесообразно канализационные насосные станции размещать на свободных территориях вблизи промышленных предприятий (исключая пищевые), складских помещений или на зеленых массивах. На застроенной территории города станции следует располагать в глубине квартала и устраивать аварийные выпуски в ливневую сеть.

По санитарным условиям насосные станции располагают в отдельных зданиях на расстоянии не менее 20—30 м от жилых и общественных зданий. При отсутствии свободной территории это расстояние может быть уменьшено по согласованию с органами Государственного санитарного надзора.

По периметру территории насосных станций необходимо устраивать защитную зеленую зону шириной не менее 10 м. При размещении насосной станции у жилых зданий следует учитывать этажность застройки, розу ветров и производительность станции.

В зоне затопления паводковыми водами насосные станции необходимо располагать так, чтобы отметка порога входа была не менее чем на 0,5 м выше расчетного максимального горизонта паводковых вод.

При определении числа насосных станций следует помнить о том, что многократное перекачивание сточных вод крайне нежелательно, так как капитальные затраты на устройство насосной станции и эксплуатационные расходы по перекачиванию сточных вод очень велики.

Насосные станции рекомендуется располагать так, чтобы они размещались на пересечении минимум двух встречных самотечных коллекторов одинакового заложения. Этот прием значительно удешевляет стоимость строительства как коллекторов, так и насосных станций, но несколько увеличивает длину напорного трубопровода.

Место расположения насосной станции, перекачивающей сточные воды на очистные сооружения, выбираютна основании сравнения различных вариантов. При расположении насосной станции на очистных сооружениях отпадает необходимость в строительстве отдельных вспомогательно-производственных помещений. Станцию можно использовать и для перекачивания уплотненного активного ила, дренажных вод иловых площадок, осадка из первичных отстойников. Приемный резервуар можно использовать для опорожнения отстойников. Во многих случаях отпадает необходимость в строительстве служебных и некоторых бытовых помещений. Однако в этом случае увеличивается длина и заглубление главного коллектора и главной канализационной насосной станции. При расположении насосной станции у канализуемого объекта строительная стоимость напорных водоводов увеличивается, возрастает расход электроэнергии и, следовательно, возрастают эксплуатационные расходы, но отпадает необходимость в строительстве дорогостоящего самотечного коллектора. Решение о размещении насосной станции необходимо обосновать технико-экономическим расчетом.

В таблицеТаблица3.29 приведен перечень основного оборудования канализационных насосных станций сельского поселения Ошейкинское.

Таблица 3.29 - Перечень оборудования канализационных насосных станцийсельского поселения Ошейкинское

| № | Тип оборудования | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Мощностьдвигателя, кВт | Производительность, м3/ч | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КНС №15 |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос №1 | ФГ57,5/9,5 | 1990 | 11 | 57,5 | 9,5 |
| 2 | Насос №2 | СМ80-50-200 | 2005 | 7,5 | 25 | 12,5 |
|  | КНС №16 |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос №1 | СМ80-50-200 | 2002 | 22 | 25 | 12,5 |
| 2 | Насос №2 | СМ100-65-250 | 2007 | 4 | 50 | 20 |
|  | КНС №17 |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос №1 | СМ80-50-200 | 2009 | 7,5 | 25 | 12,5 |

Приборы учёта сточных вод на канализационных насосных станциях сельского поселения Ошейкинское отсутствуют.

Структура состава коллекторов системы транспорта по диаметрам, материалам и срокам эксплуатации.

Материалы, которые используются для изготовления труб, должны удовлетворять строительным, технологическим и экономическим требованиям.

Строительные требования заключаются в обеспечении прочности и долговечности конструкций и возможности индустриализации строительства.

Технологические – в обеспечении водонепроницаемости и максимальной пропускной способности труб, а также исключении их истирания и коррозии.

Экономические – в обеспечении минимальной стоимости строительства и расходовании минимального количества дефицитных материалов.

Изложенным требованиям удовлетворяют керамические, асбестоцементные, бетонные, железобетонные, пластмассовые трубы и коллекторы. Кроме них, для строительства водоотводящих сетей используют также стеклянные, деревянные, фанерные и др. трубы.

Так как большинство водоотводящих сетей являются самотечными, то для строительства применяют в основном безнапорные исполнения труб. Исключения составляют трубы для напорных ниток от насосных станций и дюкеров, которые могут выполняться также из стали или чугуна.

Трубы керамические канализационные выпускаются по ГОСТ 282–82 диаметром 150–600 мм и длиной 1…1,5 м. Для уменьшения шероховатости и водопроницаемости эти трубы покрывают глазурью. Керамические трубы используют в основном для загрязненных стоков, так как они дороже бетонных и асбестоцементных.

Достоинства – устойчивость к агрессивным средам и гладкость. Главным недостатком этого вида труб является их хрупкость, поэтому при транспортировании и укладке в траншею требуется соблюдать особую осторожность.

Трубы бетонные безнапорные изготовляются по ГОСТ 20054–82 диаметром 100–1000 мм и длиной 1, 1,5 и 2 м. В поперечном сечении они могут быть круглые или круглые с плоской подошвой (см. рис.) Кроме того, они бывают раструбные и фальцевые.

Достоинством труб является сравнительная дешевизна. К недостаткам относят большой вес и хрупкость при некачественном изготовлении.

Железобетонные безнапорные трубы изготовляются по ГОСТ 6382.0–79 или ГОСТ 6482.1–79 диаметром 400–2400 мм и длиной от 2,5 до 5 м. Как и бетонные, эти трубы могут быть раструбные и фальцевые, круглые или с плоской подошвой. В зависимости от прочности трубы подразделяют на нормальной и повышенной прочности.

Важными достоинствами железобетонных труб является их высокая прочность, сохранение пропускной способности в течение всего периода эксплуатации, прогрессивные способы изготовления. Недостатки – сравнительно большой вес и возможность повреждения арматуры блуждающими токами.

Асбестоцементные трубы (безнапорные) изготовляются по ГОСТ 1839–80 диаметром 100–400 мм и длиной 2,95 и 3,95 м.

К преимуществам асбестоцементных труб относится их небольшая стоимость, небольшой вес и незначительная теплопроводность. Они легко распиливаются, не обрастают отложениями и имеют очень гладкую внутреннюю поверхность. Но в то же время эти трубы очень хрупки и легко истираются песком, содержащимся в стоках.

Пластмассовые трубы изготавливают из различных материалов, например, из поливинилхлорида, полиэтилена и полипропилена, диаметром от нескольких сантиметров до 2400 мм.

К достоинствам этих труб относится долговечность, отсутствие коррозии, гладкость, малый вес. Недостаток – истираемость.

Трубопроводы больших диаметров (коллекторы) выполняются на месте из сборного железобетона. Их конструкция зависит от глубины заложения, способа производства работ и геологических условий строительства.

В таблице Таблица 3.30 приведены характеристики сетей водоотведения сельского поселенияОшейкинское (МП «Лотошинское ЖКХ»).

Таблица 3.30 - Технические данные канализационной сети сельского поселения Ошейкинское

| № п/п | Наименование участков (по улицам) | Диаметр, мм | Длина, м | Год строительства | Материал труб | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Самотечные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Ушаково | 100,150,200 | 3425 | 1978 | кер | 90 |
| 2 | д. Доры | 100,150 | 3050 | 1977 | чуг.,кер. | 90 |
| 3 | п.Б.Сестра | 100,150,200 | 1204 | 1968-1998 | чуг.,кер.,асб. | 90 |
| 4 | п.Торфяной | 100 | 403 | 1988 | кер. | 90 |
| Напорные коллектора |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Ошейкино | 150 | 1700 | 1993 | чуг. | 90 |
| 2 | д. Доры | 100 | 260 | 1990 | ПХВ | 90 |
| 3 | п.Б.Сестра | 100 | 548 | 1978 | ПХВ | 90 |

Нормативные сроки службы канализационных сетей (коллекторы и уличная сеть с колодцами и арматурой) составляет:

- керамические – 50 лет;

- железобетонные, бетонные и чугунные - 40 лет;

Организация контроля состава стоков, принимаемых от абонентов.

В соответствии с ч.4 ст.30 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416 "О водоснабжение и водоотведении" в целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод абоненты, для объектов которых установлены нормативы допустимых сбросов, подают в организацию, осуществляющую водоотведение, декларацию о составе и свойствах сточных вод, в которой, в частности, указываются нормативы допустимых сбросов абонентов, лимиты на сбросы. В случае если абонентом допущено нарушение декларации о составе и свойствах сточных вод, абонент обязан незамедлительно проинформировать об этом организацию, осуществляющую водоотведение.
Правила осуществления контроля состава и свойств сточных вод  утверждены Постановлением Правительства РФ от 21.06.2013 г. № 525.Правила устанавливают порядок осуществления организацией, осуществляющей водоотведение, либо уполномоченной ею организацией контроля состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами, для объектов которых установлены нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в централизованную систему водоотведения, в соответствии с программой контроля состава и свойств сточных вод.При осуществлении контроля состава и свойств сточных вод организация, осуществляющая водоотведение, проверяет состав и свойства сточных вод, отводимых абонентами, на соответствие нормативам допустимых сбросов и (или) лимитам на сбросы загрязняющих веществ, указанным абонентами в декларации о составе и свойствах сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения.

Программа контроля состава и свойств сточных вод включает (п.2 ст.30 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416):

1) перечень абонентов, для объектов которых установлены нормативы допустимых сбросов абонентов;

2) указание периодичности планового контроля абонентов и основания для проведения внепланового контроля;

3) указание мест отбора проб сточных вод.

Программа контроля состава и свойств сточных вод согласовывается территориальным органом Росприроднадзора.

Абоненты, для которых установлены НДС, лимиты на сбросы, подают в организацию ВКХ декларацию о составе и свойствах сточных вод, в которой указываются НДС, лимиты на сбросы. В случае если абонентом допущено нарушение декларации, абонент обязан незамедлительно проинформировать об этом организацию ВКХ.

Организация ВКХ информирует территориальные органы Росприроднадзора о нарушении абонентом НДС (лимитов) в течение 24 часов с момента получения анализов проб сточных вод, отобранных из канализационных сетей абонента. Такая информация является основанием для проведения территориальным органом Росприроднадзора внеплановой проверки абонента.
Периодичность планового контроля состава и свойств сточных вод не может превышать 1 раза в квартал, и не может быть реже 1 раза в год.

Периодичность планового контроля состава и свойств сточных вод не может превышать 1 раза в месяц в случае, когда за последние 3 года, предшествующие году начала реализации программы контроля состава и свойств сточных вод, был выявлен сброс сточных вод, осуществляемых сверх установленных нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы, с нарушением декларации о составе и свойствах сточных вод.
В случаях, когда при применении в отношении абонента периодичности планового контроля состава и свойств сточных вод, в течении 6 месяцев не был установлен сброс сточных вод с нарушением декларации о составе и свойствах сточных вод, в отношении абонента устанавливается периодичность планового контроля.

Основаниями для проведения внепланового контроля состава и свойств сточных вод являются:

- возникновение аварий, повреждение или выход из строя централизованной системы водоотведения или отдельных сооружений, оборудования и устройств, повлекшие прекращение либо существенное снижение объемов водоотведения;

- обнаружение несоответствия показателей состава сточных вод показателям, указанным в декларации о составе и свойствах сточных вод, в том числе обнаружение сброса загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, запрещенных к сбросу в централизованные системы водоотведения;

- обнаружение осуществления абонентом сбросов сточных вод без применения локальных очистных сооружений либо работы указанных сооружений с нарушениями условий их эксплуатации;

- получение организацией, осуществляющей водоотведение, от органов, осуществляющих государственный контроль (надзор), предписаний об устранении нарушений условий использования водных объектов в части сбросов в водные объекты сточных вод, не соответствующих нормативам допустимых сбросов и (или) лимитам на сбросы, либо нарушений, повлекших или создающих угрозу причинения ущерба окружающей среде, имуществу юридических, физических лиц или здоровью населения.

В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод абоненты, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов, а также абоненты, осуществляющие деятельность, связанную с производством, переработкой продукции, имеющие самостоятельные выпуски в централизованную систему водоотведения, среднесуточный объем отводимых (принимаемых) сточных вод с объектов которых составляет более 30 куб. метров в сутки суммарно по всем выпускам с промышленной площадки, обязаны подавать в организацию водопроводно-канализационного хозяйства декларацию о составе и свойствах сточных вод с даты утверждения таких нормативов.

Согласно п.65 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 г. № 167 контроль за соблюдением абонентом нормативов водоотведения по составу сточных вод осуществляется организацией водопроводно-канализационного хозяйства путем выполнения анализов проб сточных вод абонента, отбираемых в контрольных канализационных колодцах. Данный пункт не распространяется для абонентов, которым установлены НДС и лимиты на сброс.

Таким образом, для абонентов, для которых устанавливаются НДС и лимиты на сброс, контроль состава и свойств сточных вод осуществляется в соответствии с Программой состава и свойств сточных вод. Контроль осуществляется в виде плановых проверок, осуществляемых организацией ВКХ, и внеплановых, проводимых территориальным органом Росприроднадзора. Декларацию о составе и свойствах сточных вод подают как нормируемые абоненты, так и абоненты, среднесуточный объем отводимых (принимаемых) сточных вод с объектов которых составляет более 30 куб. метров в сутки суммарно по всем выпускам с промышленной площадки. Абоненты, которые не попадают под категорию нормируемых абонентов, в Программу состава и свойств сточных вод, согласовываемую с Росприроднадзором, не включаются.

Сведения о выявленных нарушениях состава стоков, принимаемых от абонентов.

В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод абоненты, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов, а также абоненты, осуществляющие деятельность, связанную с производством, переработкой продукции, имеющие самостоятельные выпуски в централизованную систему водоотведения, среднесуточный объем отводимых (принимаемых) сточных вод с объектов которых составляет более 30 куб. метров в сутки суммарно по всем выпускам с промышленной площадки, обязаны подавать в организацию водопроводно-канализационного хозяйства декларацию о составе и свойствах сточных вод.

Декларация о составе и свойствах сточных вод характеризует состав и свойства сточных вод, которые абонент отводит в централизованную систему водоотведения и параметры которых обязуется соблюдать в течение срока действия декларации, составляющий не менее одного года. Декларация может предусматривать сверхнормативные сбросы загрязняющих веществ, однако не может предусматривать сброс в централизованную систему водоотведения веществ и микроорганизмов, запрещенных к применению и (или) сбросу, или залповый сброс сточных вод.

Декларация о составе и свойствах сточных вод, а также изменения, вносимые в декларацию о составе и свойствах сточных вод, утверждаются руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем или уполномоченными ими лицами.

Декларация о составе и свойствах сточных вод на очередной год подается в срок до 1 июля предшествующего года в организацию водопроводно-канализационного хозяйства и территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный экологический надзор (только для нормируемых абонентов). После подачи декларации о составе и свойствах сточных вод абонент вправе в любое время внести в нее изменения, уведомив организацию, осуществляющую водоотведение, любым способом, позволяющим достоверно установить факт получения информации организацией, осуществляющей водоотведение, и наличие соответствующих полномочий у лица, вносящего изменения в декларацию о составе и свойствах сточных вод.

После уведомления абонента о проведении мероприятий по контролю состава и свойств сточных вод и отборе проб сточных вод внесение изменений в декларацию о составе и свойствах сточных вод не допускается.

Декларация о составе и свойствах сточных вод содержит:

- сведения об абоненте (официальное полное наименование абонента - юридического лица, реквизиты договора, на основании которого абонентом осуществляется отведение сточных вод, сведения об объектах абонента, для которых установлены нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов);

- нормативы допустимых сбросов и лимиты на сбросы (при их наличии);

- требования к составу и свойствам сточных вод, устанавливаемые в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения;

- концентрации загрязняющих веществ, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и работу централизованных систем водоотведения, отводимых (планируемых к отведению) абонентом в централизованную систему водоотведения, с указанием показателей, не отвечающих нормативам, лимитам и другим установленным требованиям;

- схему внутриплощадочных канализационных сетей с указанием колодцев присоединения к централизованной системе водоотведения и контрольных канализационных колодцев.

При наличии нескольких выпусков в централизованную систему водоотведения в декларации о составе и свойствах сточных вод указываются усредненные состав и свойства сточных вод по каждому из таких выпусков.

Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана в течение 3 рабочих дней после получения от нормируемого абонента декларации о составе и свойствах сточных вод или изменений в нее направить такую декларацию или внесенные в нее изменения в территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный экологический надзор.

Сведения о выявленных нарушениях состава стоков, поступивших на КОС

Нарушения состава стоков, поступивших на очистные сооружения сельского поселения Ошейкинское, не выявлены.

Анализ исполнения предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность очищенных стоков, сбрасываемых с КОС

Результаты производственного контроля качества воды водных объектов представляются в органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы по согласованной форме. Обобщенные за год результаты исследований качества воды водных объектов представляются с анализом причин динамики изменений за последние два года и мероприятиями по снижению загрязнения с конкретными сроками их выполнения.

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за качеством воды водных объектов осуществляют органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы в плановом порядке и по санитарно-эпидемиологическим показаниям.

Государственный контроль за эффективностью обеззараживания сточных вод осуществляется органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы выборочно, а также в случаях превышения гигиенических нормативов качества воды водных объектов в местах водопользования населения по микробиологическим и паразитологическим показателям, и повышения заболеваемости острыми кишечными инфекциями, инфекционным гепатитом А, паразитарными и другими инфекциями, распространяемыми водным путем.

Контроль качества воды в трансграничных водных объектах осуществляется на основе межтерриториальных и международных соглашений с использованием согласованных критериев и методов оценки качества поверхностных вод.

Водопользователи обязаны предоставлять информацию органам и учреждениям государственной санитарно-эпидемиологической службы, и населению о загрязнении водных объектов и прогнозируемом ухудшении качества воды, а также о принятом решении о запрещении или ограничении водопользования, осуществляемых мероприятиях.

Анализ пропускной способности системы транспорта стоков по результатам гидравлических расчетов по основным направлениям, по результатам технических обследований и сведениям эксплуатирующей организации

Электронная модель системы водоотведения сельского поселения Ошейкинское разработана на базе ГИС «Zulu 7.0». Гидравлические расчёты пропускной способности проведены с помощью программно-расчётного комплекса ZuluDrain 7.0. Анализ гидравлических расчётов показал, что сети водоотведения обеспечивают отведение сточных вод от абонентов.

Оценка эффективности технологической схемы транспорта стоков, включая оценку энергоэффективности

Отвод сточных вод от абонентов, подключённых к централизованной системе водоотведения осуществляется по самотёчным трубопроводам на канализационные насосные станции города, а оттуда по напорным трубопроводам на очистные сооружения.

В таблицеТаблица 3.31 приведены данные по энергетической эффективности перекачки сточных вод по данным МП «Лотошинское ЖКХ».

Таблица 3.31 - Показатели энергетической эффективности перекачки сточных вод

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт·ч/куб.м | 1,933 |

Как видно из приведенных данных средний удельный расход на перекачку сточных вод составляет 1,933 кВт·ч/м3, что соответствует нормативно-рекомендуемым величинам, приведенным в Методических рекомендациях по определению потребности в электрической энергии на технологические нужды в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, Москва, 2007 г.  Процесс транспортирования сточных вод – эффективный.

Оценка объемов ежемесячных неорганизованных стоков, поступающих в систему централизованного водоотведения за последний год. Оценка объемов неорганизованных стоков, поступающих в систему централизованного водоотведения за последние 5 лет

Согласно Постановлению Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 (ред. от 14.10.2015) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»: «Отведение (прием) в централизованные ливневые системы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод и жидких бытовых отходов запрещено».

Так как в сельском поселении Ошейкинское отсутствует система ливневой канализации, то могут происходить случаи попадания ливневых стоков с систему бытовой канализации.Ориентировочно объём неорганизованных стоков, попадающих в систему бытовой канализации может составлять от 10 до 20 %.

Удельные затраты на очистку стоков в денежном выражении за последние три года

Данные по удельным затратам на очистку стоков в денежном выражениипо МП «Лотошинское ЖКХ»приведены в таблице

Таблица3.32.

Таблица 3.32 - Удельные затраты на очистку стоков в денежном выражении в целом по МП «Лотошинское ЖКХ»

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед.изм. | Отчетный период 2015 год |  | Текущий период 2016 год (план) |  | Текущий период 2017 год (версия организации) |  |  | Регулируемый период 2017 год (версия регулятора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | c 01.07.2015 по 31.12.2015 | факт | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | индекс, % | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | индекс, % | с 01.07.2017 по 31.12.2017 |
|  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем принятых сточных вод | тыс.м3 | 770,95 | 642,61 | 745,00 | 745,00 | 715,00 | 100,00 | 715,00 | 744,92 | 100,00 | 744,92 |
| 1.3 | Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения | тыс.м3 | 765,74 | 638,78 | 741,10 | 741,10 | 711,18 | 100,00 | 711,18 | 741,10 | 100,00 | 741,10 |
| 1.4 | Объем сточных вод, переданных на очистку другим канализациям | тыс.м3 | 5,21 | 3,83 | 3,90 | 3,90 | 3,82 | 100,00 | 3,82 | 3,82 | 100,00 | 3,82 |
| 2 | Расходы всего | тыс.руб. | 31 132,74 | 28 510,17 | 30 082,70 | 29 930,42 | 29 368,15 | 105,45 | 30 967,81 | 29 745,80 | 102,41 | 30 463,18 |
| 3 | СЕБЕСТОИМОСТЬ | руб/м3 | 40,38 | 44,37 | 40,38 | 40,18 | 41,07 | 105,45 | 43,31 | 39,93 | 102,41 | 40,89 |
| 3.1 | СЕБЕСТОИМОСТЬ (без учета покупной продукции) | руб/м3 | 40,22 | 44,23 | 40,25 | 40,04 | 40,94 | 105,45 | 43,17 | 39,80 | 102,41 | 40,76 |

Удельные затраты электроэнергии на очистку стоков за последние три года

Удельные затраты электроэнергии на очистку сточных вод очистными сооружениями составляю 1,27 кВт·ч/м3, что не соответствует нормативно-рекомендуемым величинам, приведенным в Методических рекомендациях по определению потребности в электрической энергии на технологические нужды в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, Москва, 2007 г.  Процесс очистки сточных вод – неэффективный.

Оценка надежности системы централизованного водоотведения

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия муниципального образования. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов отводятся на очистку все сточные воды, образующиеся на территориях населенных пунктов, охваченных централизованной системой водоотведения.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Для реконструируемых и вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

- строгим соблюдением технологических регламентов;

- регулярным обучением и повышением квалификации работников;

- контролем за ходом технологического процесса;

- регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

- регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;

- внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод. Согласно СанПиН 2.1.7.573-96, допускается использование осадков сточных вод, в качестве удобрений после предварительной обработки.

Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения.

Проведенный анализ системы водоотведения на территории муниципального образования Сельское поселение Ошейкинское выявил, что основными техническими и технологическими проблемами системы водоотведения сельского поселения Ошейкинское являются:

- изношенность, моральное старение и, как следствие, недостаточная эффективность системы очистки канализационных стоков;

- изношенность линий канализации и КНС;

- отсутствие дождевой канализации.

По некоторым показателям очищенная вода превышает предельно допустимый сброс в р. Лобь, р. Лама и р. Большая Сестра (таблицаТаблица 3.33).

Таблица 3.33 - Данные по превышению предельно допустимого сброса

| Наименование показателей | Превышение ПДК ОС д. Ушаково | Превышение ПДК ОС д. Доры | Превышение ПДК ОС п. Большая Сестра |
| --- | --- | --- | --- |
| Б ПК 5, мг/дм3 | В 21,8 раз | в 1,57 раза | в 2,13 раза |
| Взвешенные вещества, мг/дм3 | В 4,16 раза | в 1,56 раз | в 1,16 раз |
| Ионы аммония, мг/дм3 | в 39,04 раза | в 2,1 раза | в 1,86 раз |
| Нитрит-ионы, мг/дм3 | в 30,13 раза | в 3,88 раза | в 15,63 раз |
| Нитрат-ионы, мг/дм3 | - | - | в 2,14 раз |
| Фосфат-ионы, мг/дм3 | в 39,35 раз | в 1,75 раза | в 47,8 раза |
| Общее железо, мг/дм3 | в 7,4 раза | в 12,6 раз | в 6,6 раз |
| АПАВ, мг/дм3 | в 5,8 раза | - | - |
| Нефтепродукты, мг/дм3 | в 1,22 раза | - | - |

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах.

Износ магистральных сетей составляет 90 %. Это приводит к риску возникновения аварийных ситуаций на сетях – образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры.

Отсутствие организации поверхностного стока способствует также:

- формированию техногенной «верховодки» и, как следствие, уменьшению несущей способности грунтов;

- локальному процессу подтопления;

- проявлению морозного пучения грунтов, которое ведёт к деформации дорожного покрытия.

Оценка надежности водоотведения поселения, сельского округа.

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

- показатели очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения применяются соответственно для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, по реализации инвестиционной программы, производственной программы, а также в целях регулирования тарифов.

Степень исполнения обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, обязательств организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также по реализации инвестиционной программы, производственной программы определяется с использованием плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности устанавливаются:

    - Утвержденными инвестиционной программой, производственной программой в отношении объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных указанными программами;

    - Концессионным соглашением в отношении создаваемого и (или) реконструируемого в течение срока действия концессионного соглашения объекта концессионного соглашения;

    - Договором аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также конкурсной документацией при проведении конкурса на право заключения соответствующего договора аренды;

    - Решением уполномоченных органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в отношении отдельных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в случае, предусмотренном частью 6настоящей статьи.

Фактические значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности определяются уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности и результатов технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности включаются в состав инвестиционных программ, производственных программ, реализуемых организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в договоры аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и концессионные соглашения, объектами которых являются такие системы, отдельные объекты таких систем, на каждый год срока действия указанных программ, договоров аренды, концессионных соглашений с учетом установленных настоящим Федеральным законом особенностей.

В случае, если создание централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов такой системы либо реконструкция такой системы или таких объектов предусмотрены концессионным соглашением, плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности и сроки их достижения концессионером должны быть установлены в отношении каждого предусмотренного утвержденными инвестиционной программой, производственной программой объекта централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения таким образом, чтобы обеспечивать достижение установленных концессионным соглашением плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности в установленные им сроки. В случае, если создание централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов такой системы либо реконструкция такой системы или таких объектов предусмотрены соглашением об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности и сроки их достижения, предусмотренные утвержденными инвестиционной программой, производственной программой, должны быть идентичны плановым значениям этих показателей и срокам их достижения, установленным соглашением об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения.

В целях контроля за результатами реализации инвестиционной программы, производственной программы и в целях регулирования тарифов уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации устанавливает плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности в отношении объектов, создание, реконструкция и (или) ремонт которых предусмотрены инвестиционной программой, производственной программой, на период, следующий за последним годом их реализации. В указанном случае плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности определяются исходя из значений этих показателей, установленных реализованными инвестиционной программой, производственной программой. Продолжительность периода, следующего за последним годом реализации инвестиционной программы, производственной программы, устанавливается в соответствии с правилами определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности, и в установленном данными правилами порядке.

В случае, если организация, осуществляющая горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, не достигла утвержденных плановых значений показателей надежности и качества, тарифы этой организации, устанавливаемые, изменяемые или корректируемые на очередной год, подлежат уменьшению в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации, исходя из степени исполнения обязательств этой организации по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы.

Плановые значения показателей энергетической эффективности применяются при установлении на очередной период регулирования тарифов в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В таблице Таблица 3.34 приведены данные по показателям надёжности системы водоотведения сельского поселения Ошейкинское.

Таблица 3.34 - Показатели надёжности водоотведения на 2016 г.

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Удельное количество аварий в расчете на протяженность канализационной сети в год | Ед./км | 0,0 |
| Удельное количество засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | Ед./км | 8,33 |

Доля неорганизованных стоков, поступающих в систему централизованного водоотведения поселения, сельского округа

Поверхностный сток — это любые осадки, свойства которых ухудшены в результате действий человека, отводимые с промышленных территорий, а также с территорий населенных пунктов.

Поверхностные сточные воды представляет из себя воды образующиеся в результате дождей или таяния снега и льда. Отвод подобных стоков должен осуществляется через системы ливневых канализаций с использование очистки поверхностных сточных вод.

Поверхностный сток, сформированный в пределах застроенной и благоустроенной городской территории, по санитарному состоянию значительно отличается от стока, сформированного в естественных условиях поверхности. Поверхность незастроенной территории обычно занята лугами, пашнями, лесом или другой растительностью, в этих условиях поверхностный сток формируется малозагрязненным. При освоении территории в градостроительных целях характер использования территории резко изменяется: возникает жилая застройка, сооружают комплексы промышленных предприятий, городские улицы оборудуются дорогами для движения автотранспорта. Создаются коммунальные зоны, автобазы, различные малые или большие предприятия и т.д. Воздушный бассейн городов загрязняется отработанными продуктами горения, поступающими в воздух из дымовых труб промышленных предприятий, а также из выхлопных труб автотранспорта. В результате этого на поверхность городской территории выпадает большое количество производственной пыли и сажи, а при движении автотранспорта на проезжей части улиц и дорог остаются остатки нефтепродуктов, смазочные материалы и другие вещества. Перечисленные загрязнения смываются поливочными и дождевыми водами с поверхности слабопроницаемых покрытии и попадают в сеть ливневой канализации. Концентрация загрязнений дождевого стока взвешенными и эфирорастворимыми веществами будет зависеть от санитарно-технического состояния различных районов городской территории и количества выпадающих на поверхность осадков. В центральных районах города в районах новой жилой застройки с высоким уровнем благоустройства и хорошей эксплуатацией территории загрязненность дождевого стока будет меньше, чем в промышленных зонах и на проездах с интенсивным движением автотранспорта. Кроме дождевых и талых вод, а также вод от поливки и мытья улиц в ливневую сеть поступают выпуски с территории автопарков от мойки автомобилей, слабозагрязненные отработанные воды промышленных предприятий, а также выпуски от снеготаялок. Современное производство потребляет большое количество воды, которую забирают из озер, больших и малых речек.

В установившейся практике проектирования сети ливневой канализации каждому бассейну стока соответствует отдельный выпуск главного коллектора водостока. С увеличением площади застраиваемой территории число отдельных бассейнов стока, сбрасывающих загрязненный сток в проточные водоемы, будет соответственно увеличиваться. Одновременно с увеличением площади застраиваемой территории санитарно-гигиеническое состояние больших и малых речек, протекающих в пределах городской территории, ухудшается. Небольшие речки, расположенные в пределах застраиваемой территории, лишенныe естественных источников питания, превращаются в сточные канавы и их заключают в подземные трубы. В составе проектов планировки и застройки городской территории, а также проектов реконструкции старых городов разрабатывают генеральную схему развития сети ливневой канализации. Для защиты открытых проточных водотоков от загрязнения намечают мероприятия для осветления поверхностного стока перед сбросом его в эти водотоки. Выбор мероприятий по защите городских водотоков от загрязнения должен быть экономически обоснован и технически оправдан. Он зависит от размеров площади застраиваемой территории, природных особенностей, а также от характера промышленных и других сооружений, размещаемых в пределах площади городской застройки. Для улучшения санитарно-технического состояния открытых водотоков, расположенных в пределах застроенной территории, предусматриваются:

- переключение существующих выпусков сточных и промышленных вод в отводящий коллектор фекальной канализации (полураздельная сеть) с последующей очисткой загрязненного стока на очистных сооружениях;

- локальная и кустовая очистка промышленных вод на территории промышленных предприятий;

- мероприятия по предупреждению загрязнения поверхностных вод: хорошо организованная служба эксплуатации промышленных и автопарковых территорий, а также территорий нефтебаз и других загрязненных площадей;

- очистка дна водоемов от наносов ила и грязи с заменой вынутого грунта песком.

При раздельной системе канализации, если по условиям сложившейся застройки невозможно проложить отводящий коллектор за пределы городской территории, а также по экономическим соображениям, осветление поверхностного стока производят на сооружениях, расположенных в пределах городской территории. В этом случае на устьевых участках отдельных коллекторов или объединенной их группы устраивают технические водоемы - отстойники. При централизованной системе очистки поверхностного стока сток из главных коллекторов отдельных бассейнов выпускают в береговые каналы, по которым загрязненный сток отводят на очистные сооружения, расположенные за пределами городской территории. Более удобной в техническом и экономическом отношении следует считать комбинированную систему защиты проточных водотоков от загрязнения, разработанную с учетом местных особенностей застраиваемой территории.

В сельском поселении Ошейкинское поверхностный водоотвод с территории жилой застройки не организован.

Низкий уровень благоустройства территории поселения, отсутствие организованного поверхностного стока способствуют проявлению следующих негативных инженерно-геологических процессов:

- подтопление и заболачивание территорий;

- развитие овражной эрозии;

- образование промоин и оползней;

- проявление морозного пучения грунта;

- формирование техногенной верховодки;

- загрязнение водоемов неочищенными поверхностными стоками.

Так как в сельском поселении Ошейкинское отсутствует система ливневой канализации, то могут происходить случаи попадания ливневых стоков с систему бытовой канализации сельского поселения Ошейкинское. Ориентировочно объём неорганизованных стоков, попадающих в систему бытовой канализации может составлять от 10 до 20 %.

Удельные затраты на сбор и очистку стоков в денежном выражении по поселению, городскому округу

Данные по удельным затратам на очистку стоков в денежном выражении по сельскому поселению Ошейкинское(по МП «Лотошинское ЖКХ» ) приведены в таблице Таблица 3.32.

Удельные затраты электроэнергии на сбор и очистку стоков по поселению, городскому округу

В таблице Таблица 3.35 приведены данные по удельным затратам электроэнергии на сбор и очистку стоков в целом по МП «Лотошинское ЖКХ».

Таблица 3.35 - Удельные затраты электроэнергии на сбор и очистку сточных вод в целом по МП «Лотошинское ЖКХ»

| Показатель | Единицы измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВтч/куб.м | 1,565 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВтч/куб.м | 1,565 |

Описание существующих технических и технологических проблем по централизованному водоотведению поселения, сельского округа.

Проведенный анализ системы водоотведения на территории муниципального образования Сельское поселение Ошейкинское выявил, что основными техническими и технологическими проблемами системы водоотведениясельского поселенияОшейкинское являются:

- изношенность, моральное старение и, как следствие, недостаточная эффективность системы очистки канализационных стоков;

- изношенность линий канализации и КНС;

- отсутствие дождевой канализации.

По некоторым показателям очищенная вода превышает предельно допустимый сброс в р. Лобь, р. Лама и р. Большая Сестра (таблица Таблица 3.36).

Таблица 3.36 - Данные по превышению предельно допустимого сброса

| Наименование показателей | Превышение ПДК ОС д. Ушаково | Превышение ПДК ОС д. Доры | Превышение ПДК ОС п. Большая Сестра |
| --- | --- | --- | --- |
| Б ПК 5, мг/дм3 | В 21,8 раз | в 1,57 раза | в 2,13 раза |
| Взвешенные вещества, мг/дм3 | В 4,16 раза | в 1,56 раз | в 1,16 раз |
| Ионы аммония, мг/дм3 | в 39,04 раза | в 2,1 раза | в 1,86 раз |
| Нитрит-ионы, мг/дм3 | в 30,13 раза | в 3,88 раза | в 15,63 раз |
| Нитрат-ионы, мг/дм3 | - | - | в 2,14 раз |
| Фосфат-ионы, мг/дм3 | в 39,35 раз | в 1,75 раза | в 47,8 раза |
| Общее железо, мг/дм3 | в 7,4 раза | в 12,6 раз | в 6,6 раз |
| АПАВ, мг/дм3 | в 5,8 раза | - | - |
| Нефтепродукты, мг/дм3 | в 1,22 раза | - | - |

Низкий уровень благоустройства территории поселения, отсутствие организованного поверхностного стока способствуют проявлению следующих негативных инженерно-геологических процессов:

- подтопление и заболачивание территорий;

- развитие овражной эрозии;

- образование промоин и оползней;

- проявление морозного пучения грунта;

- формирование техногенной верховодки;

- загрязнение водоемов неочищенными поверхностными стоками.

РАЗДЕЛ. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Нормы приема стоков, установленные в поселении, сельском округе.

В таблице Таблица 3.37 приведены нормы приёма стоков, установленные для населения сельского поселения Ошейкинское.

Таблица 3.37 - Нормы приёма стоков

| Категории многоквартирных домов с указанием оборудования | всего, м3/мес |
| --- | --- |
| 1. Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением с душем и ваннами |  |
| Длиной 1650-1700 мм | 8,12 |
| Длиной 1500-1550 мм | 8,01 |
| Длиной 1200 мм | 7,9 |
| 2. Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением с душем без ванн | 7,13 |
| 3. Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением без душа и ванн | 5,34 |
| 4. Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные газовыми (электрическими, твердотопливными) водонагревателями, с душем и ваннами |  |
| Длиной 1650-1700 мм | 8,52 |
| Длиной 1500-1550 мм | 8,4 |
| Длиной 1200 мм | 8,29 |
| 5. Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные газовыми (электрическими, твердотопливными) водонагревателями, с душем без ванн | 7,65 |
| 6. Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные газовыми (электрическими, твердотопливными) водонагревателями, без душа и ванн | 5,61 |
| 7. Многоквартирные дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным водоснабжением, централизованным или местным водоотведением, без душа и ванн | 4,89 |
| 8. Многоквартирные дома с холодным водоснабжением из уличных колонок | 1,83 |
| 9. Общежития неквартирного типа, оборудованные централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением с душем и ваннами | 7,76 |

Сведения об объемах приема стоков потребителей централизованными системами водоотведения.

Объемы приема стоков от потребителей централизованными системами водоотведения (договорные в сутки наибольшего потребления, часовые, рассчитанные на основании договорных) в элементах территориального деления и в технологических зонах

Данные по суммарным объёмам стоков (договорным нагрузкам в сутки наибольшего водопотребления) по сельскому поселению Ошейкинскоеприведены в таблицах Таблица 3.38 - Таблица 3.41.

Таблица 3.38 - Данные по суммарным объёмам стоков (договорным нагрузкам в сутки наибольшего водопотребления) по потребителям д. Ушаково

| № п/п | Наименование водопотребителей | Ед.изм | Норма на единицу (л/сутки) | Кол-во единиц | Водоотведение, м3/сут. м3/год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во рабочих дней в году |  |  | В городс канал. | На о/с др. предпр. | Собственные о/с (в окр. прир. среду) |  | На рельеф без очистк | Примечание (ливневая канал., выгреби др.) |
|  |  |  |  |  |  |  | В водоем | На рельеф |  |  |
| Хозяйственно-бытовые нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Население: Жилые дома 3-х, 4-х этажные с центр. водопр. и канн. ванной с душем, умыв. мойкой, унитазом | 1 жит. 365 | 230 | 1019 |  |  | 234,37 85,545 |  |  |  |
| 2. | Общежития: с общими кухнями и блоками душ. на этажах при жил. комн. в каждой секции | 1 жит. 365 | 140 | 11 |  |  | 1,54 0,562 |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 235,91 86,107 |  |  |  |
| Собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Служащие | 1служ. 252 | 12 | 4 |  |  | 0,05 0,013 |  |  |  |
| 2. | Рабочие | 1раб. 252 | 25 | 5 |  |  | 0,13 0,046 |  |  |  |
| 3. | Котельная № 11 - рабочие | 1раб. 350 | 45 | 5 |  |  | 0,23 0,081 |  |  |  |
|  | - душ | 1сет.с 350 | 500 | 2 |  |  | 1,00 0,35 |  |  |  |
|  | - разовое наполнение | расчет |  |  |  |  |  |  | 0,43 0,152 |  |
|  | - подпитка системы | расчет 350 |  |  |  |  |  |  | б/в | 6,1 2,123 |
|  | - продувка котлов | расчет 350 |  |  |  |  | 0,89 0,31 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 2,3 0,8 |  | 0,43 0,152 | 6,1 2,123 |
|  | Бюджетные учреждения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Администрация сел. пос. Ошейкинское | 1служ. 252 | 12 | 7 |  |  | 0,08 0,021 |  |  |  |
| 2. | МДОУ д / с №7 «Березка» | 1реб. 304 | 75 | 28 |  |  | 2,0 0,616 |  |  |  |
| 3. | МОУ Ушаковская средняя школа с продленным днем | 1уч. пр 228 | 12 | 471 |  |  | 5,7 1,289 |  |  |  |
| 4. | Фельдшерско-акушерский пункт | 1бол. 304 | 13 | 10 |  |  | 0,13 0,04 |  |  |  |
| 5 | МУКЦКС Дом культуры | 1мест 365 | 8,6 | 16 |  |  | 0,138 0,05 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 8,048 2,016 |  |  |  |
|  | Передача воды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ООО РусМолоко Яровое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - служащие | 1служ. 252 | 12 | 4 |  |  | 0,048 0,012 |  |  |  |
|  | - автотранспорт | 1тн гр 150 | 10 | 60 |  |  |  |  | б/в | 0,6 0,09 |
| 2. | Лотошинский узел электросвязи | 1сл. 252 | 12 | 1 |  |  | 0,011 0,003 |  |  |  |
| 3. | ООО Место встречи кафе | 1усл.б 365 | 12 | 30 |  |  | 0,362 0,132 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 0,421 0,147 |  |  | 0,6 0,09 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  | 246,679 89,07 |  | 0,43 0,152 | 6,7 2,213 |
|  | Потери воды при транспортировке10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО с учетом потерь: |  |  |  |  |  | 246,679 89,07 |  | 0,43 0,152 | 6,7 2,213 |

Таблица 3.39 - Данные по суммарным объёмам стоков (договорным нагрузкам в сутки наибольшего водопотребления) по потребителям д. Доры

| № п/п | Наименование водопотребителей | Ед.изм | Норма на единицу (л/сутки) | Кол-во еди- ниц | Водоотведение, м3/сут. м3/год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во рабо- чих дней в году |  |  | В городс канал. | На о/с др. предпр. | Собственные о/с (в окр. прир. среду) |  | На рельеф без очистк | Приме-чание (ливне-вая канал., выгреби др.) |
|  |  |  |  |  |  |  | В водоем | На рельеф |  |  |
|  | Хозяйственно-бытовые нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Население: Жилые дома 3-х, 4-х этажные. с центр. водопр. и кан.,с водонагревател. с ванной с душем, умыв., мойкой, унитазом. | 1жит. 365 | 170 | 60 |  |  |  | 10,2 3,723 |  |  |
| 2. | С центр. водопр. и канал., газоснаб., ванна, умыв., мойка, унитаз. | 1жит. 365 | 230 | 461 |  |  |  | 106,03 38,70 |  |  |
| 3. | С водопользованием из водоразборных колонок. | 1жит. 365 | 70 | 11 |  |  |  |  |  | 0,77 0,281 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 116,23 42,423 |  | 0,77 0,281 |
|  | Собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Рабочие | 1раб. 252 | 25 | 11 |  |  |  | 0,275 0,069 |  |  |
| 2. | Котельная № 18 - рабочие | 1раб. 252 | 45 | 7 |  |  |  | 0,315 0,079 |  |  |
|  | - душ | 1сет.с 350 | 500 | 2 |  |  |  | 1,0 0,35 |  |  |
|  | - разовое наполнение системы | расчет |  |  |  |  |  |  | 0,3 0,106 |  |
|  | -подпитка системы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,37 1,528 |
|  | - продувка котлов |  |  |  |  |  |  | 0,03 0,01 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 1,62 0,508 | 0,3 0,106 | 4,37 1,528 |
|  | Бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МОУ «Ошейкинская основная школа» | 1уч.пр. 228 | 12 | 223 |  |  |  | 2,7 0,61 |  |  |
| 2. | Млад. дош.обр.учр. № 8 «Звездочка» | 1реб. 304. | 75 | 31 |  |  |  | 2,33 0,71 |  |  |
| 3. | Ошейкинская амбулатория | 1бол. 304 | 13 | 3 |  |  |  | 0,04 0,012 |  |  |
| 4. | МУК ЦКС СДК д. Доры | 1мест 365 | 8,6 | 14 |  |  |  | 0,12 0,044 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 5,19 1,376 |  |  |
|  | Передача воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ЗАО «Доры» -КРС | 1служ. 365 | 100 | 11 |  |  |  |  | н/хр | 1,1 0,402 |
|  | -автотранспорт | 1тн гр. 150 | 10 | 15 |  |  |  |  | б/в | 0,15 0,023 |
| 2. | Банно-оздоровител. комплекс | 1пос. 132 | 180 | 22 |  |  |  | 3,96 0,523 |  |  |
| 3. | Гараж ЗАО рыбокомбината «Лотошинский» | 1тн гр. 150 | 10 | 40 |  |  |  |  |  | 0,4 0,06 |
| 4. | Ростелеком Лот.уз.электросвязи | 1служ 252 | 12 | 1 |  |  |  | 0,01 0,003 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 3,97 0,526 |  | 1,65 0,485 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  | 127,01 44,833 | 0,3 0,106 | 6,79 2,294 |
|  | Потери воды при транспортировке 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО с учетом потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.40 - Данные по суммарным объёмам стоков (договорным нагрузкам в сутки наибольшего водопотребления) по потребителям п. Большая Сестра

| № п/п | Наименование водопотребителей | Ед.изм | Норма на единицу (л/сутки) | Кол-во единиц | Водоотведение, м3/сут. м3/год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во рабочих дней в году |  |  | В городск. канал. | На о/с др.предпр. | Собственные о/с (в окр. прир. среду) |  | На рельеф без очистки | Примечание (ливневая канал., выгреби др.) |
|  |  |  |  |  |  |  | В водоем | На рельеф |  |  |
|  | Хозяйственно-бытовые нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Население: Жилые дома 3-х,4-х этажные. с центр. водопр. и кан. с водонагревател. с ванной с душем, умыв., мойкой, унитазом. (12 шт.) | 1жит. 365 | 190 | 183 |  |  |  | 34,77 12,691 |  |  |
| 2. | С водопользованием из водоразборных колонок. | 1жит. 365 | 70 | 14 |  |  |  |  |  | 0,98 0,358 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 34,77 12,691 |  | 0,98 0,358 |
|  | Собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Служащие | 1служ. 252 | 12 | 5 |  |  |  | 0,06 0,02 |  |  |
| 2. | Котельная № 13 - рабочие | 1раб. 350 | 45 | 6 |  |  |  | 0,27 0,09 |  |  |
|  | - разовое наполнение системы | расчет |  |  |  |  |  |  | 2,47 0,618 |  |
|  | -подпитка системы |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 0,03 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 0,33 0,11 | 2,47 0,618 | 0,14 0,03 |
|  | Передача воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУК ЦКС ДК | 1 мес. 365 | 8,6 | 12 |  |  |  | 0,103 0,038 |  |  |
| 2. | ООО « Рыбокомбинат Лотошинский», служ. | 1сл. 252 | 12 | 20 |  |  |  | 0,24 0,06 |  |  |
|  | - коптильно-маринадный цех | 1т пр. 365 | 5,5м3 | 0,25 |  |  |  | 0,05 0,02 |  |  |
|  | -общежитие, без водопр. и кан. | 1жит. 365 | 70 | 3 |  |  |  |  |  | 0,22 0,08 |
|  | -столовая | 1ус.бл 252 | 12 | 267 |  |  |  | 3,2 0,8 |  |  |
|  | - служащие | 1служ 252 | 12 | 2 |  |  |  | 0,02 0,006 |  |  |
|  | -гараж | 1тн.гр 150 | 10 | 55 |  |  |  | - |  | 0,55 0,08 |
| 3. | ИП Скворцов маг. продовольств. | 1раб 304 | 250 | 1 |  |  |  | 0,25 0,076 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 3,872 1,000 |  | 0,77 0,16 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  | 38,972 13,801 | 2,47 0,618 | 1,89 0,548 |
|  | Потери воды при транспортировке 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО с учетом потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.41 - Данные по суммарным объёмам стоков (договорным нагрузкам в сутки наибольшего водопотребления) по потребителям п. Торфяной

| № | Наименование водопотребителей | Количество рабочих дней в году | Норма на единицу | Кол-во единиц | Водоотведение, м3/сут. м3/год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В городск. Канализ. | На о\с друг. предпр. | Собственные о\с (в окр. прир. среду) |  | На рельеф без очистки | Примечание (ливневая канализация,выгреба и др) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | В водоем | На рельеф |  |  |  |
|  | Хозяйственно-бытовые нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой сектор с центр. водопроводом и местной канализацией | 1жит. 365 | 90 | 64 |  |  |  |  |  | 5,76 2,102 |  |
| 2 | Без водопровода и канализации с круглогодичным проживанием | 1жит. 365 | 70 | 84 |  |  |  |  |  | 5,88 2,146 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,64 4,248 |  |
|  | Передача воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ИП Сарафанов Магазин прод. | 1раб. 304 | 250 | 1 |  |  |  |  |  | 0,25 0,076 |  |
| 2 | ООО Экоторф - гараж | 1тн.гр 150 | 10 | 428 |  |  |  |  |  | 4,28 0,642 |  |
|  | - душ | 1сет.с 96 | 500 | 2 |  |  |  |  |  | 1,0 0,096 |  |
|  | -котельная, подпитка | подпит 365 | 148 | 1 |  |  |  |  |  | 0,148 0,054 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,678 0,868 |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,318 5,116 |  |
|  | Потери воды при транспортировке 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО (с учетом потерь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Численность населения, получающего услуги централизованного водоотведения по элементам территориального деления и по технологическим зонам систем централизованного водоотведения с отображением численности населения на схеме зон территориального деления и на схеме зон технологического деления систем централизованного водоотведения поселения, сельского округа

В таблице Таблица 3.42приведена численность населения, получающего услуги централизованного водоотведения по элементам территориального деления.

Таблица 3.42 - Численность населения, получающего централизованно услуги водоотведения в сельском поселении Ошейкинское

| Населенный пункт | Проживаетна01.04.2017 | Прописанона01.04.2017 |
| --- | --- | --- |
| д. Доры | 461 | 469 |
| д. Ошейкино | 38 | 40 |
| д. Узорово | 47 | 49 |
| д. Ушаково | 919 | 947 |
| п. Большая Сестра | 176 | 181 |
| п. Торфяной | 22 | 23 |
| Всего | 1 663 | 1 709 |

Централизованным водоотведением охвачено 1663человека, что составляет около 64 % населения сельского поселения Ошейкинское.

Анализ соответствия договорных объемов стоков от потребителей в централизованные системы водоотведения установленным нормам

Нагрузки потребителей системы водоотведения рассчитаны в соответствии сСП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий.

Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых от потребителей, исходя из статистических данных, по группам потребителей в зоне действия каждой КОС (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потребления)

В таблицах

Таблица3.43 приведены балансы поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения населённых пунктов сельского поселения Ошейкинское по данным МП «Лотошинское ЖКХ».

Сточные воды с д. Узорово собираются в септик и вывозятся на очистные сооружения д. Кульпино городского поселения Лотошино и в данной схеме не рассматриваются.

Таблица 3.43 - Баланс поступления сточных вод по д. Ушаково сельского поселения Ошейкинское

| Наименование | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой, тыс. м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. | Годовой, тыс. м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. | Годовой, тыс. м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. |
| Объём сточных вод, в т.ч. | 48,923 | 134,04 | 174,25 | 47,614 | 130,45 | 169,58 | 40,405 | 110,70 | 143,91 |
| Бюджетные организации | 2,73 | 7,49 | 9,74 | 3,44 | 9,42 | 12,24 | 2,61 | 7,14 | 9,28 |
| Хозрасчетные организации (промышленные предприятия) | 1,08 | 2,96 | 3,85 | 1,09 | 2,98 | 3,87 | 0,94 | 2,58 | 3,35 |
| Жилой фонд | 45,11 | 123,59 | 160,66 | 43,09 | 118,06 | 153,47 | 36,86 | 100,98 | 131,28 |

Таблица 3.44 - Баланс поступления сточных вод по д. Дор сельского поселения Ошейкинское

| Наименование | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой, тыс. м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. | Годовой, тыс. м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. | Годовой, тыс. м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. |
| Объём сточных вод, в т.ч. | 26,499 | 72,60 | 94,38 | 23,699 | 64,93 | 84,41 | 22,446 | 61,50 | 79,94 |
| Бюджетные организации | 2,88 | 7,88 | 10,24 | 2,58 | 7,07 | 9,20 | 2,69 | 7,38 | 9,59 |
| Хозрасчетные организации (промышленные предприятия) | 0,07 | 0,20 | 0,26 | 0,05 | 0,15 | 0,19 | 0,02 | 0,07 | 0,09 |
| Жилой фонд | 23,55 | 64,53 | 83,88 | 21,06 | 57,71 | 75,02 | 19,73 | 54,05 | 70,27 |

Таблица 3.45 - Баланс поступления сточных вод по п. Большая Сестра сельского поселения Ошейкинское

| Наименование | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой, тыс. м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. | Годовой, тыс. м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. | Годовой, тыс. м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. |
| Объём сточных вод, в т.ч. | 6,628 | 18,16 | 23,61 | 7,086 | 19,41 | 25,24 | 6,841 | 18,74 | 24,37 |
| Бюджетные организации | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,09 | 0,25 | 0,32 | 0,08 | 0,21 | 0,27 |
| Хозрасчетные организации (промышленные предприятия) | 0,05 | 0,13 | 0,17 | 0,05 | 0,13 | 0,17 | 0,07 | 0,19 | 0,24 |
| Жилой фонд | 6,44 | 17,64 | 22,93 | 6,95 | 19,04 | 24,75 | 6,70 | 18,35 | 23,85 |

Таблица 3.46 - Баланс поступления сточных вод по п. Торфяной (стоки откачиваются и вывозятся на ОС п. Большая Сестра) сельского поселения Ошейкинское

| Наименование | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой, тыс. м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. | Годовой, тыс. м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. | Годовой, тыс. м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. |
| Объём сточных вод, в т.ч. | 1,073 | 2,94 | 3,82 | 1,352 | 3,70 | 4,82 | 1,179 | 3,23 | 4,20 |
| Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозрасчетные организации (промышленные предприятия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилой фонд | 1,07 | 2,94 | 3,82 | 1,35 | 3,70 | 4,82 | 1,18 | 3,23 | 4,20 |

Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых от потребителей, исходя из статистических данных, по группам потребителей в зонах территориального деления поселения, сельского округа (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потребления)

Балансы поступления сточных вод по населённым пунктам сельского поселения Ошейкинское приведены в таблицах Таблица 3.43 - Таблица 3.46.

В таблице Таблица 3.47приведен баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения сельского поселения Ошейкинское.

Сточные воды с д. Узорово собираются в септик и вывозятся на очистные сооружения д. Кульпино городского поселения Лотошино и в данной схеме не рассматриваются.

Таблица 3.47 - Баланс поступления сточных вод по сельскому поселению Ошейкинское

| Наименование | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой, тыс. м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. | Годовой, тыс. м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. | Годовой, тыс. м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. |
| Объём сточных вод, в т.ч. | 83,123 | 227,73 | 296,05 | 79,751 | 218,50 | 284,04 | 70,871 | 194,17 | 252,42 |
| Бюджетные организации | 5,752 | 15,76 | 20,49 | 6,109 | 16,74 | 21,76 | 5,375 | 14,73 | 19,14 |
| Хозрасчетные организации (промышленные предприятия) | 1,2 | 3,29 | 4,27 | 1,187 | 3,25 | 4,23 | 1,033 | 2,83 | 3,68 |
| Жилой фонд | 76,171 | 208,69 | 271,29 | 72,455 | 198,51 | 258,06 | 64,463 | 176,61 | 229,59 |

Обеспеченность населения услугами централизованного водоотведения в целом по поселению, городскому округу

Централизованным водоотведением охвачено 1663человека, что составляет около 64 % населения сельского поселения Ошейкинское.

Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения и по поселению, городскому округу в целом.

С не канализованных и необеспеченных очистными сооружениями территорий сельских населенных пунктов (населенные пункты обеспечены выгребами), территорий садовых товариществ, распаханных водосборов, особенно в водоохранных зонах рек, в период весеннего половодья и дождевых паводков, с поверхностным стоком в реки поступают дополнительные загрязняющие вещества. В отдельные сезоны года это приводит к резкому ухудшению качества воды и увеличению в воде отдельных показателей качества воды – взвешенные вещества, аммонийный, нитритный азот, фосфаты, нефтепродукты. Снижается содержание растворенного в воде кислорода.

Расчётные расходы поверхностного стока в зонах комплексной жилой застройки в сельском поселении Ошейкинскоеприведены в таблице Таблица 3.48.

Таблица 3.48 - Расчётные расходы поверхностного стока в сельском поселении Ошейкинское

| Местоположение очистных сооружений на карте | Водосборная площадь, (ориентировочно) га |  | Объём поверхностного стока, поступающего на очистку от расчётного дождя, тыс. м3 |  | Метод очистки стоков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первая очередь (2022 г.) | расчётный срок (2035 г.) | первая очередь (2022 г.) | расчётный срок (2035 г.) |  |
| ЛОС-1, технико-внедренческий центр в д. Ушаково | 12,19 | - | 0,85 | - | Механический с доочисткой |
| ЛОС-2, ЛОС-3, д. Ушаково | 102,4 | - | 4,1 | - | Механический с доочисткой |
| ЛОС-4, д. Узорово | - | 26,2 | - | 1,05 | Механический с доочисткой |
| ЛОС-5, п. Торфяной | - | 36,1 | - | 1,44 | Механический с доочисткой |
| ЛОС-6, п. Большая Сестра | - | 42,8 | - | 1,71 | Механический с доочисткой |
| ЛОС-7, п. Телешово | - | 48,3 | - | 1,93 | Механический с доочисткой |
| ЛОС-8, п. Кушелово | - | 73,2 | - | 2,9 | Механический с доочисткой |
| ЛОС-9, д. Доры | - | 51,8 | - | 2,1 | Механический с доочисткой |
| ЛОС-10, д. Ошейкино | - | 44,8 | - | 1,8 | Механический с доочисткой |
| ЛОС-11, д. Котляково | - | 56,3 | - | 2,25 | Механический с доочисткой |
| ЛОС-12, д. Званово | - | 25,4 | - | 1,02 | Механический с доочисткой |
| ЛОС-13, д. Клусово – д. Максимово | - | 42,0 | - | 1,7 | Механический с доочисткой |
| Итого: | 114,6 | 446,9 | 4,95 | 17,9 |  |

Сведения об оснащенности потребителей услуг централизованного водоотведения приборами учета сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

Коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется с использованием приборов учета в случаях, установленных Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

Для учета количества принимаемых сточных вод с использованием приборов учета применяются приборы учета, отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, допущенные в эксплуатацию в порядке, установленном настоящими Правилами, имеющие неповрежденные знаки поверки. Технические требования к приборам учета сточных вод, введенным в эксплуатацию до вступления в силу настоящих Правил, определяются нормативными правовыми актами, действовавшими на момент ввода прибора учета в эксплуатацию.

Снятие показаний приборов учета и представление сведений о количестве отведенных (принятых) сточных вод производятся абонентом, транзитной организацией. Данные показания представляются абонентом, транзитной организацией в организацию водопроводно-канализационного хозяйства в течение 2 рабочих дней, следующих за окончанием очередного расчетного периода, если иные сроки не установлены соответственно договором холодного водоотведения, единым договором холодного водоснабжения и водоотведения, договором по транспортировке сточных вод.

В случае если технические характеристики используемых абонентом, транзитной организацией приборов учета и узлов учета позволяют использовать телеметрические системы для передачи показаний приборов учета, абонент, транзитная организация вправе обеспечивать предоставление данных о количестве отведенных (принятых) сточных вод дистанционно, с использованием таких телеметрических систем.

Суточные архивы и архивы нештатных ситуаций приборов учета, формируемые в соответствии с техническими параметрами (возможностями) таких приборов, предоставляются в бумажном и электронном виде (в случае необходимости их предоставления), остальные архивы - только в электронном виде на магнитном, либо ином электронном носителе абонента, транзитной организации. Абонент, транзитная организация обязаны обеспечить хранение архивов приборов учета в течение 3 лет с момента их формирования и представлять такие архивы организации водопроводно-канализационного хозяйства по её требованию.

Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе осуществлять контроль за правильностью снятия абонентами, транзитными организациями показаний приборов учета и представления ими сведений об объеме принятых сточных вод, а также за правильностью эксплуатации соответствующих приборов учета, узлов учета, целостностью знаков поверки, контрольных пломб, в том числе путем направления к абонентам, транзитным организациям своего представителя в порядке, определяемом настоящими правилами, иными нормативными правовыми актами, а также договором водоотведения, либо единым договором холодного водоснабжения и водоотведения.

Абонент, транзитная организация обязаны обеспечить беспрепятственный доступ представителям организации водопроводно-канализационного хозяйства к узлам учета, в том числе к приборам учета и иным устройствам с целью:

    - проверки исправности приборов учета, сохранности знаков поверки и пломб, снятия и анализа показаний, параметров, контроля за переданными показаниями приборов учета;

    - поверки, ремонта, технического и иного обслуживания, замены приборов учета, если они принадлежат организации водопроводно-канализационного хозяйства или ею эксплуатируются;

    - контроля исполнения договорных условий отведения (приема) сточных вод, в том числе для проверки состояния канализационных сетей и иных объектов централизованной системы водоотведения;

    - опломбирования приборов учета и фланцев узла учета;

    - отбора проб с целью осуществления контроля состава и свойств сточных вод.

Абонент, транзитная организация обеспечивают доступ представителя организации водопроводно-канализационного хозяйства к узлу учета и документации, относящейся к узлу учета без предварительного направления заявки. При этом представитель организации водопроводно-канализационного хозяйства обязан предъявить абоненту, транзитной организации служебное удостоверение, иные документы удостоверяющего его личность и полномочия. В случае отказа в доступе представителя организации водопроводно-канализационного хозяйства к узлу учета таким представителем составляется акт, фиксирующий отказ абонента в доступе к узлу учета.

В случае, когда доступ представителю организации водопроводно-коммунального хозяйства предоставляется в целях осуществления мероприятий по контролю за правильностью снятия показаний приборов учета, по итогам проведения таких мероприятий составляется акт, подписываемый представителем абонента (транзитной организации) и организации водопроводно-канализационного хозяйства.

Если в ходе проведения организацией водопроводно-канализационного хозяйства контрольных мероприятий (проверки) за правильностью снятия абонентами, транзитными организациями показаний приборов учета и представления ими сведений об объеме отведенных (принятых) сточных вод установлены расхождения между показаниями приборов учета и представленными абонентами, транзитными организациями сведениями, организация водопроводно-канализационного хозяйства производит перерасчет объема отведенных (принятых) сточных вод за период от последнего снятия контрольных показаний, а при отсутствии контрольного снятия показаний - с момента предыдущей проверки до момента обнаружения расхождения сведений в соответствии с показаниями средств измерений. 
В указанном случае, а также в случае обнаружения ошибок при расчете количества отведенных (принятых) сточных вод, перерасчет производится организацией водопроводно-канализационного хозяйства в платежных документах, предъявляемых к оплате в расчетный период, следующий за расчетным периодом, в котором были обнаружены ошибки при расчете.
Организации водопроводно-канализационного хозяйства вправе использовать контрольные (параллельные) приборы учета сточных вод при условии уведомления абонента об использовании таких приборов учета. Контрольные (параллельные) приборы учета сточных вод устанавливаются на канализационных сетях организации водопроводно-канализационного хозяйства, транзитной организации таким образом, чтобы обеспечить коммерческий учет принимаемых от абонента сточных вод. В случае различия показаний контрольных (параллельных) приборов учета сточных вод и приборов учета сточных вод, установленных у абонента, коммерческий учет производится с использованием показаний контрольных (параллельных) приборов учета сточных вод. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана предоставлять абоненту, транзитной организации беспрепятственный доступ к контрольным (параллельным) приборам учета сточных вод с целью контроля за правильностью установки и условиями эксплуатации прибора учета, а также с целью получения данных о результатах измерений, осуществляемых с использованием прибора учета.

Приборы коммерческого учета сточных вод у абонентов, пользующихся услугами водоотведения, отсутствуют. В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей сельского поселенияОшейкинское осуществляется в соответствии с действующим законодательством (Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354), и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100%.

Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) и производительности КОС (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)

В таблицеТаблица 3.49приведены баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по данным МП «Лотошинское ЖКХ».

Сточные воды с д. Узорово собираются в септик и вывозятся на очистные сооружения д. Кульпино городского поселения Лотошино и в данной схеме не рассматриваются.

Таблица 3.49 – Структурный баланс поступления сточных вод по сельскому поселению Ошейкинское

| Наименование | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой, тыс. м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. | Годовой, тыс. м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. | Годовой, тыс. м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. |
| Объём сточных вод, в т.ч. | 83,123 | 227,73 | 296,05 | 79,751 | 218,50 | 284,04 | 70,871 | 194,17 | 252,42 |
| Бюджетные организации | 5,752 | 15,76 | 20,49 | 6,109 | 16,74 | 21,76 | 5,375 | 14,73 | 19,14 |
| Хозрасчетные организации (промышленные предприятия) | 1,2 | 3,29 | 4,27 | 1,187 | 3,25 | 4,23 | 1,033 | 2,83 | 3,68 |
| Жилой фонд | 76,171 | 208,69 | 271,29 | 72,455 | 198,51 | 258,06 | 64,463 | 176,61 | 229,59 |

На рисунке Рисунок 3.14 представлены структурные балансы поступления стоков в сеть по видам потребителей сельского поселения Ошейкинское.

Рисунок 3.14 - Структурные балансы поступления стоков в сеть по видам потребителей сельского поселения Ошейкинское

Анализ диаграммы показывает, что основными абонентами системы водоотведения являются население (жилой сектор).

Структурные балансы поступления стоков в сеть по видам потребителей по каждой зоне водоотведения и производительности очистных сооружений приведены в таблицах Таблица 3.50 - Таблица 3.52.

Таблица 3.50 - Баланс поступления сточных вод по д. Ушаково сельского поселения Ошейкинское

| Наименование | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой, тыс. м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. | Годовой, тыс. м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. | Годовой, тыс. м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. |
| Производительность очистных сооружений д. Ушаково | - | - | 650 | - | - | 650 | - | - | 650 |
| Объём сточных вод, в т.ч. | 48,923 | 134,04 | 174,25 | 47,614 | 130,45 | 169,58 | 40,405 | 110,70 | 143,91 |
| Бюджетные организации | 2,73 | 7,49 | 9,74 | 3,44 | 9,42 | 12,24 | 2,61 | 7,14 | 9,28 |
| Хозрасчетные организации (промышленные предприятия) | 1,08 | 2,96 | 3,85 | 1,09 | 2,98 | 3,87 | 0,94 | 2,58 | 3,35 |
| Жилой фонд | 45,11 | 123,59 | 160,66 | 43,09 | 118,06 | 153,47 | 36,86 | 100,98 | 131,28 |

Таблица 3.51 - Баланс поступления сточных вод по д. Дор сельского поселения Ошейкинское

| Наименование | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой, тыс. м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. | Годовой, тыс. м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. | Годовой, тыс. м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. |
| Производительность очистных сооружений д. Дор | - | - | 232 | - | - | 232 | - | - | 232 |
| Объём сточных вод, в т.ч. | 26,499 | 72,60 | 94,38 | 23,699 | 64,93 | 84,41 | 22,446 | 61,50 | 79,94 |
| Бюджетные организации | 2,88 | 7,88 | 10,24 | 2,58 | 7,07 | 9,20 | 2,69 | 7,38 | 9,59 |
| Хозрасчетные организации (промышленные предприятия) | 0,07 | 0,20 | 0,26 | 0,05 | 0,15 | 0,19 | 0,02 | 0,07 | 0,09 |
| Жилой фонд | 23,55 | 64,53 | 83,88 | 21,06 | 57,71 | 75,02 | 19,73 | 54,05 | 70,27 |

Таблица 3.52 - Баланс поступления сточных вод по п. Большая Сестра и п. Торфяной (стоки откачиваются и вывозятся на ОС п. Большая Сестра) сельского поселения Ошейкинское

| Наименование | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой, тыс. м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. | Годовой, тыс. м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. | Годовой, тыс. м3/год | Среднесуточный, м3/сут. | Максимально суточный, м3/сут. |
| Производительность очистных сооружений п. Большая Сестра | - | - | 400 | - | - | 400 | - | - | 400 |
| Общий объём стоков с п. Большая Сестра и п. Торфяной | 7,701 | 21,099 | 27,428 | 8,438 | 23,118 | 30,053 | 8,020 | 21,973 | 28,564 |
| Объём сточных вод п. Большая Сестра, в т.ч. | 6,628 | 18,16 | 23,61 | 7,086 | 19,41 | 25,24 | 6,841 | 18,74 | 24,37 |
| Бюджетные организации | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,09 | 0,25 | 0,32 | 0,08 | 0,21 | 0,27 |
| Хозрасчетные организации (промышленные предприятия) | 0,05 | 0,13 | 0,17 | 0,05 | 0,13 | 0,17 | 0,07 | 0,19 | 0,24 |
| Жилой фонд | 6,44 | 17,64 | 22,93 | 6,95 | 19,04 | 24,75 | 6,70 | 18,35 | 23,85 |
| Объём сточных вод п. Торфяной, в т.ч. | 1,073 | 2,94 | 3,82 | 1,352 | 3,70 | 4,82 | 1,179 | 3,23 | 4,20 |
| Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозрасчетные организации (промышленные предприятия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилой фонд | 1,07 | 2,94 | 3,82 | 1,35 | 3,70 | 4,82 | 1,18 | 3,23 | 4,20 |

Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) по зонам территориального деления поселения, сельского округа (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)

Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей по сельскому поселению Ошейкинское приведён в таблице Таблица 3.49.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по зонам действия КОС, по зонам территориального деления и в целом по поселению, городскому округу

В таблице Таблица 3.53 приведены данные по резервам производительности очистных сооружений сельского поселения Ошейкинское.

Таблица 3.53 – Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений сельского поселения Ошейкинское

| № п/п | Наименование сооружения, установленного оборудования | Проектная производительность, м3/сут. | Фактическая производительность, м3/сут. | Резерв, м3/сут. | Резерв, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОС д. Ушаково | 650 | 143,91 | 506,09 | 77,86 |
| 2 | КОС д. Дор | 232 | 79,97 | 152,03 | 65,53 |
| 3 | КОС п. Большая Сестра | 400 | 28,564* | 371,44 | 92,86 |

* На очистные сооружения вывозят стоки с п. Торфяной

Анализ показывает, что мощности существующих очистных сооружений достаточно для очистки перспективных объёмов сточных вод;однако, из-за морального и физического износа и недостаточного качества очистки сточных вод необходимо выполнить реконструкцию существующих очистных сооружений с применением современных технологий полной биологической очистки.

Структура перспективных объемов стоков от потребителей услуг централизованного водоотведения в соответствии с выданными техническими условиями на технологические присоединения к сетям водоотведения. (Для каждого потребителя или компактной группы указывается наименование, адрес, срок подключения, представляется схема присоединения к действующей системе водоотведения.)

На данный момент отсутствуют технические условия на присоединение к системе водоотведения перспективных потребителей. Однако, в будущем возможна выдача технических условий на присоединение.

Все последующие изменения учитываются при ежегодной актуализации схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Ошейкинское.

Структура перспективных объемов стоков от потребителей услуг централизованного водоотведения в соответствии с документами территориального, на которые технические условия не выдавались. (Для каждого потребителя или компактной группы указывается наименование, адрес, срок подключения, представляется схема присоединения к системе водоотведения.)

Данные по перспективным объёмам стоков от потребителей услуг централизованного водоотведения по которым технические условия на подключение не выдавались отсутствуют.

Сведения о перспективных объемах неорганизованных стоков, поступающих в системы централизованного водоотведения по технологическим зонам каждого КОС

Расчётные расходы поверхностного стока в сельском поселении Ошейкинское приведены в таблице Таблица 3.48.

Таблица 3.54 - Расчётные расходы поверхностного стока в зонах комплексной жилой застройки в сельском поселении Ошейкинское

| Местоположение очистных сооружений на карте | Водосборная площадь, (ориентировочно) га |  | Объём поверхностного стока, поступающего на очистку от расчётного дождя, тыс. м3 |  | Метод очистки стоков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первая очередь (2022 г.) | расчётный срок (2035 г.) | первая очередь (2022 г.) | расчётный срок (2035 г.) |  |
| ЛОС-1, техниковнедренческий центр в д. Ушаково | 12,19 | - | 0,85 | - | Механический с доочисткой |
| ЛОС-2, ЛОС-3, д. Ушаково | 102,4 | - | 4,1 | - | Механический с доочисткой |
| ЛОС-4, д. Узорово | - | 26,2 | - | 1,05 | Механический с доочисткой |
| ЛОС-5, п. Торфяной | - | 36,1 | - | 1,44 | Механический с доочисткой |
| ЛОС-6, п. Большая Сестра | - | 42,8 | - | 1,71 | Механический с доочисткой |
| ЛОС-7, п. Телешово | - | 48,3 | - | 1,93 | Механический с доочисткой |
| ЛОС-8, п. Кушелово | - | 73,2 | - | 2,9 | Механический с доочисткой |
| ЛОС-9, д. Доры | - | 51,8 | - | 2,1 | Механический с доочисткой |
| ЛОС-10, д. Ошейкино | - | 44,8 | - | 1,8 | Механический с доочисткой |
| ЛОС-11, д. Котляково | - | 56,3 | - | 2,25 | Механический с доочисткой |
| ЛОС-12, д. Званово | - | 25,4 | - | 1,02 | Механический с доочисткой |
| ЛОС-13, д. Клусово – д. Максимово | - | 42,0 | - | 1,7 | Механический с доочисткой |
| Итого: | 114,6 | 446,9 | 4,95 | 17,9 |  |

Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) и производительности КОС (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)

В таблице

Таблица3.55 приведены перспективные структурные балансы поступления стоков в сеть по видам потребителей в зоне действия системы водоотведения сельского поселения Ошейкинское.

Таблица 3.55 - Расчёт водоотведения на территориях жилого назначения в сельском поселении Ошейкинское

| Поз. | Наименования вида и назначение застройки. Местоположение | Территория, га | Норма водоотведения, л/сут | I очередь строительства (2022 г.) |  |  | Расчётный срок (2035 г.), включая I очередь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество жителей, тыс. чел. | Среднесуточное водоотведение, тыс. м3/сутки | Максимальное водоотведение, тыс. м3/сутки | Количество жителей, тыс. чел. | Среднесуточное водоотведение, тыс. м3/сутки | Максимальное водоотведение, тыс. м3/сутки |
|  | Планируемые территории жилого назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка в д. Ушаково | 0,6 | 230 | 0,077 | 0,018 | 0,023 | 0,077 | 0,018 | 0,023 |
| 2 | Многоквартирная жилая застройка в д. Доры | 0,2 | 230 | 0,025 | 0,006 | 0,007 | 0,025 | 0,006 | 0,007 |
| 3 | Индивидуальная жилая застройка в д. Телешово | 5,9 | 190 | 0,06 | 0,011 | 0,015 | 0,06 | 0,011 | 0,015 |
| 4 | Индивидуальная жилая застройка в д. Котляково | 15,9 | 190 | 0,155 | 0,029 | 0,038 | 0,155 | 0,029 | 0,038 |
| 5 | Индивидуальная жилая застройка в д. Доры | 1,9 | 190 | 0,025 | 0,005 | 0,006 | 0,025 | 0,005 | 0,006 |
| 6 | Индивидуальная жилая застройка в п. Большая Сестра | 5,5 | 190 | 0,055 | 0,01 | 0,013 | 0,055 | 0,01 | 0,013 |
|  | Итого |  |  | 0,397 | - | 0,102 | 0,397 | - | 0,102 |
| 1 | Многоквартирная застройка | - | 230 | 1,5 | 0,345 | 0,448 | 2,41 | 0,345 | 0,448 |
| 2 | Индивидуальная застройка | - | 190 | 1,42 | 0,270 | 0,351 | 2,1 | 0,270 | 0,351 |
|  | Итого |  |  | 2,92 | - | 0,799 | 4,51 | - | 0,799 |

Таблица 3.56 - Расчёт водоотведения на планируемых территориях производственного и общественно-делового назначения в сельском поселении

| Поз. | Наименования вида и назначение застройки. Местоположение | Территория, га | Площадь объектов, тыс. кв. м | I очередь строительства (2022 г.) |  | Расчётный срок (2035 г.), включая I очередь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество рабочих мест, тыс. мест | Максимальное водоотведение, тыс. м3/сутки | Количество рабочих мест, тыс. мест | Максимальное водоотведение, тыс. м3/сутки |
| 1 | Общественно-деловой центр в д. Ушаково (в составе предприятия торговли, бытового обслуживания, общественного питания, учрежденияобщественно-делового назначения) | 0,5 | 0,6 | 0,008 | 0,01 | 0,008 | 0,01 |
| 2 | Общественно-деловой центр в д. Борки (в составе предприятия торговли, бытового обслуживания, общественного питания, учрежденияобщественно-делового назначения) | 0,4 | 0,48 | 0,007 | 0,01 | 0,007 | 0,01 |
| 3 | Общественно-деловой центр в д. Ошейкино (в составе предприятия торговли, бытового обслуживания, общественного питания, учреждения общественно-делового назначения) | 0,5 | 0,6 | 0,008 | 0,01 | 0,008 | 0,01 |
| 4 | Общественно-деловой центр в п. Торфяной (в составе предприятия торговли, бытового обслуживания, общественного питания, учреждения общественно-делового назначения) | 0,7 | 0,84 | 0,010 | 0,01 | 0,010 | 0,01 |
| 5 | Общественно-деловой центр в д. Доры (в составе предприятия торговли, бытового обслуживания, общественного питания, учреждения общественно-делового назначения) | 0,5 | 0,6 | 0,008 | 0,01 | 0,008 | 0,01 |
| 6 | Общественно-деловой центр в д. Воробьёво (в составе предприятия торговли, бытового обслуживания, общественного питания, учреждения общественно-делового назначения) | 0,6 | 0,72 | 0,009 | 0,01 | 0,009 | 0,01 |
| 7 | Общественно-деловой центр в с. Званово (в составе предприятия торговли, бытового обслуживания, общественного питания, учрежденияобщественно-делового назначения) | 0,5 | 0,6 | 0,008 | 0,01 | 0,008 | 0,01 |
| 8 | Технико-внедренческий центр в д. Ушаково | 12,188 | 42,6 | 0,820 | 0,40 | 0,820 | 0,40 |
| 9 | Объекты технического обслуживания и ремонта транспортных средств,машин, оборудования в д. Ушаково | 0,15 | 0,60 | 0,020 | 0,02 | 0,020 | 0,02 |
| 10 | Пождепо в д. Доры | 0,42 | 1,0 | 0,030 | 0,03 | 0,030 | 0,03 |
| 11 | Промышленные объекты (торфоразработка) северо-западнее п. Торфяной | 3,0 | 1,0 | 0,040 | 0,04 | 0,040 | 0,04 |
| 12 | Растворо-бетонный узел в д. Агнищево | 0,95 | 1,5 | 0,020 | 0,20 | 0,020 | 0,20 |
|  | Итого |  |  |  | 0,76 |  | 0,76 |

Таблица 3.57 - Суммарные расчётные расходы водоотведения в сельском поселении Ошейкинское

| Поз. | Наименование потребителей | Среднесуточное водоотведение, тыс. м3/сутки | Максимальное водоотведение, тыс. м3/сутки | Годовое водоотведение, тыс. м3/год | Среднесуточное водоотведение, тыс. м3/сутки | Максимальное водоотведение, тыс. м3/сутки | Годовое водоотведение, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь (2022 г.) |  |  | Расчётный срок (2035 г.) |  |  |
| 1 | Существующие и планируемые объекты жилого назначения | 0,615 | 0,8 | 292 | 0,615 | 0,8 | 292 |
| 2 | Планируемыеобъекты производственного и общественно-делового назначения | 0,585 | 0,76 | 277,4 | 0,585 | 0,76 | 277,4 |
| 3 | Неучтённые расходы | 0,123 | 0,16 | 44,92 | 0,438 | 0,57 | 160,04 |
|  | Всего: | 1,323 | 1,720 | 614,323 | 1,638 | 2,130 | 729,438 |

Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) по зонам территориального деления поселения, сельского округа (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)

В таблицах

Таблица3.55 и Таблица 3.56 приведены перспективные структурные балансы поступления стоков в сеть по видам потребителей в сельском поселении Ошейкинское.

Анализ перспективных резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по зонам действия КОС, по зонам территориального деления и в целом по поселению, городскому округу.

В таблице Таблица 3.53 приведены данные по резервам производительности очистных сооружений сельского поселения Ошейкинское.

Таблица 3.58 – Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений сельского поселения Ошейкинское

| Наименование поселения | Мощность, м3/сут | Перспективные объёмы сточных вод, м3/сут. | Резерв/дефицит производительности, м3/сут. | Резерв/дефицит, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КОС д. Ушаково | 650 | 2130 | -848 | -66,2 |
| КОС д. Дор | 232 |  |  |  |
| КОС п. Большая Сестра | 400 |  |  |  |

Анализ показывает, что мощности существующих очистных сооружений недостаточно для очистки перспективных объёмов сточных вод; из-за морального и физического износа и недостаточного качества очистки сточных вод необходимо выполнить реконструкцию существующих очистных сооружений с применением современных технологий полной биологической очистки.

РАЗДЕЛ. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Ошейкинское на период до 2026 года  разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования,

- реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения, являются выдача рекомендаций по:

- реконструкции сетей водоотведения;

- реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам.

РАЗДЕЛ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованного водоотведения в каждый год планируемого периода

Реконструируемыесооруженияканализациирасполагаются наплощадкахсуществующихочистныхсооружений. ДляуменьшениязонсанитарнойохраныочистныхсооруженийпредлагаетсяприпроектированииистроительствеОСКиспользоватьтехнологиимеханическогообезвоживанияосадкавзакрытыхпомещениях, втакойситуациисанитарно – защитныезоныОСКбудетсоставлять 150 м(согласноСанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). Канализационныенасосныестанциивнеочистныхсооруженийрасполагаютсянанезастроенныхтерриториях. Санитарно-защитнаязонаКНСсоставляет 20 м.

Размещение планируемых объектов жилого, общественно-делового и производственного назначения предусматривает развитие в сельском поселении систем хозяйственно-бытового водоотведения, заключающееся не только в реконструкции уже существующих сетей и сооружений водоотведения (в выше перечисленных населённых пунктах), но и в строительстве новых, в том числе современных очистных сооружений хозяйственно-бытовых и производственных стоков блочно-модульного типа с высокой степенью очистки сточных вод.

В проекте предлагается строительство очистных сооружений блочно-модульного типа «БиОКС», имеющих небольшую площадь застройки и санитарно-защитную зону:

- для существующих объектов жилого назначения в д. Званово, д. Котляково, д. Клусово, д. Максимово, д. Кушелово, д. Плаксино, д. Узорово производительностью до 0,2 тыс. куб. м/сутки;

- для планируемого технико-внедренческого центра в д. Ушаково производительностью 0,4 тыс. куб. м/сутки;

Водоотведение от жилой застройки на территориях садоводческих и дачных объединений, а также мелких населённых пунктов с индивидуальной жилой застройкой проектом предусмотрено на индивидуальные очистные сооружения малой производительности (септики).

В таблице

Таблица3.59 приведён перечень мероприятий по реконструкции и строительству объектов системы водоотведения сельского поселения Ошейкинское в соответствии с Генеральным планом.

Таблица 3.59 - Перечень мероприятий по реконструкции системы водоотведения сельского поселения Ошейкинское

| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Технические параметры | Очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующие сети водоотведения в сельском поселении | Перекладка | Ø150 – 200 мм, протяжённость 8,2 км | Первая очередь - расчётный срок |
| 2 | Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков дома в п. Большая Сестра, д. Доры, д. Ушаково | Реконструкция | Модернизация | Первая очередь, 2022 г. |
| 2.1 | ОС п. Большая Сестра |  | 500 м3/сут. |  |
| 2.2 | ОС д. Доры |  | 400 м3/сут. |  |
| 2.3 | ОС д. Ушаково |  | 800 м3/сут. |  |
| 3 | Канализационные насосные станции (КНС) в п. Большая Сестра, д. Доры, д. Ошейкино | Реконструкция | 3 объекта, суммарной производительностью 700 м3/сут. | Первая очередь, 2022 г. |
| 4 | Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков в д. Телешово,п. Торфяной, д. Ушаково | Строительство | 3 сооружения блочно-модульного типа (БиОКС-200, БиОКС-600, БиОКС- 800) | Первая очередь, 2022 г. |
| 5 | Очистные сооружения производственных стоков для технико-внедренческого центра в д. Ушаково | Строительство | Сооружения блочно-модульноготипа (БиОКС) производительность 800 м3/сут. | Первая очередь, 2022 г. |
| 6 | Сети водоотведения в сельском поселении | Строительство | Ø150 – 200 мм, протяжённость 3,1 км | Первая очередь, 2022 г. |
| 7 | Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков в д. Званово, д. Плаксино, д. Котляково, д. Кушелово,д. Клусово – д. Максимово | Строительство | 7 сооружения блочно-модульного типа (БиОКС-200) | Расчётный срок, 2035 г |
| 8 | Канализационные насосные станции (КНС) в д. Доры,д. Ошейкино, д. Агнищево,д. Курвино, д. Ушаково,д. Телешово | Строительство | 6 объекта суммарной производительностью до 1200 м3/сут. | Первая очередь - расчётный срок |
| 9 | Сети водоотведения в сельском поселении Ошейкинское | Строительство | Ø150 – 200 мм, протяжённость 24 км | Расчётный срок, 2035 г |

Решение о распределении прогнозируемых объемом стоков между существующими и планируемыми к строительству КОС

Перераспределение сточных вод между существующими сооружениями очистки не планируется в связи со значительной удалённостью очистных сооружений друг от друга.

Мероприятия по выводу из работы, строительству, реконструкции, модернизации КОС, включая мероприятия по доведению качества очистки стоков до соответствия требованиям нормативных актов

В целях охраны окружающей среды и повышения комфортности проживания на территории сельского поселения ОшейкинскоеГенеральным планом предусматривается:

На первую очередь (до 2022 г.) предусматривается:

- реконструкция очистных сооружений в п. Большая Сестра, д. Доры, д. Ушаково;

- реконструкция канализационных насосных станций (в п. Большая Сестра, д. Доры, д. Ошейкино – 3 объекта) суммарной производительностью 0,7 тыс. куб. м/сутки;

- строительство насосной станции (КНС) в д. Телешово производительностью до 0,2 тыс. куб. м/сутки;

- строительство блочно-модульных очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков для существующих объектов жилого назначения (в д. Телешово, производительностью 0,2 тыс. куб. м/сутки, в п. Торфяной производительностью 0,6 тыс. куб. м/сутки) и планируемых объектов производственного назначения вблизи д. Ушаково производительностью 0,8 тыс. куб. м/сутки;

На расчётный срок (до 2035 г.) предусматривается:

- строительство КНС в д. Доры, д. Ошейкино, д. Агнищево, д. Курвино, д. Ушаково (всего 5 объектов суммарной производительностью 1,0 тыс. куб. м/сутки);

- строительство блочно-модульных очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков для существующих и объектов жилого и общественно-делового назначения в д. Званово, д. Плаксино, д. Котляково, д. Кушелово, д. Клусово,  д. Максимово производительностью до 0,2 тыс. куб. м/сутки (7 объектов);

Маршруты прохождения новых трубопроводов (трасс), места расположения новых насосных станций, реконструируемые участки канализационных коллекторов с указанием на схеме поселения, сельского округа основных технических параметров объектов

В целях охраны окружающей среды и повышения комфортности проживания на территории сельского поселения ОшейкинскоеГенеральным планом предусматривается:

На первую очередь (до 2022 г.) предусматривается:

- реконструкция существующих сетей водоотведения (3,2 км) в сельском поселении;

- строительство сетей водоотведения для объектов, расположенных на территориях первой очереди строительства (3,1 км).

На расчётный срок (до 2035 г.) предусматривается:

- реконструкция существующих сетей водоотведения на территории сельского поселения (5,0 км);

- строительство магистральных коллекторов водоотведения (ориентировочной протяжённостью 24 км) от объектов различного назначения на территории сельского поселения.

Технические обоснования целесообразности предлагаемых мероприятий по сценарию реализации схемы водоотведения, в том числе с учетом геологических условий, возможных изменений указанных условий в результате реализации мероприятий, а также с учетом результатов гидравлических расчетов сетей в режиме максимального объема стоков

Современными требованиями при строительстве новых очистных сооружений является обязательное соответствие качества очищенной воды по широкому спектру загрязнений, в том числе по органическим, взвешенным веществам, биогенным элементам и т.д. Выбор схемы очистки основывается на использовании технических решений, которые отвечают условиям энергосбережения, использования минимальных земельных площадей, высокого уровня автоматизации, низких эксплуатационных затрат и др.

К очистным сооружениям предъявляются следующие основные требования:

  - Обеспечение глубокого удаления из сточных вод взвешенных веществ, органических соединений, азотсодержащих соединений, фосфатов и др.;

  - Использование минимальных площадей под строительство;

  - Применение высокоэффективного энергосберегающего оборудования с долгим сроком службы, обеспечивающего надежность, стабильность работы на всех стадиях очистных сооружений;

  - Оптимизация капитальных и эксплуатационных затрат.

При реконструкции очистных сооружений предусматривается:

- строительство сооружений закрытого типа с целью сокращения санитарно-защитной зоны;

- водопотребление и водоотведение обеспечивать по внутренним сетям из полипропиленовых труб; прокладка труб может осуществляться на эстакаде, в железобетонных каналах и в земле (определяется в период проектных работ), что зависит от глубины залегания емкостного оборудования и определяется свойствами грунтов и глубины залегания подземных вод;

- благоустройство территории;

- использование оборудования (насосы, компрессоры, мешалки, илососы, илоскребы и др.) с частотными преобразователями;

- применение высокоэффективных катализаторов для интенсификации процессов очистки.

Предлагаемая технологическая схема очистки сточных вод гарантированно обеспечит достижение требуемых норм на сброс в водоемы рыбохозяйственного значения.

Сведения о развитии систем, учета, диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время канализационные очистные сооружения и насосные станции сельского поселения Ошейкинское не оборудованы системами диспетчеризации, телемеханизации и системами управления режимами водоотведения.

Диспетчеризация канализационных станций и ЖКХ разрабатывается для централизованного управления и контроля за работой посредством прямой диспетчерской связи, мобильной, радиостанциями. С контролируемых канализационных станций на диспетчерский пункт передаются сигналы и измерения, без которых не могут быть обеспечены оперативное управление и контроль за работой сооружений ЖКХ, скорейшая ликвидация и локализация критических ситуаций. Система диспетчеризации включает диспетчерский пункт, на который передаются следующие информация и импульсы: расход сточных вод, поступающих на канализационную насосную станцию; рН сточных вод; количество растворенного кислорода в сточных водах; расход активного и избыточного ила; расход сырого осадка.

Кроме того, в диспетчерские пункты системы диспетчеризации ЖКХ передаются следующие сигналы: аварийное отключение оборудования; нарушение автоматизации технологического процесса; предельные уровни сточных вод в резервуарах.

По возможности диспетчерские пункты системы диспетчеризации ЖКХ располагаются недалеко от технологических сооружений (КНС, воздуходувных станций, лабораторий и т.д.).

Диспетчерские пункты систем диспетчеризации ЖКХ оборудуются диспетчерскими щитами и пультами, мониторами наблюдения, средствами связи. На передней части пульта   диспетчеризации   размещаются   указательные   приборы   либо   мониторы, которые     отображают работу канализационных насосных станций, очистных сооружений, ключи управления и пусковые кнопки, что значительно облегчает труд диспетчера ЖКХ.

На диспетчерском щите или мониторе изображается мнемоническая схема системы автоматизации, контролируемой диспетчерским пунктом. На схеме символами воспроизводятся сигналы устройства отмечающие действительное состояние насосов, воздуходувок, задвижек, шиберов и т.д. Диспетчерский пункт системы диспетчеризации оборудуется     компьютерной техникой для управления технологическими процессами с постоянным отслеживанием работы оборудования и сооружений и передачей сигналов датчиков различного назначения на мнемосхему контролируемого объекта.

Планы по установке приборов учета объема стоков у потребителей

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей МО г. п. Ошейкинское осуществляется в соответствии с действующим законодательством (Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354), и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100%.

На перспективу установка приборов учёта у абонентов, подключённых к системам централизованного водоотведения, не предполагается.

Обоснование затрат на реализацию мероприятий

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения включается весь комплекс расходов, связанных с проведением этих мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции, модернизации и строительства производственных объектов централизованной системы водоснабжения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Стоимость строительства объектов водоотведения принята по НЦС-81-02-19-2017 «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры» с учетом прогнозного индекса дефлятора МЭР.

Стоимость строительства и реконструкции канализационных сетей принята по НЦС-81-02-14-2014 «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. Часть 14. Сети водоснабжения и водоотведения» с учетом прогнозного индекса дефлятора МЭР.

В таблице Таблица 2.81 приведено обоснование объемов капитальных вложений на реализацию мероприятий по развитию системы водоотведения сельского поселения Ошейкинское.

Таблица 3.60 - Стоимость мероприятий по развитию системы водоотведения сельского поселенияОшейкинское, направленные на повышение качества услуг по

водоотведению и улучшение экологической ситуации и подключению новых абонентов

| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Технические параметры | Финансовые потребности всего, тыс. руб. | Очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующие сети водоотведения в сельском поселении | Перекладка | Ø150 – 200 мм, протяжённость 8,2 км | 29769,65 | Первая очередь - расчётный срок |
| 2 | Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков дома в п. Большая Сестра, д. Доры, д. Ушаково | Реконструкция | Модернизация | - | Первая очередь, 2022 г. |
| 2.1 | ОС п. Большая Сестра |  | 500 м3/сут. | 165 325,988 |  |
| 2.2 | ОС д. Доры |  | 400 м3/сут. | 135 923,021 |  |
| 2.3 | ОС д. Ушаково |  | 800 м3/сут. | 235 942,672 |  |
| 3 | Канализационные насосные станции (КНС) в п. Большая Сестра, д. Доры, д. Ошейкино | Реконструкция | 3 объекта, суммарной производительностью 700 м3/сут. | 1 408,734 | Первая очередь, 2022 г. |
| 4 | Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков в д. Телешово,п. Торфяной, д. Ушаково | Строительство | 3 сооружения блочно-модульного типа (БиОКС-200, БиОКС-600, БиОКС- 800) | 497 545,148 | Первая очередь, 2022 г. |
| 5 | Очистные сооружения производственных стоков для технико-внедренческого центра в д. Ушаково | Строительство | Сооружения блочно-модульноготипа (БиОКС) производительность 800 м3/сут. | 235 942,672 | Первая очередь, 2022 г. |
| 6 | Сети водоотведения в сельском поселении | Строительство | Ø150 – 200 мм, протяжённость 3,1 км | 11 254,38 | Первая очередь, 2022 г. |
| 7 | Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков в д. Званово, д. Плаксино, д. Котляково, д. Кушелово,д. Клусово – д. Максимово | Строительство | 7 сооружения блочно-модульного типа (БиОКС-200) | 7 сооружений 70 622,074 | Расчётный срок, 2035 г |
| 8 | Канализационные насосные станции (КНС) в д. Доры,д. Ошейкино, д. Агнищево,д. Курвино, д. Ушаково,д. Телешово | Строительство | 6 объекта суммарной производительностью до 1200 м3/сут. | 2 414,973 | Первая очередь - расчётный срок |
| 9 | Сети водоотведения в сельском поселении Ошейкинское | Строительство | Ø150 – 200 мм, протяжённость 24 км | 87 130,68 | Расчётный срок, 2035 г |

РАЗДЕЛ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Одним из видов планировочных ограничений для хозяйственного использования территории сельского поселения Ошейкинское является наличие водоохранных зон и прибрежно-защитных полос водоёмов.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации (статья 65), размер водоохранных зон для рек определяется в зависимости от их протяжённости и составляет:

Величина водоохранных зон рек сельского поселения Ошейкинское в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации (статьи 6, 65) представлена в таблицеТаблица 3.61.

Таблица 3.61 - Величина водоохранных зон рек сельского поселения Ошейкинское

| Название водного объекта | Протяжённость/площадь | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежнойзащитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Лобь | 91 км | 200 | 50 | 20 |
| р. Лама | 139 км | 200 | 50 | 20 |
| р. Большая Сестра | 55 км | 200 | 50 | 20 |
| р. Малая Сестра | 47 км | 100 | 40 | 20 |
| р. Чёрная | 21 км | 100 | 40 | 20 |
| р. Городня | 14 км | 100 | 40 | 20 |
| р. Озерня | 10 км | 100 | 40 | 20 |
| Прочие реки и ручьи | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| оз. Круглое | 0,85 км2 | 50 | 50 | 5 |
| пруды ЗАО «Рыбокомбинат«Лотошинский» | 13,22 км2 | 200 | 50 | - |

Для нагульных прудов ЗАО «Рыбокомбинат «Лотошинский», учитывая их особо ценное рыбо-хозяйственное значение, ширина водоохранной зоны совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 200 м.

Рыбоохранные зоны рек и водоёмов соответствуют по размеру водоохранным зонам.

Дополнительно в пределах водоохранных зон по берегам водоёмов выделяются прибрежные защитные полосы, представляющие собой территорию строгого ограничения хозяйственной деятельности. В границах сельского поселения Ошейкинское размеры прибрежно-защитных полос колеблются в зависимости от рельефа в пределах 40 – 50 м.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учётом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

В границах прибрежных защитных полос дополнительно запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Таким образом, хозяйственные объекты на территории водоохранных зон должны быть обеспечены централизованными системами водоснабжения и водоотведения, оборудованы локальными системами ливневой канализации.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

В границах сельского поселения Ошейкинское размер береговых полос составляет по 20 м для рек Ламы, Большой Сестры, Малой Сестры, Чёрной, Городни, Озерни и по 5 м – для всех остальных рек.

В настоящее время режим водоохранных зон не выдержан. На застроенных территориях, находящихся в водоохранных зонах, отсутствует организованная система ливневой канализации. Неочищенный ливневой сток с территории поселения сбрасывается непосредственно на рельеф местности и способствует загрязнению водоёмов. Кроме того, в границах водоохранных зон расположены кладбища около с. Егорье, д. Грибаново и д. Телешово.

Сложившаяся ситуация противоречит Водному кодексу Российской Федерации, в соответствии с которым хозяйственное использование территорий в границах водоохранных зон должно вестись при условии обеспечения сохранности водоёмов от загрязнения и деградации. На объектах, находящихся в границах водоохранных зон и прибрежно-защитных полос, должны быть предусмотрены мероприятия по перехвату и очистке поверхностных стоков. Кладбища, расположенные с нарушением водоохранного законодательства, подлежат закрытию.

По данным информационного выпуска «О состоянии природных ресурсов и окружающей среды Московской области в 2015 году» (Министерство экологии и природопользования Московской области), вода в р. Ламе (створ № 2 – с. Егорье сельского поселения Ошейкинское) характеризовалась по удельному комбинаторному индексу загрязненности воды (УКИЗВ) третьим классом, разрядом «Б» (очень загрязненные воды).  Источниками загрязнения реки Ламы являются не только объекты, расположенные вблизи самой реки, но и те, что осуществляют деятельность в пределах всего водосборного бассейна реки, то есть на территории как Лотошинского, так и Волоколамского муниципальных районов.

Свой вклад в общее загрязнение реки вносят и источники загрязнения, расположенные на территории сельского поселения Ошейкинское, к которым относятся:

- поверхностный сток с застроенных территорий;

- коммунально-бытовой сток;

- сток с территорий сельскохозяйственных объектов (молочно-товарных ферм).

Степень и характер загрязнения поверхностного стока с застроенных территорий зависит от санитарного состояния бассейна водосбора и приземной атмосферы, уровня благоустройства территории, а также гидрометеорологических параметров выпадающих осадков: интенсивности и продолжительности дождей, предшествующего периода сухой погоды, интенсивности процесса весеннего снеготаяния.

Концентрация основных примесей в дождевом стоке тем выше, чем меньше слой осадков и продолжительнее период сухой погоды, и изменяется в процессе стекания дождевых вод. Наибольшие концентрации имеют место в начале стока до достижения максимальных расходов, после чего наблюдается их интенсивное снижение.

Концентрация примесей в талых водах зависит от количества осадков, выпадающих в холодное время года, доли грунтовых поверхностей в балансе площади стока и притока талых вод с прилегающих незастроенных территорий.

Как правило, основными загрязнителями поверхностного стока с территорий жилой застройки являются продукты эрозии, смываемые с газонов и открытых грунтовых поверхностей, пыль, бытовой мусор, вымываемые компоненты дорожных покрытий и строительных материалов, хранящихся на открытых складских площадках, а также нефтепродукты, попадающие на поверхность водосбора в результате неисправностей автотранспорта и другой техники. Специфические загрязняющие компоненты выносятся поверхностным стоком, как правило, с территорий промышленных зон или попадают в него из приземной атмосферы.

Сток поливомоечных вод отличается относительно стабильным составом и высокими концентрациями примесей.

Неочищенные стоки животноводческих комплексов по своему воздействию на природные объекты эквивалентны отходам высшей категории вредности, в составе которых преобладают органические вещества, аммонийный азот, фосфаты, тяжёлые металлы.

Животноводческие стоки характеризуются исключительно высокой микробиологической загрязненностью.

На территориях, прилегающих к животноводческим комплексам, отмечается значительное закисление почв, что приводит к увеличению миграционной способности тяжёлых металлов и способствует загрязнению ими подземных вод.

Стоки с территорий животноводческих комплексов оказывают негативное влияние на поверхностные и грунтовые воды (особенно в периоды половодья) и ухудшают их гигиенические и санитарно-химические показатели.

Как указывалось, выше, на сегодняшний день система ливневой канализации в сельском поселении Ошейкинское отсутствует. Поверхностный сток без очистки поступает на рельеф.

В настоящее время из населённых пунктов сельского поселения Ошейкинское централизованная система хозяйственно-бытовой канализации существует в д. Доры, п. Большая Сестра, п. Торфяной, д. Ушаково, д. Ошейкино. Системой централизованного водоотведения охвачено 70% жилого фонда. Другие населённые пункты поселения не имеют централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод. Население, не охваченное системой водоотведении, пользуется выгребами, что ухудшает экологическую обстановку территории.

Водоотведение в сельском поселении (данные МП «Лотошинское ЖКХ») составляет 0,419 тыс. куб. м/сутки.

Очистные сооружения полной биологической очистки расположены в д. Ушаково ип. Большая Сестра, в д. Доры имеется отстойник и поля фильтрации.

Имеющиеся очистные сооружения не обеспечивают требуемого уровня очистки для сброса в водные объекты рыбохозяйственного назначения. Лабораторные анализы показывают, что в сбрасываемой после очистки воде, наблюдаются превышения нормативного содержания БПК5, взвешенных веществ, иона аммония, нитрат-йона, фосфора фосфатов, общего железа. Недостаточно очищенный сток сбрасывается непосредственно в близлежащие водоёмы.

Осадок, образующийся после очистки сточных вод на очистных сооружениях, не обрабатывается и не утилизируется.

Очистные сооружения нуждаются в модернизации, поля фильтрации должны быть ликвидированы.

Сточные воды от детского сада и части индивидуальной застройки в д. Узорово поступают в накопитель стоков объёмом 40 куб. м, от индивидуальной застройки п. Торфяной  в накопитель стоков объёмом 20 куб. м.

Отсутствие системы сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

Проектные предложения.

Реализация генерального плана приведёт к увеличению нагрузки на поверхностные водные объекты в связи с ростом объёмов водоотведения для обеспечения планируемых объектов капитального строительства различного назначения. Водоотведение по сельскому поселению Ошейкинское на 2022 г. и на 203,5 г. составит 1,72 тыс. куб. м/сутки.

Генеральным планом в целях охраны поверхностных водных объектов предусматривается:

- Соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. Наиболее рациональным и безопасным видом деятельности в пределах водоохранных зон водных объектов является их благоустройство и озеленение, использование под рекреационные цели. При прочих видах использования территории водоохранных зон должны оборудоваться системами перехвата и очистки стоков до установленных нормативов;

- Закрытие в кратчайшие сроки сельских кладбищ в с. Егорье (оба кладбища), д. Грибаново и д. Телешово, расположенных в границах водоохранных зон. Для кладбищ, частично расположенных в водоохранных зонах, возможен вариант проведения мероприятий по размежеванию земельного участка и закрытия для захоронения той части кладбища, которая расположена в водоохраной зоне. На закрытой части кладбища исключается дальнейшее захоронение за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы, а также в колумбарные ниши. На участке, находящемся вне водоохраной зоны, возможно продолжение захоронений;

- Максимально возможный охват территории сельского поселения системами централизованной канализации;

- Реконструкция и технологическая модернизация существующих очистных сооружений бытовой канализации в п. Большая Сестра, д. Доры, д. Ушаково суммарной производительностью 2,0 тыс. куб. м/сутки, доведение степени очистки до норм сброса в водные объекты рыбохозяйственного назначения;

- Ликвидация полей фильтрации;

- На первую очередь – строительство блочно-модульных очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков для существующих объектов жилого назначения (в д. Телешово, производительностью 0,2 тыс. куб. м/сутки, в п. Торфяной производительностью 0,6 тыс. куб. м/сутки) и планируемых объектов производственного назначения вблизи д. Ушаково производительностью 0,8 тыс. куб. м/сутки;

- На расчётный срок – строительство блочно-модульных очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков для существующих и планируемых объектов жилого и общественно-делового назначения в д. Званово, д. Плаксино, д. Котляково, д. Кушелово, д. Клусово – д. Максимово производительностью до 0,2 тыс. куб. м/сутки (7 объектов);

- Строительство собственных локальных очистных сооружений для очистки хозяйственно-бытовых и производственных стоков на территориях планируемых объектов производственного и агропромышленного назначения;

- Канализование индивидуальной жилой застройки на территориях садоводческих и дачных товариществ, а также мелких населённых пунктов на индивидуальные очистные сооружения малой производительности (септики);

- Строительство очистных сооружений поверхностного стока (13 комплектов), размещаемых по бассейновому принципу и обеспечивающих очистку загрязнённого поверхностного стока до нормативных показателей;

- Развитие систем водоотвода вдоль транспортных магистралей, проходящих по территории поселения;

- Благоустройство территорий населённых пунктов;

- Снегоудаление с проезжих частей улиц и тротуаров в населённых пунктах и утилизацию загрязнённого снега;

- Предварительную очистку сельскохозяйственных сточных вод на локальных очистных сооружениях перед сбросом в канализационные сети.

При проведении вышеназванных мероприятий основные источники загрязнения поверхностных вод будут ликвидированы, что в перспективе приведёт к улучшению состояния водных объектов.

Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Предлагаемые к строительству новые и реконструируемые канализационные сети (в том числе канализационные коллекторы) должны быть выполнены из высококачественных материалов с применением современных технологий в области строительства систем водоотведении, а также отвечать требованиям действующих нормативных документов:

«СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

«СП 28.13330.2012. Защита строительных конструкций от коррозии»;

Все вновь строящиеся канализационные сети планируется подключить к существующим сетям водоотведения, для последующего транспорта стоков на существующие очистные сооружения.

Вопросы очистки, обезвреживания и утилизации сточных вод являются неотъемлемой частью проблемы охраны окружающей среды и обеспечения санитарного благоустройства населенных пунктов.

Для решения проблемы утилизации образующихся осадков на очистных сооружениях сельского поселения Ошейкинское необходимо предусмотреть вариант строительства цеха сушки осадка, либо цеха сжигания осадка с дальнейшей утилизацией осадка в цементной промышленности, в дорожном строительстве.

РАЗДЕЛ. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Обоснование объемов капитальных вложений на реализацию мероприятий

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения включается весь комплекс расходов, связанных с проведением этих мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции, модернизации и строительства производственных объектов централизованной системы водоснабжения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Стоимость строительства объектов водоотведения принята по НЦС-81-02-19-2017 «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры» с учетом прогнозного индекса дефлятора МЭР.

Стоимость строительства и реконструкции канализационных сетей принята по НЦС-81-02-14-2014 «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. Часть 14. Сети водоснабжения и водоотведения» с учетом прогнозного индекса дефлятора МЭР.

В таблице Таблица 2.81 приведено обоснование объемов капитальных вложений на реализацию мероприятий развития системы водоотведения сельского поселения Ошейкинское.

Таблица 3.62 - Стоимость мероприятий по развитию системы водоотведения сельского поселенияОшейкинское, направленные на повышение качества услуг по

водоотведению и улучшение экологической ситуации и подключению новых абонентов

| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Технические параметры | Финансовые потребности всего, тыс. руб. | Очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующие сети водоотведения в сельском поселении | Перекладка | Ø150 – 200 мм, протяжённость 8,2 км | 29769,65 | Первая очередь - расчётный срок |
| 2 | Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков дома в п. Большая Сестра, д. Доры, д. Ушаково | Реконструкция | Модернизация | - | Первая очередь, 2022 г. |
| 2.1 | ОС п. Большая Сестра |  | 500 м3/сут. | 165 325,988 |  |
| 2.2 | ОС д. Доры |  | 400 м3/сут. | 135 923,021 |  |
| 2.3 | ОС д. Ушаково |  | 800 м3/сут. | 235 942,672 |  |
| 3 | Канализационные насосные станции (КНС) в п. Большая Сестра, д. Доры, д. Ошейкино | Реконструкция | 3 объекта, суммарной производительностью 700 м3/сут. | 1 408,734 | Первая очередь, 2022 г. |
| 4 | Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков в д. Телешово,п. Торфяной, д. Ушаково | Строительство | 3 сооружения блочно-модульного типа (БиОКС-200, БиОКС-600, БиОКС- 800) | 497 545,148 | Первая очередь, 2022 г. |
| 5 | Очистные сооружения производственных стоков для технико-внедренческого центра в д. Ушаково | Строительство | Сооружения блочно-модульноготипа (БиОКС) производительность 800 м3/сут. | 235 942,672 | Первая очередь, 2022 г. |
| 6 | Сети водоотведения в сельском поселении | Строительство | Ø150 – 200 мм, протяжённость 3,1 км | 11 254,38 | Первая очередь, 2022 г. |
| 7 | Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков в д. Званово, д. Плаксино, д. Котляково, д. Кушелово,д. Клусово – д. Максимово | Строительство | 7 сооружения блочно-модульного типа (БиОКС-200) | 7 сооружений 70 622,074 | Расчётный срок, 2035 г |
| 8 | Канализационные насосные станции (КНС) в д. Доры,д. Ошейкино, д. Агнищево,д. Курвино, д. Ушаково,д. Телешово | Строительство | 6 объекта суммарной производительностью до 1200 м3/сут. | 2 414,973 | Первая очередь - расчётный срок |
| 9 | Сети водоотведения в сельском поселении Ошейкинское | Строительство | Ø150 – 200 мм, протяжённость 24 км | 87 130,68 | Расчётный срок, 2035 г |

Объемы капитальных вложений на реализацию сценариев с разбивкой по годам с учетом индексов МЭР

Для расчета прогнозных значений тарифов, цен, капитальных вложений и других показателей в денежном выражении использованы индексы роста, представленные в таблице Таблица 3.63 и принятые в соответствии со следующими документами:

- «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», МЭР РФ, 03.2013;

- «Сценарные 	условия, 	основные 	параметры 	прогноза 	социально-экономического развития РФ и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Таблица 3.63 - Прогнозные годовые индексы роста цен

| Наименование | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Инфляция | 1,067 | 1,051 | 1,047 | 1,044 | 1,041 | 1,036 | 1,032 | 1,023 | 1,02 |
| Газ | 1,076 | 1,027 | 1,055 | 1,043 | 1,045 | 1,043 | 1,038 | 1,026 | 1,02 |
| Электроэнергия для конечных потребителей (кроме населения) | 1,067 | 1,051 | 1,047 | 1,044 | 1,041 | 1,036 | 1,032 | 1,023 | 1,02 |
| Электроэнергия на оптовом рынке | 1,035 | 0,988 | 1,038 | 1,045 | 1,043 | 1,041 | 1,037 | 1,025 | 1,02 |
| Тепловая энергия | 1,068 | 1,037 | 1,048 | 1,041 | 1,041 | 1,038 | 1,033 | 1,023 | 1,02 |
| Строительство | - | - | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,059 | 1,052 | 1,245 | 1,189 |

Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строительства и реконструкции систем водоснабжения

Источниками финансирования мероприятий по развитию системы водоснабжения предлагаются:

- собственные средства организации (плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения);

- собственные средства организации (капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа);

- собственные средства организации (амортизационные отчисления);

- собственные средства организации (прибыль прошлых лет);

- заемные средства;

- бюджетные средства.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации № 600 от 07.05.2012 г. «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», источники финансирования инвестиционной программы должны включать привлеченные заемные средства в размере не менее 30% от общей стоимости мероприятий инвестиционной программы по строительству и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Предполагается, что амортизация, начисляемая по существующим основным средствам организаций, используется на поддержание и восстановление существующего оборудования и поэтому не является источником финансирования. В качестве источника финансирования рассматривается только часть амортизации, начисляемой по объектам, введенным при реализации программы.

Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет, при этом стоимость заемных средств составляет 14%. Для получения кредита необходимо предоставления гарантий на всю сумму долга без учета процентов.

РАЗДЕЛ. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Надежность водоотведения поселения, сельского округа по годам перспективного периода

Целевые показатели надежности водоотведения сельского поселения Ошейкинское приведены в таблицеТаблица 3.64.

Таблица 3.64 - Целевые показатели надежности водоотведения сельского поселения Ошейкинское

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее | Перспективное |
| Удельное количество аварий в расчете на протяженность канализационной сети в год | Ед./км | 0,0 | 0,0 |
| Удельное количество засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | Ед./км | 8,33 | 8,33 |

Доля поступления неучтенных стоков в системы водоотведения в поселении, сельском округе по годам перспективного периода

В таблице Таблица 3.65 приведена оценка объёмов неорганизованного поверхностного стока.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 (ред. от 14.10.2015) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»: «Отведение (прием) в централизованные ливневые системы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод и жидких бытовых отходов запрещено».

Так как в сельском поселении Ошейкинское отсутствует система ливневой канализации, то могут происходить случаи попадания ливневых стоков с систему бытовой канализации сельского поселения Ошейкинское. Ориентировочно объём неорганизованных стоков, попадающих в систему бытовой канализации может составлять от 10 до 20 %.

Таблица 3.65 - Ежемесячные объёмы неорганизованного стока

| Местоположение очистных сооружений на карте | Водосборная площадь, (ориентировочно) га |  | Объём поверхностного стока, поступающего на очистку от расчётного дождя, тыс. м3 |  | Метод очистки стоков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первая очередь (2022 г.) | расчётный срок (2035 г.) | первая очередь (2022 г.) | расчётный срок (2035 г.) |  |
| ЛОС-1, техниковнедренческий центр в д. Ушаково | 12,19 | - | 0,85 | - | Механический с доочисткой |
| ЛОС-2, ЛОС-3, д. Ушаково | 102,4 | - | 4,1 | - | Механический с доочисткой |
| ЛОС-4, д. Узорово | - | 26,2 | - | 1,05 | Механический с доочисткой |
| ЛОС-5, п. Торфяной | - | 36,1 | - | 1,44 | Механический с доочисткой |
| ЛОС-6, п. Большая Сестра | - | 42,8 | - | 1,71 | Механический с доочисткой |
| ЛОС-7, п. Телешово | - | 48,3 | - | 1,93 | Механический с доочисткой |
| ЛОС-8, п. Кушелово | - | 73,2 | - | 2,9 | Механический с доочисткой |
| ЛОС-9, д. Доры | - | 51,8 | - | 2,1 | Механический с доочисткой |
| ЛОС-10, д. Ошейкино | - | 44,8 | - | 1,8 | Механический с доочисткой |
| ЛОС-11, д. Котляково | - | 56,3 | - | 2,25 | Механический с доочисткой |
| ЛОС-12, д. Званово | - | 25,4 | - | 1,02 | Механический с доочисткой |
| ЛОС-13, д. Клусово – д. Максимово | - | 42,0 | - | 1,7 | Механический с доочисткой |
| Итого: | 114,6 | 446,9 | 4,95 | 17,9 |  |

Удельные затраты на транспорт и очистку стоков в денежном выражении по поселению, городскому округу по годам перспективного периода

Данные по удельным затратам на транспорт и очистку стоков в денежном выражении в целом по МП «Лотошинское ЖКХ» приведены в таблице Таблица 3.36.

Таблица 3.66 - Удельные затраты на очистку стоков в денежном выражении в целом по МП «Лотошинское ЖКХ»

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед.изм. | Отчетный период 2015 год |  | Текущий период 2016 год (план) |  | Текущий период 2017 год (версия организации) |  |  | Регулируемый период 2017 год (версия регулятора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | c 01.07.2015 по 31.12.2015 | факт | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | индекс, % | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | индекс, % | с 01.07.2017 по 31.12.2017 |
|  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем принятых сточных вод | тыс.м3 | 770,95 | 642,61 | 745,00 | 745,00 | 715,00 | 100,00 | 715,00 | 744,92 | 100,00 | 744,92 |
| 1.3 | Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения | тыс.м3 | 765,74 | 638,78 | 741,10 | 741,10 | 711,18 | 100,00 | 711,18 | 741,10 | 100,00 | 741,10 |
| 1.4 | Объем сточных вод, переданных на очистку другим канализациям | тыс.м3 | 5,21 | 3,83 | 3,90 | 3,90 | 3,82 | 100,00 | 3,82 | 3,82 | 100,00 | 3,82 |
| 2 | Расходы всего | тыс.руб. | 31 132,74 | 28 510,17 | 30 082,70 | 29 930,42 | 29 368,15 | 105,45 | 30 967,81 | 29 745,80 | 102,41 | 30 463,18 |
| 3 | СЕБЕСТОИМОСТЬ | руб/м3 | 40,38 | 44,37 | 40,38 | 40,18 | 41,07 | 105,45 | 43,31 | 39,93 | 102,41 | 40,89 |
| 3.1 | СЕБЕСТОИМОСТЬ (без учета покупной продукции) | руб/м3 | 40,22 | 44,23 | 40,25 | 40,04 | 40,94 | 105,45 | 43,17 | 39,80 | 102,41 | 40,76 |

Удельные затраты электроэнергии на транспорт и очистку стоков по поселению, городскому округу по годам перспективного периода

Удельные затраты электроэнергии на транспорт и очистку стоков по сельскому поселению Ошейкинское приведены в таблицеТаблица 3.67. Целевые показатели рассчитаны на основании инвестиционной программы МП «Лотошинское ЖКХ» на 2014-2017 гг.

Таблица 3.67 - Удельные затраты электроэнергии на транспорт и очистку стоков по сельскому поселению Ошейкинское

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее | Перспективное |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВтч/ куб.м | 1,27 | 1,27 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВтч/ куб.м | 1,27 | 1,27 |

Обеспеченность населения услугами централизованного водоотведения по годам перспективного периода

В таблице Таблица 3.42 приведена численность населения, получающего услуги централизованного водоотведения по элементам территориального деления.

Таблица 3.68 - Численность населения, получающего централизованно услуги водоотведения в сельском поселении Ошейкинское

| Населенный пункт | Проживаетна01.04.2017 | Прописанона01.04.2017 |
| --- | --- | --- |
| д. Доры | 461 | 469 |
| д. Ошейкино | 38 | 40 |
| д. Узорово | 47 | 49 |
| д. Ушаково | 919 | 947 |
| п. Большая Сестра | 176 | 181 |
| п. Торфяной | 22 | 23 |
| Всего | 1 663 | 1 709 |

Централизованным водоотведением охвачено 1663человека, что составляет около 64 % населения сельского поселения Ошейкинское.

На перспективу планируется охватить услугами централизованного водоотведения 100 % населения сельского поселения Ошейкинское.

Оснащенность потребителей приборами учета водоотведения по годам перспективного периода (доля учитываемых стоков от общего объема стоков, поступающих на КОС)

Приборы коммерческого учета сточных вод у абонентов, пользующихся услугами водоотведения, отсутствуют. В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей сельского поселения Ошейкинское осуществляется в соответствии с действующим законодательством (Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354), и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100%.

РАЗДЕЛ. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Согласно статьи 8 пункт 5 Федерального закона от 07.12.2011 года №416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», при выявлении бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоотведение, необходимо органам местного самоуправления поселения на основании передаточного акта определить гарантирующую организацию.  Расходы организации, осуществляющей централизованное водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Перечень выявленных бесхозяйных объектов очистки фекальных стоков и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты очистки фекальных стоков на территории сельского поселения Ошейкинское не выявлены.

Перечень выявленных бесхозяйственных канализационных насосных станций, колодцев, коллекторов и перечень собственников земли (территорий), на которой эти объекты расположены

Бесхозяйные канализационные насосные станции, колодцы и коллектора на территории сельского поселения Ошейкинское не выявлены.

РАЗДЕЛ. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ГАРАНТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Условия наделения организации полномочиями единой гарантирующей организации по водоотведению

Условия наделения организации полномочиями единой гарантирующей организации по водоотведению:

- Органы местного самоуправления для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется.

- Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

- Решение органа местного самоуправления о наделении организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, статусом гарантирующей организации с указанием зоны ее деятельности в течение трех дней со дня его принятия направляется указанной организации и размещается на официальном сайте такого органа в сети "Интернет" (в случае отсутствия указанного сайта на официальном сайте субъекта Российской Федерации в сети "Интернет").

- Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или) водоотведение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации. Гарантирующая организация заключает с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

- Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны заключить с гарантирующей организацией, определенной в отношении такой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договор по водоподготовке, по транспортировке воды и (или) договор по транспортировке сточных вод, по очистке сточных вод, а также иные договоры, необходимые для обеспечения холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Гарантирующая организация обязана оплачивать указанные услуги по тарифам в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.

- Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны осуществлять забор, водоподготовку и (или) транспортировку воды в объеме, необходимом для осуществления холодного водоснабжения абонентов, подключенных (технологически присоединенных) к централизованной системе холодного водоснабжения. Организации, осуществляющие транспортировку холодной воды, обязаны приобретать у гарантирующей организации воду для удовлетворения собственных нужд, включая потери в водопроводных сетях таких организаций.

- Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны по требованию гарантирующей организации, с которой заключены договоры, при наличии технической возможности оборудовать приборами учета воды точки присоединения к другим водопроводным сетям, входящим в централизованную систему холодного водоснабжения и (или) водоотведения, создать места отбора проб воды и обеспечить доступ представителям указанной гарантирующей организации или по ее указанию представителям иной организации к таким приборам учета и местам отбора проб воды.

Анализ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоотведения на территории муниципального района, сельского округа

Централизованной системой водоотведения в сельском поселении Ошейкинское охвачены населённые пункты: п. Большая Сестра, п. Торфяной, д. Доры, д. Ошейкино, д. Узорово, д. Ушаково. Население, остальных населённых пунктов сельского поселения пользуется выгребами.

Канализационные сети, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения сельского поселения Микулинскоенаходятся в эксплуатации МП «Лотошинское ЖКХ». Данное предприятие организует водоотведение и оказывает коммунальные услуги по транспортировке сточных вод от водопотребителей сельского поселения Микулинское: населению, организациям производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания.

На территории сельского поселения действуют три канализационные насосные станции (КНС), расположенные в п. Большая Сестра, д. Доры и д. Ошейкино и три очистных сооружения (ОС). Сведения об объектах системы водоотведения сельского поселения Ошейкинское приведены в таблице Таблица 3.69.

Таблица 3.69 - Сведения об объектах системы водоотведения сельского поселения Ошейкинское

| Наименование сооружения, место расположения | Производительность, тыс. м3/сут | Принадлежность | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| КНС,п. Б. Сестра, 31 | 1,2 | В стадии оформления в муниципальную собственность | МП «Лотошинское ЖКХ» |
| КНС,д. Доры, д. 71 | 1,44 | В стадии оформления в муниципальную собственность | МП «Лотошинское ЖКХ» |
| КНС,д. Ошейкино,д. 123 | 0,6 | В стадии оформления в муниципальную собственность | МП «Лотошинское ЖКХ» |
| Очистные сооружения,п. Б. Сестра, д. 32 | 0,4 | В стадии оформления в муниципальную собственность | МП «Лотошинское ЖКХ» |
| Очистные сооружения,д. Доры, д. 72 | 0,232 | В стадии оформления в муниципальную собственность | МП «Лотошинское ЖКХ» |
| Очистные сооружения,д. Ушаково, 61 | 0,65 | В стадии оформления в муниципальную собственность | МП «Лотошинское ЖКХ» |

Обоснование предложения по определению единой гарантирующей организации в сфере водоотведения на территории муниципального района, сельского округа

В соответствии с Федеральным Законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на основании ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью организации централизованного, надлежащего и бесперебойного водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения ОшейкинскоеЛотошинского муниципального района Московской области статус гарантирующей организации в сфере централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения присвоен МП «Лотошинское ЖКХ» постановлением Главы Лотошинского муниципального района Московской области от 27января 2015 г. №28.

Постановление о присвоении статуса гарантирующей организации сельского поселения Ошейкинское приведено на рисункеРисунок 3.15.

Рисунок 3.15 - Постановление о присвоении статуса гарантирующей организации сельского поселения Ошейкинское

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

- Генеральный план сельского поселения Ошейкинское.

- СП131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.

- СП42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СП 28.13330.2012. Защита строительных конструкций от коррозии.

- Схема теплоснабжения сельскогопоселения Ошейкинское.