Сельское поселение Ошейкинское Лотошинского муниципального района

Московской области

Утверждена

Постановлением главы Лотошинского муниципального района

Московской области

от «___» _______ 2018г    №____

Схема теплоснабжения

сельского поселения Ошейкинское

Лотошинского муниципального района

Московской области на период до 2030 г.

(актуализация)

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Глава Лотошинского муниципального района   _______________       Долгасова Е.Л.

подпись

Разработчик: ООО «Интеграционные решения»

Юр. Адрес: 125424, г. Москва, шоссе Волоколамское, дом 108, помещение VIII, комната 1

Директор                                                                  ______________       Косолапов Д. А.

подпись

2018 г.

Москва

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

Характеристика сельского поселения Ошейкинское	8

1	РАЗДЕЛ. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОШЕЙКИНСКОЕ	16

1.1	Площади и объемы строительных фондов и приросты площадей и объемов строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения сельского поселения Ошейкинское	16

1.2	Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии по видам теплопотребления сельского поселения Ошейкинское	19

1.3	Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе	29

2	РАЗДЕЛ. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	30

2.1	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	30

2.2	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	35

2.3	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии	36

2.4	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии.	37

2.5	Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.	37

2.6	Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.	37

2.7	Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников тепловой энергии.	38

2.8	Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь.	38

2.9	Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.	39

2.10	Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.	39

2.11	Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки.	39

2.12	Радиус эффективного теплоснабжения	40

3	РАЗДЕЛ. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	48

3.1	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	48

3.2	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	52

4	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ОШЕЙКИНСКОЕ	53

4.1	Описание сценариев развития системы теплоснабжения поселения	53

4.2	Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения сельского поселения Ошейкинское	53

5	РАЗДЕЛ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	54

5.1	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, сельского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии	55

5.2	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	56

5.3	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	57

5.4	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	57

5.5	Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	58

5.6	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы	58

5.7	Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения	58

5.8	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей	61

5.9	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.	61

6	РАЗДЕЛ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	62

6.1	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).	62

6.2	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, сельского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	62

6.3	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	63

6.4	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	63

6.5	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения	63

7	РАЗДЕЛ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	65

7.1	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у отребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения;	65

7.2	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.	65

8	РАЗДЕЛ. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	66

9	РАЗДЕЛ. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ	71

9.1	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии	71

9.2	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.	71

9.3	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	73

9.4	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе;	73

9.5	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.	73

10	РАЗДЕЛ. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)	74

11	РАЗДЕЛ. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	75

12	РАЗДЕЛ. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	76

13	РАЗДЕЛ. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОШЕЙКИНСКОЕ	77

13.1	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	77

13.2	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	77

13.3	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	77

13.4	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения;	78

13.5	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии;	78

13.6	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения;	78

13.7	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.	78

14	РАЗДЕЛ. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОШЕЙКИНСКОЕ	79

14.1	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях.	79

14.2	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии.	79

14.3	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии.	79

14.1	Часть 4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети.	79

14.2	Часть 5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности.	80

14.3	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке.	80

14.4	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения).	81

14.5	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии.	81

14.6	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).	81

14.7	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии.	81

14.8	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения).	82

14.9	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	82

14.10	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии	82

15	РАЗДЕЛ. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	84

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	85

- ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения ‒ документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

- определение направления развития системы теплоснабжения населенного пункта на расчетный период;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

- повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

- увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей  газа  крышным  котельным или непосредственно  в  квартиры жилых  зданий,  где  за  счёт  его  сжигания  в  топках  котлов, газовых  водонагревателях,  квартирных  генераторах  тепла  может  быть  получено  тепло  одновременно  для  отопления,  горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения сельского поселения Ошейкинское является:

- Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Генеральный план сельского поселения Ошейкинское

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Приказ Минэнерго России №565, Минрегиона России №667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения.

Используемые в настоящем документе понятия:

- «зона действия системы теплоснабжения» - территория поселения, сельского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

- «зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, сельского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

- «установленная мощность источника тепловой энергии» - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

- «располагаемая мощность источника тепловой энергии» - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

- «мощность источника тепловой энергии нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

- «теплосетевые объекты» - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

- Характеристика сельского поселения Ошейкинское

Сельское поселение Ошейкинское расположено в юго-восточной части Лотошинского муниципального района Московской области. Сельское поселение Ошейкинское входит в состав Лотошинской устойчивой системы расселения рекреационно-городской типологии.  Внешние связи с сельским поселением осуществляются автомобильным транспортом по автомобильным дорогам регионального значения и местного значения. Современная планировочная территория сельского поселения Ошейкинское сформирована с учетом основных транспортно-коммуникационных связей, историческим расселением и природным каркасом.

Существующая граница сельского поселения Ошейкинское отображена на графическом материале в соответствии с государственным кадастром недвижимости и Законом Московской области № 59/2005-ОЗ «О статусе и границах Лотошинского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований».

Существующие границы населенных пунктов, границы земель лесного фонда, границы земель сельскохозяйственного назначения, крестьянско-фермерских хозяйств и прочих землепользователей отображены на картографическом материале на основании данных государственного кадастра недвижимости на 01.12.2012 г., сведений, предоставленных администрациями Лотошинского муниципального района и сельского поселения Ошейкинское.

В границы территории сельского поселения Ошейкинское входят 43 сельских населённых пункта:

- 2 поселка - Большая Сестра, Торфяной;

- 2 села - Егорье, Званово;

- 39 деревень – Доры, Агнищево, Астренево, Березняки, Бородино, Брыково, Борки, Бренево, Власово, Воробьево, Горы-Мещерские, Грибаново, Григорово, Гаврилово, Клусово, Котляково, Круглово, Кузяево, Курвино, Кушелово, Максимово, Мамоново, Марково, Мармыли, Матюшкино, Матвейково, Плаксино, Орешково, Ошейкино, Рахново, Степаньково, Сологино, Телешово, Теребетово, Узорово, Ушаково, Чекчино, Шилово, Шубино.

Территория сельского поселения составляет 1623,57 га.

Административным центром сельского поселения является д. Доры. Численность постоянного населения на 01.01.2018 г. составила 2521 человек. Демографическая ситуация характеризуется отрицательными показателями естественного и механического прироста.

Внешние связи сельского поселения Ошейкинское с населёнными пунктами Московской области осуществляются автомобильном транспортом. Существующий транспортный каркас поселения сформирован из дороги регионального значения «Лотошино – Суворово – Клин», по параметрам обычной автомобильной дороги II категории, 2 полосы движения (по 1 полосе движения в каждом направлении), включающая в себя строительство нового участка в обход р.п.Лотошино далее – «Южный обход р.п.Лотошино»).

На рисунке Рисунок 0.1 представлено графическое расположение сельского поселения Ошейкинское.

Рисунок 0.1 - Графическое положение сельского поселения Ошейкинское

В таблице 0.1 представлена численность населения сельского поселения Ошейкинское по годам.

Таблица 0.1 - Численность населения сельского поселения Ошейкинское

| Год | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 2933 | ↘2780 | ↘2745 | →2745 | ↘2740 | ↘2677 | ↘2652 | ↘2610 | ↘2555 | ↘2517 |

В состав сельского поселения входят 43 населённых пункта трёх упразднённых административно-территориальных единиц — Кировского, Ошейкинского и Ушаковского сельских округов.

В таблице 0.2 представлен перечень населенных пунктов входящих в Сельское поселение Ошейкинское с указанием численности населения, проживающего в них.

Таблица 0.2 - Численность населения сельского поселения Ошейкинское

| № п/п | Наименование | Тип населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Агнищево | деревня | 73 |
|  | Астренёво | деревня | 1 |
|  | Березняки | деревня | 0 |
|  | Большая Сестра | посёлок | 216 |
|  | Борки | деревня | 10 |
|  | Бородино | деревня | 6 |
|  | Бренево | деревня | 5 |
|  | Брыково | деревня | 10 |
|  | Власово | деревня | 16 |
|  | Воробьёво | деревня | 25 |
|  | Гаврилово | деревня | 86 |
|  | Горы-Мещерские | деревня | 3 |
|  | Грибаново | деревня | 12 |
|  | Григорово | деревня | 0 |
|  | Доры | деревня | 540 |
|  | Егорье | село | 3 |
|  | Званово | село | 113 |
|  | Клусово | деревня | 6 |
|  | Котляково | деревня | 5 |
|  | Круглово | деревня | 45 |
|  | Кузяево | деревня | 11 |
|  | Курвино | деревня | 7 |
|  | Кушелово | деревня | 32 |
|  | Максимово | деревня | 18 |
|  | Мамоново | деревня | 44 |
|  | Марково | деревня | 13 |
|  | Мармыли | деревня | 4 |
|  | Матвейково | деревня | 3 |
|  | Матюшкино | деревня | 0 |
|  | Орешково | деревня | 7 |
|  | Ошейкино | деревня | 109 |
|  | Плаксино | деревня | 2 |
|  | Рахново | деревня | 0 |
|  | Сологино | деревня | 28 |
|  | Степаньково | деревня | 17 |
|  | Телешово | деревня | 15 |
|  | Теребетово | деревня | 4 |
|  | Торфяной | посёлок | 48 |
|  | Узорово | деревня | 53 |
|  | Ушаково | деревня | 1139 |
|  | Чекчино | деревня | 19 |
|  | Шилово | деревня | 6 |
|  | Шубино | деревня | 26 |

На рисунке Рисунок 0.2 представлено местоположение источников централизованного теплоснабжения сельского поселения Ошейкинское.

Рисунок 0.2 - Местоположение источников теплоснабжения сельского поселения Ошейкинское

Климат в сельском поселении умеренно-континентальный со сравнительно жарким летом и холодной зимой. Средняя температура в январе -15 0С, в июле +24 0С.  Устойчивый снежный покров ложится в четвёртой декаде ноября, достигая максимальной высоты в первой декаде марта. Средняя высота снежного покрова достигает 47 см с глубиной промерзания почвы 80-140 см. Нормативная глубина промерзания грунтов 1,5м. Территория сельского поселения относится  к зоне неустойчивого увлажнения.  В целом климат сельского поселения благоприятен для возделывания основных сельскохозяйственных культур.

Природные ландшафты этого региона сформировались в условиях относительно пониженного коренного (дочетвертичного) рельефа. В четвертичное время территория регулярно подвергалась активному воздействию талых предледниковых и послеледниковых вод, размывавших морену и оставлявших водноледниковые осадки.

Климатические характеристики сельского поселения Ошейкинское приведены в таблицеТаблица 0.3 по данным [6].

Таблица 0.3 - Климатические характеристики сельского поселения Ошейкинское

| Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С | Продолжительность, сут. и средняя температура воздуха, 0С, периода со средней суточной температурой воздуха |  |  |  |  |  | Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха 8С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0С |  | 8С |  | 10С |  |  |
|  |  | прод-ть | ср.тем-ра | прод-ть | ср.тем-ра | прод-ть | ср.тем-ра |  |
| -28 | -25 | 135 | -5,5 | 205 | -2,2 | 223 | -1,3 | 2,0 |

Территория Лотошинского района относится к области распространения Московского артезианского бассейна, основными структурными свойствами которого являются вертикальная гидродинамическая и гидрохимическая зональность. Верхняя зона гидродинамического обмена включает пресные воды (минерализация до 1 г/л), залегающие до глубины 300–350 метров. Ниже располагаются зона замедленного обмена солоноватых вод с минерализацией 1–10 г/л мощностью 170–200 метров; зона застойного режима – соленых вод (минерализация 10–50 г/л) мощностью 160–180 метров, зона рассолов (минерализация более 50 г/л) мощностью до 300 метров.

Пресные подземные воды являются основным источником водоснабжения как Лотошинского района, так и сельского поселения Ошейкинское.

Территория сельского поселения Ошейкинское имеет хорошо развитую речную сеть, принадлежащую бассейну р. Волги.

Наиболее крупными водотоками на территории поселения является река Лобь, протекающая на небольшом отрезке вблизи западной границе поселения, и река Лама, протекающая в северо-восточной части поселения. Река Лама в границах поселения принимает такие наиболее значительные притоки, как:

- левые притоки – Городня, Озерня (Озёрная);

- правые притоки – Большая Сестра (Сестра), Малая Сестра.

Все реки являются типичными равнинными реками с весенним половодьем и летне-осенним паводочным периодом.

Питание рек складывается на 55–61% из снегового, от 17 до 33% – из грунтового и от 11 до 23 % – из дождевого.

В водотоках наблюдается повышенное содержание железа и ХПК, обусловленные присутствием в воде органических веществ, имеющих природное происхождение.  Грунтовые воды залегают на глубине 1,0-2,0 м, а в период обильных дождей и интенсивного снеготаяния, возможно образование временного горизонта почвенно-грунтовых вод.

На территории Лотошинского района государственным водным кадастром на начало 2000 года учтены эксплуатационные запасы пресных подземных вод в количестве 163,6 тыс. м3/сут., из них 22,3 тыс.м3/сут. числятся подготовленными к промышленному освоению, а используются 8,9 тыс. м3/сут. Таким образом, Лотошинский район относится к категории «надежно обеспеченных» запасами питьевой воды.

Наиболее значимыми предприятиями и организациями, расположенными на территории Ошейкинского сельского поселения являются:

- ОАО «Совхоз им. Кирова» - предприятие специализируется на производстве молока и мяса крупного рогатого скота, поголовье которого составляет 2892 голов, в том числе дойных коров – 900 голов.

- ЗАО «Доры» - предприятие специализируется на производстве молока и мяса крупного рогатого скота, поголовье которого составляет 755 голов, в том числе дойных коров – 340 голов.

- ООО «РусМолоко» отд. «Яровое» - предприятие специализируется на производстве молока и мяса крупного рогатого скота, поголовье которого составляет 2630 голов, в том числе дойных коров – 1600 голов.

- ЗАО «Рыбокомбинат «Лотошинский».

Жилищный фонд сельского поселения Ошейкинское по данным Министерства экономики Московской области по состоянию на 1.01.2013 г. составил 102,2 тыс. кв.м. Обеспеченность постоянного населения жилищным фондом составляет 36,5 кв. м на человека. За период с 2007 по 2012 год в сельском поселении было введено в эксплуатацию 11,7 тыс. кв. м жилья (только индивидуальные жилые дома).

Индивидуальная жилая застройка составляет 57,1 тыс. кв. м (55,9% жилищного фонда сельского поселения). Жилая застройка квартирного типа составляет 45,1 тыс. кв. м (45,1 % жилищного фонда сельского поселения) и насчитывает 168 дома. Обеспеченность населения многоквартирным жилищным фондом составляет около 23 кв. м на человека.

Жилые дома квартирного типа находятся в деревнях Доры, Агнищево, Грибаново, Гаврилово, Круглово, Максимово, Мамоново, Ошейкино, Степаньково, Узорово, Ушаково, в поселках Большая Сестра, Торфяной, в селе Званово.

Ветхий жилищный фонд сельского поселения составляет 0,4 тыс. кв. м или 0,4% от жилищного фонда сельского поселения.

Жилищный фонд поселения обеспечен водопроводом на 30 %, канализацией – на      29 %, горячим водоснабжением - на 15 %, газом - на 27 %, отоплением – на 25 %.

Количество очередников на улучшение жилищных условий составляет 16 семей.

Таким образом, основные тенденции современного развития жилищной сферы сельского поселения Ошейкинское следующие:

- на момент разработки Генерального плана сельского поселения средняя обеспеченность жилищным фондом постоянного проживания составляет 36,5 кв. м на человека;

- индивидуальная жилая застройка составляет около 55,9 % всей жилой застройки постоянного проживания сельского поселения;

- наличие ветхого жилищного фонда - 0,4 тыс. кв. м.

Характерной особенностью сельского поселения Ошейкинское является наличие временного (сезонного) населения. К этой группе относится население садоводческих товариществ (на территории сельского поселения их насчитывается 4, общей площадью около 54,3 га и с общим количеством участков около 0,5 тыс. участков.), отдыхающие в индивидуальных жилых домах и на участках индивидуального жилищного строительства. Ориентировочно численность сезонного населения составляет около 6,7-6,8 тыс. человек.

Таким образом, в летний период численность населения сельского поселения Ошейкинское за счет сезонного населения увеличивается до 9,5– 9,6 тыс. человек (приблизительно в 3,4 раза).

Численность постоянно проживающего населения в сельском поселении Ошейкинское на расчетный срок до 2024 года составит 3,2 тыс. человек.

На рисунке Рисунок 0.3 приведен Генеральный план сельского поселения Ошейкинское.

Рисунок 0.3 - Генеральный план сельского поселения Ошейкинское

РАЗДЕЛ. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОШЕЙКИНСКОЕ

Площади и объемы строительных фондов и приросты площадей и объемов строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения сельского поселения Ошейкинское

Площади и объемы строительных фондов и приросты площадей и объемов строительных фондов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения сельского поселения Ошейкинское (источники тепловой энергии, эксплуатируемые МП «Лотошинское ЖКХ») приведены в таблице Таблица 1.1.

Таблица 1.1- Площади и объемы строительных фондов и приросты площадей и объемов строительных фондов потребителей тепловой энергии, подключенных к тепловым сетям источников теплоснабжения сельского поселения Ошейкинское

| № п/п | Наименование котельной | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 - 2026 гг. | 2027 - 2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные, эксплуатируемые МП «Лотошинское ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «№10 (д.Ошейкино)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 890,2 | 890,2 | 890,2 | 890,2 | 890,2 | 890,2 | 890,2 | 890,2 |
|  | -общественно-административные здания, м3 | 14479 | 14479 | 14479 | 14479 | 14479 | 14479 | 14479 | 14479 |
|  | -производственные здания и сооружения, м3 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 2 | Котельная «№11 (д.Ушаково)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 70379 | 70379 | 70379 | 70379 | 70379 | 68146 | 68146 | 68146 |
|  | -общественно-административные здания, м3 | 19909 | 19909 | 19909 | 19909 | 19909 | 19909 | 19909 | 19909 |
|  | -производственные здания и сооружения, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная «№13 (п. Большая Сестра)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 15782 | 15782 | 15782 | 15782 | 15782 | 15782 | 15782 | 17387 |
|  | -общественно-административные здания, м3 | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 |
|  | -производственные здания и сооружения, м3 | 2613 | 2613 | 2613 | 2613 | 2613 | 2613 | 2613 | 2613 |
| 4 | Котельная «№18 (д. Доры)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 32565 | 32565 | 32565 | 32565 | 32565 | 34286 | 39124 | 43962 |
|  | -общественно-административные здания, м3 | 10255 | 10255 | 10255 | 10255 | 10255 | 10255 | 10255 | 10255 |
|  | -производственные здания и сооружения, м3 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 |

Разработанный проект Генерального плана сельского поселения Ошейкинское прогнозирует интенсивное развитие малоэтажного и индивидуального жилищного строительства с целью повышения качества проживания на территории сельского поселения. В рамках генерального плана приведены ориентировочные расчеты необходимого нового строительства, с учетом прогноза численности населения и улучшения условий его проживания: обеспечения каждой семьи отдельным домом, а также с учетом размещения на территории поселения жилищного фонда жителей г. Москвы и Московской области.

В таблице Таблица 1.2 представлено прогнозируемое движение жилого фонда, согласно разработанного проекта Генерального плана сельского поселения Ошейкинское.

Таблица 1.2 - Изменение жилого фонда, согласно разработанного проекта Генерального плана сельского поселения Ошейкинское

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по состоянию на 2017 г. | 1 очередь 2022 г. | расчетный срок 2035 г. |
| 1. | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел | 36,5 | 35,28 | 34,6 |
| 2. | Общий объем жилищного фонда | тыс. м2 | 102,2 | 112,88 | 155,81 |
| 3. | Общий объем убыли жилищного фонда | тыс. м2 | - | 0,4 | - |
| 4. | Общий объем сохраняемого жилищного фонда | тыс. м2 | - | 102,2 | 112,88 |
| 5. | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. м2 | - | 11,08 | 42,93 |

Перспективное освоение территорий для нового жилищного строительства предусматривает полное обеспечение населения услугами объектов культурно-бытового обслуживания, социальной инфраструктуры и необходимой инженерно-транспортной инфраструктурой.

Объем нового жилищного строительства на расчетный срок составит 42,93 тыс. м2,  в том числе:

- многоквартирное малоэтажное – 28,38 тыс. м2 (66,1 %);

- индивидуальное – 14,55 тыс. м2 (33,9 %).

Новое жилищное строительство планируется осуществлять как на новых территориях, так и на территории существующей жилой застройки, в пределах существующих приусадебных участков с учетом сносимой малоценной жилой застройки. Часть нового жилого строительства рекомендуется осуществлять за счет сноса или реконструкции существующего ветхого жилого фонда в существующих границах населенных пунктов поселения.

Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства.

Планировочная организация жилых зон сельского поселения определена в увязке с размещением существующих и планируемых производственных объектов, с учетом соблюдения нормативных требований их взаимной совместимости.

Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии по видам теплопотребления сельского поселения Ошейкинское

Таблица 1.3 - Объемы потребления тепловой энергии потребителями, подключенными к тепловым сетям источников теплоснабжения сельского поселения Ошейкинское на 2017 г.

| Номер | Наименование котельной и типы зданий, подключенных к ней | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
|  |  | 2017 г. |  |  |  |
| 1 | «№10 (д. Ошейкино)» | 0,312 | - | 0,259 | 0,571 |
|  | Жилые здания | 0,077 | - | 0,028 | 0,105 |
|  | Общественные и административные здания | 0,235 | - | 0,231 | 0,466 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 2 | «№11 (д. Ушаково)» | 1,941 | - | 0,898 | 2,839 |
|  | Жилые здания | 1,646 | - | 0,688 | 2,334 |
|  | Общественные и административные здания | 0,295 | - | 0,210 | 0,505 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 3 | «№13 (п. Большая Сестра)» | 0,493 | - | - | 0,493 |
|  | Жилые здания | 0,412 | - | - | 0,412 |
|  | Общественные и административные здания | 0,081 | - | - | 0,081 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 4 | «№18 (д. Доры)» | 1,450 | - | - | 1,450 |
|  | Жилые здания | 0,856 | - | - | 0,856 |
|  | Общественные и административные здания | 0,594 | - | - | 0,594 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |

Таблица 1.4 - Объемы потребления тепловой энергии и приросты объемов потребления тепловой энергии потребителями, подключенными к тепловым сетям существующих источников теплоснабжения сельского поселения Ошейкинское

| Номер | Наименование котельной и типы зданий, подключенных к ней | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
|  |  | 2017 г. |  |  |  | 2018 г. |  |  |  | 2019 г. |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |
| 1 | «№10 (д.Ошейкино)» | 0,312 | - | 0,259 | 0,571 | 0,312 | - | 0,259 | 0,571 | 0,312 | - | 0,259 | 0,571 | 0,312 | - | 0,259 | 0,571 |
|  | Жилые здания | 0,077 | - | 0,028 | 0,105 | 0,077 | - | 0,028 | 0,105 | 0,077 | - | 0,028 | 0,105 | 0,077 | - | 0,028 | 0,105 |
|  | Общественные и административные здания | 0,235 | - | 0,231 | 0,466 | 0,235 | - | 0,231 | 0,466 | 0,235 | - | 0,231 | 0,466 | 0,235 | - | 0,231 | 0,466 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | «№11 (д.Ушаково)» | 1,941 | - | 0,898 | 2,839 | 1,941 | - | 0,898 | 2,839 | 1,941 | - | 0,898 | 2,839 | 1,941 | - | 0,898 | 2,839 |
|  | Жилые здания | 1,646 | - | 0,688 | 2,334 | 1,646 | - | 0,688 | 2,334 | 1,646 | - | 0,688 | 2,334 | 1,646 | - | 0,688 | 2,334 |
|  | Общественные и административные здания | 0,295 | - | 0,210 | 0,505 | 0,295 | - | 0,210 | 0,505 | 0,295 | - | 0,210 | 0,505 | 0,295 | - | 0,210 | 0,505 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | «№13 (п. Большая Сестра)» | 0,493 | - | - | 0,493 | 0,493 | - | - | 0,493 | 0,493 | - | - | 0,493 | 0,493 | - | - | 0,493 |
|  | Жилые здания | 0,412 | - | - | 0,412 | 0,412 | - | - | 0,412 | 0,412 | - | - | 0,412 | 0,412 | - | - | 0,412 |
|  | Общественные и административные здания | 0,081 | - | - | 0,081 | 0,081 | - | - | 0,081 | 0,081 | - | - | 0,081 | 0,081 | - | - | 0,081 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | «№18 (д. Доры)» | 1,450 | - | - | 1,450 | 1,450 | - | - | 1,450 | 1,450 | - | - | 1,450 | 1,450 | - | - | 1,450 |
|  | Жилые здания | 0,856 | - | - | 0,856 | 0,856 | - | - | 0,856 | 0,856 | - | - | 0,856 | 0,856 | - | - | 0,856 |
|  | Общественные и административные здания | 0,594 | - | - | 0,594 | 0,594 | - | - | 0,594 | 0,594 | - | - | 0,594 | 0,594 | - | - | 0,594 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.5 - Объемы потребления тепловой энергии и приросты объемов потребления тепловой энергии потребителями, подключенными к тепловым сетям существующих источников теплоснабжения сельского поселения Ошейкинское (продолжение)

| Номер | Наименование котельной и типы зданий, подключенных к ней | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
|  |  | 2021 г. |  |  |  | 2022 г. |  |  |  | 2023 - 2026 гг. |  |  |  | 2027 - 2030 гг. |  |  |  |
| 1 | «№10 (д.Ошейкино)» | 0,312 | - | 0,259 | 0,571 | 0,312 | - | 0,259 | 0,571 | 0,312 | - | 0,259 | 0,571 | 0,312 | - | 0,259 | 0,571 |
|  | Жилые здания | 0,077 | - | 0,028 | 0,105 | 0,077 | - | 0,028 | 0,105 | 0,077 | - | 0,028 | 0,105 | 0,077 | - | 0,028 | 0,105 |
|  | Общественные и административные здания | 0,235 | - | 0,231 | 0,466 | 0,235 | - | 0,231 | 0,466 | 0,235 | - | 0,231 | 0,466 | 0,235 | - | 0,231 | 0,466 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | «№11 (д.Ушаково)» | 1,941 | - | 0,898 | 2,839 | 1,941 | - | 0,898 | 2,839 | 1,941 | - | 0,898 | 2,839 | 1,941 | - | 0,898 | 2,839 |
|  | Жилые здания | 1,646 | - | 0,688 | 2,334 | 1,646 | - | 0,688 | 2,334 | 1,646 | - | 0,688 | 2,334 | 1,646 | - | 0,688 | 2,334 |
|  | Общественные и административные здания | 0,295 | - | 0,210 | 0,505 | 0,295 | - | 0,210 | 0,505 | 0,295 | - | 0,210 | 0,505 | 0,295 | - | 0,210 | 0,505 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | «№13 (п. Большая Сестра)» | 0,493 | - | - | 0,493 | 0,493 | - | - | 0,493 | 0,493 | - | - | 0,493 | 0,687 | - | - | 0,687 |
|  | Жилые здания | 0,412 | - | - | 0,412 | 0,412 | - | - | 0,412 | 0,412 | - | - | 0,412 | 0,550 | - | - | 0,550 |
|  | Общественные и административные здания | 0,081 | - | - | 0,081 | 0,081 | - | - | 0,081 | 0,081 | - | - | 0,081 | 0,086 | - | - | 0,086 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,051 | - | - | 0,051 |
| 4 | «№18 (д. Доры)» | 1,450 | - | - | 1,450 | 1,450 | - | - | 1,450 | 1,450 | - | - | 1,450 | 2,010 | - | - | 2,010 |
|  | Жилые здания | 0,856 | - | - | 0,856 | 0,856 | - | - | 0,856 | 0,856 | - | - | 0,856 | 1,792 | - | - | 1,792 |
|  | Общественные и административные здания | 0,594 | - | - | 0,594 | 0,594 | - | - | 0,594 | 0,594 | - | - | 0,594 | 0,189 | - | - | 0,189 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,029 | - | - | 0,029 |

Перспективные тепловые нагрузки жилого фонда определены по укрупненным показателям в соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и в соответствии с СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» с учётом требований, предъявляемых к энергоэффективности новых жилых зданий. Для расчёта перспективных тепловых нагрузок принят укрупнённый комплексный норматив расхода тепла, отнесённый к 1 м2 общей площади многоквартирных 2-3 этажных домов – 58 Вт/м2, ИЖС – 70 Вт/м2. При подсчете нагрузок на отопление общественных зданий введен коэффициент 0,25, тепловой поток на вентиляцию общественных зданий принят с коэффициентом 0,4 от отопления общественных зданий.

Укрупненный показатель теплового потока на горячее водоснабжение равен 305 Вт/чел с учетом снижения удельного потребления воды жилых зданий поэтапно до 45% к 2020 г., равному 247 Вт/чел.

Прогноз потребления тепловой энергии в сельском поселении Ошейкинское представлен в таблице Таблица 1.6.

От существующих отопительных котельных предусматривается обеспечить теплом частично новую и сохраняемую малоэтажную жилую застройку, а также существующие и частично проектируемые здания социального и культурно-бытового обслуживания, находящиеся в зоне действия данных котельных.

Обеспечение тепловой энергией перспективных объектов хозяйственной деятельности предлагается от собственных источников тепла: мини – ТЭЦ или промышленных котельных. Используя ТЭЦ малой мощности, за счёт тепла, вырабатываемого попутно с производством электроэнергии, можно обеспечить тепловой энергией объекты хозяйственного назначения, планируемых на территории поселения.

В зависимости от вида развиваемого производства инвестором и его размещения дефицит тепловой энергии перспективных потребителей будет уточняться, что повлияет на количество и мощность мини-ТЭЦ (производственных котельных). В качестве основного топлива в проектируемых источниках тепла будет использоваться природный газ. Распределение тепловых потоков от проектируемых тепловых источников до потребителей предусматривается тепловыми сетями.

Перспективная индивидуальная застройка будет снабжаться теплом от индивидуальных тепловых источников, работающих на природном газе.

Централизованное теплоснабжение проектируемого частного сектора не рассматривается в связи с высокой стоимостью отпускаемой тепловой энергии и в целях сокращения затрат на производство и транспортировку тепловой энергии (строительство котельных и наружных тепловых сетей). В качестве генераторов тепла частной застройки предусмотрено использование автоматизированных котлов, которые работают одновременно на отопление и горячее водоснабжение.

Учитывая, что проектируемые здания социально-культурного, коммунально-бытового обслуживания населения в районах малоэтажной застройки имеют небольшую тепловую нагрузку, их теплоснабжение также предлагается осуществить от индивидуальных источников тепла, размещаемых во вспомогательных помещениях с отдельным входом для обслуживания.

Для теплоснабжения планируемых объектов общественно-делового, коммунально-складского назначения, удаленных от источников централизованного теплоснабжения, и которые размещаются в различных населенных пунктах, используются источники тепла различных типов и мощности: отдельно стоящие автономные автоматизированные газовые, а также встроенные, пристроенные, крышные.

Таблица 1.6 - Прогноз потребления тепловой энергии в сельском поселении Ошейкинское

| Местоположение и виды застройки | Современное состояние |  |  | Расчётный срок (2035 год) |  |  |  |  | В том числе первая очередь (2022 год.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общая площадь жилого фонда (производственная), тыс. м2 | население (рабочих мест), тыс. чел. | расход тепла, МВт | общая площадь жилого фонда (производственная), тыс. м2 | население (рабочих мест), тыс. чел | тепловые потоки, МВт |  |  | общая площадь жилого фонда (производ-ственная), тыс. м2 | население (рабочих мест), тыс. чел | расход тепла, МВт |
|  |  |  |  |  |  | на отопление и вентиляцию | на ГВС | всего |  |  |  |
| ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка | 45,08 | 1,50 | 5,603 | 45,08 | 1,398 | 4,248 | 1,262 | 5,510 | 45,08 | 1,398 | 5,510 |
| Индивидуальная жилая застройка | 81,59 | 1,15 | 12,680 | 81,59 | 1,125 | 11,643 | 1,015 | 12,658 | 81,59 | 1,125 | 12,658 |
| Многоквартирная жилая застройка в д. Ушаково | – | – | – | 2,10 | 0,077 | 0,198 | 0,070 | 0,268 | 2,10 | 0,077 | 0,268 |
| Многоквартирная жилая застройка в д. Доры | – | – | – | 0,70 | 0,025 | 0,066 | 0,022 | 0,088 | 0,70 | 0,025 | 0,088 |
| Индивидуальная жилая застройка в д. Телешово | – | – | – | 3,50 | 0,060 | 0,500 | 0,054 | 0,554 | 3,50 | 0,06 | 0,554 |
| Индивидуальная жилая застройка в д. Котляково | – | – | – | 9,54 | 0,155 | 1,361 | 0,140 | 1,501 | 9,54 | 0,155 | 1,501 |
| Индивидуальная жилая застройка в д. Доры | – | – | – | 1,50 | 0,025 | 0,214 | 0,022 | 0,236 | 1,50 | 0,025 | 0,236 |
| Индивидуальная жилая застройка в п. Большая Сестра | – | – | – | 3,30 | 0,055 | 0,471 | 0,050 | 0,521 | 3,30 | 0,055 | 0,521 |
| Итого по жилой застройке | 126,67 | 2,65 | 18,283 | 147,31 | 2,92 | 18,701 | 2,635 | 21,336 | 147,31 | 2,92 | 21,336 |
| В том числе: многоквартирная жилая застройка, | 45,08 | 1,50 | 5,603 | 47,88 | 1,50 | 4,512 | 1,354 | 5,866 | 47,88 | 1,50 | 5,866 |
| индивидуальная жилая застройка | 81,59 | 1,15 | 12,68 | 99,43 | 1,42 | 14,189 | 1,281 | 15,470 | 99,43 | 1,42 | 15,470 |
| ДАЧНАЯ ЗАСТРОЙКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Восточнее д. Ошейкино | – | – | – | 6,00 | 0,095 | 0,600 | 0,028 | 0,628 | 6,00 | 0,095 | 0,628 |
| Итого | – | – | – | 6,00 | 0,095 | 0,600 | 0,028 | 0,628 | 6,00 | 0,095 | 0,628 |
| УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | – | 175 мест | 0,310 | – | 190 мест | 0,184 | 0,152 | 0,336 | – | 190 мест | 0,336 |
| Общеобразовательные школы | – | 510 мест | 0,620 | – | 510 Мест | 0,493 | 0,127 | 0,620 | – | 510 Мест | 0,620 |
| Организации дополнительного образования детей | – | – | – | – | 30 мест | 0,038 | 0,004 | 0,042 | – | 30 мест | 0,042 |
| Итого | – | – | 0,930 | – | – | 0,715 | 0,283 | 0,998 | – | – | 0,998 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амбулаторно-поликлиническая сеть | – | 20 пос. /см. | 0,036 | – | 65 2993 пос. /см. | 0,093 | 0,025 | 0,118 | – | 65 пос. /см. | 0,118 |
| Итого | – | – | 0,036 | – | – | 0,093 | 0,025 | 0,118 | – | – | 0,118 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Культурно-досуговые центры | – | 1045 мест | 0,884 | – | 1045 мест | 0,652 | 0,232 | 0,884 | – | 1045 мест | 0,884 |
| Библиотеки | – | 25 тыс. томов | 0,076 | – | 25 449 тыс. томов | 0,074 | 0,002 | 0,076 | – | 25 тыс. томов | 0,076 |
| Итого | – | – | 0,960 | – | – | 0,726 | 0,132 | 0,960 | – | – | 0,960 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивные залы | 0,45 тыс. м2 площади зала | – | 0,198 | 0,4 тыс. м2 площади зала | – | 0,274 | 0,176 | 0,450 | 0,4 тыс. м2 площади зала | – | 0,450 |
| Бассейны | – | – | – | 220 2544 м2 зеркала воды | – | 0,092 | 0,173 | 0,265 | 220 м2 зеркала воды | – | 0,265 |
| Итого | – | – | 0,198 | – | – | 0,366 | 0,349 | 0,715 | – | – | 0,715 |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия торговли | 1,2 тыс. м2 торговой площади | – | 0,140 | 4,4 тыс. м2 торговой площади | – | 0,424 | 0,091 | 0,515 | 4,4 тыс. м2 торговой площади | – | 0,515 |
| Предприятия общественного питания | – | 34 мест | 0,059 | – | 117 мест | 0,112 | 0,090 | 0,202 | – | 117 мест | 0,202 |
| Итого | – | – | 0,199 | – | – | 0,536 | 0,181 | 0,717 | – | – | 0,717 |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания | – | 1 раб. мест | 0,006 | – | 40 раб. мест | 0,206 | 0,072 | 0,278 | – | 40 раб. мест | 0,278 |
| Пожарное депо | – | – | – | – | 1 автомоб | 0,126 | 0,040 | 0,166 | – | 1 автомоб. | 0,166 |
| Итого | – | – | 0,006 | – | – | 0,322 | 0,112 | 0,444 | – | – | 0,444 |
| Итого по поселению | – | – | 2,329 | – | – | 2,768 | 1,184 | 3,952 | – | – | 3,952 |
| ТЕРРИТОРИЯ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественно-деловой центр в д. Ушаково | – | – | – | 0,6 | 0,008 | 0,076 | 0,003 | 0,079 | 0,6 | 0,008 | 0,079 |
| Общественно-деловой центр в д. Борки | – | – | – | 0,48 | 0,007 | 0,060 | 0,002 | 0,062 | 0,48 | 0,007 | 0,062 |
| Общественно-деловой центр в д. Ошейкино | – | – | – | 0,6 | 0,008 | 0,076 | 0,003 | 0,079 | 0,6 | 0,008 | 0,079 |
| Общественно-деловой центр в п. Торфяной | – | – | – | 0,84 | 0,010 | 0,106 | 0,003 | 0,109 | 0,84 | 0,010 | 0,109 |
| Общественно-деловой центр в д. Доры | – | – | – | 0,6 | 0,008 | 0,076 | 0,003 | 0,079 | 0,6 | 0,008 | 0,079 |
| Общественно-деловой центр в д. Воробьёво | – | – | – | 0,72 | 0,009 | 0,091 | 0,003 | 0,094 | 0,72 | 0,009 | 0,094 |
| Общественно-деловой центр в с. Званово | – | – | – | 0,6 | 0,008 | 0,076 | 0,003 | 0,079 | 0,6 | 0,008 | 0,079 |
| Объекты технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования в д. Ушаково | – | – | – | 0,6 | 0,020 | 0,058 | 0,020 | 0,078 | 0,6 | 0,020 | 0,078 |
| Промышленные объекты (торфоразработка) северо- западнее п. Торфяной | – | – | – | 1,0 | 0,040 | 0,096 | 0,014 | 0,110 | 1,0 | 0,040 | 0,110 |
| Растворо-бетонный узел в д. Агнищево | – | – | – | 1,5 | 0,020 | 0,144 | 0,008 | 0,152 | 1,5 | 0,020 | 0,152 |
| Итого по разделу | – | – | – | – | – | 6,693 | 0,340 | 7,033 | – | – | 7,033 |
| Всего по разделам | – | – | 20,612 | – | – | 28,762 | 4,187 | 32,949 | – | – | 32,949 |
| Всего с коэффициентом к=1,1 учитывающим собственные нужды и неучтенных потребителей: | – | – | 22,673 | – | – | 31,638 | 4,606 | 36,244 | – | – | 36,244 |
| Гкал/час | – | – | 19,546 | – | – | 27,274 | 3,971 | 31,245 | – | – | 31,245 |

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе

В сельском поселении Ошейкинское промышленные предприятия не входят в систему централизованного теплоснабжения и обеспечиваются тепловой энергией при помощи индивидуальных теплогенерирующих установок и в перспективе эту схему предлагается оставить без изменений. Обеспечение тепловой энергией перспективных объектов хозяйственной деятельности предлагается от собственных источников тепла: мини – ТЭЦ или промышленных котельных. Используя ТЭЦ малой мощности, за счёт тепла, вырабатываемого попутно с производством электроэнергии, можно обеспечить тепловой энергией объекты хозяйственного назначения, планируемых на территории поселения.

В зависимости от вида развиваемого производства инвестором и его размещения дефицит тепловой энергии перспективных потребителей будет уточняться, что повлияет на количество и мощность производственных котельных. В качестве основного топлива в проектируемых источниках тепла будет использоваться природный газ. Распределение тепловых потоков от проектируемых тепловых источников до потребителей предусматривается тепловыми сетями.

РАЗДЕЛ. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зоной действия системы теплоснабжения является территория поселения, сельского округа или её часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в схему теплоснабжения. Если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения. Такие системы теплоснабжения принято назвать изолированными.

Система теплоснабжения сельского поселения Ошейкинское состоит из ряда изолированных систем теплоснабжения, образованных источниками тепловой энергии.

В связи с планируемым развитием населенных пунктов сельского поселения Ошейкинское, ростом его населения, строительства и реконструкцией существующих коммунально-бытовых, общественно-административных потребителей выполнен расчет теплопотребления всеми потребителями по всем видам использования тепловой энергии.

Перспективная зона действия централизованных систем теплоснабжения и индивидуальных источников тепловой энергии покрывает все объекты, находящиеся на схеме теплоснабжения.

Графическое представление существующих зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии представлены на рисунках 2.1 - 2.4.

Рисунок 2.1 - Зона действия системы теплоснабжения котельной №10 сельского поселения Ошейкинское

Рисунок 2.2 - Зона действия системы теплоснабжения котельной №11 сельского поселения Ошейкинское

Рисунок 2.3 - Зона действия системы теплоснабжения котельной №13 сельского поселения Ошейкинское

Рисунок 2.4 - Зона действия системы теплоснабжения котельной №18 сельского поселения Ошейкинское

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Децентрализованным теплоснабжением обеспечивается, в основном, индивидуальная застройка. Индивидуальный жилищный фонд в размере 55,80 тыс. м2 обеспечен теплоснабжением от индивидуальных квартирных теплогенераторов (котлов или печей), работающих как на природном газе, так и на жидком и твердом топливе. Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих тепловых генераторов отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования. Ориентировочная оценка показывает, что тепловая нагрузка отопления, обеспечиваемая от индивидуальных источников тепла, составляет около 9÷11 Гкал/ч.

В таблице 2.1 представлен перечень населенных пунктов, в которых отсутствует централизованное теплоснабжение.

Таблица 2.1 – Список населенных пунктов сельского поселения Ошейкинское, в которых отсутствует централизованное теплоснабжение

| Наименование | Тип населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| Агнищево | деревня | 73 |
| Астренёво | деревня | 1 |
| Березняки | деревня | 0 |
| Борки | деревня | 10 |
| Бородино | деревня | 6 |
| Бренево | деревня | 5 |
| Брыково | деревня | 10 |
| Власово | деревня | 16 |
| Воробьёво | деревня | 25 |
| Гаврилово | деревня | 86 |
| Горы-Мещерские | деревня | 3 |
| Грибаново | деревня | 12 |
| Григорово | деревня | 0 |
| Егорье | село | 3 |
| Званово | село | 113 |
| Клусово | деревня | 6 |
| Котляково | деревня | 5 |
| Круглово | деревня | 45 |
| Кузяево | деревня | 11 |
| Курвино | деревня | 7 |
| Кушелово | деревня | 32 |
| Максимово | деревня | 18 |
| Мамоново | деревня | 44 |
| Марково | деревня | 13 |
| Мармыли | деревня | 4 |
| Матвейково | деревня | 3 |
| Матюшкино | деревня | 0 |
| Ошейкино | деревня | 109 |
| Плаксино | деревня | 2 |
| Рахново | деревня | 0 |
| Сологино | деревня | 28 |
| Степаньково | деревня | 17 |
| Телешово | деревня | 15 |
| Теребетово | деревня | 4 |
| Торфяной | посёлок | 48 |
| Узорово | деревня | 53 |
| Чекчино | деревня | 19 |
| Шилово | деревня | 6 |
| Шубино | деревня | 26 |

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Данные по существующим и перспективным значениям установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии с.п. Ошейкинское представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников с.п. Ошейкинское, Гкал/ч

| Наименование котельной | Установленная мощность котлового оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2026 | 2027-2030 |
| «Котельная №10» | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| «Котельная №11» | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| «Котельная №13» | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| «Котельная №18» | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,58 | 2,58 |

В таблице 2.3 представлен прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии.

Таблица 2.3 - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности), Гкал/ч

| Наименование котельной | Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии на этапе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2026 | 2027-2030 |
| «Котельная №10» | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 |
| «Котельная №11» | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,584 | 2,584 |
| «Котельная №13» | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,687 | 0,687 |
| «Котельная №18» | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,594 | 2,010 |

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии.

Характеристика, имеющихся на территории с.п. Ошейкинское, источников тепловой энергии представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 - Технические характеристики котельных

| Наименование котельной | Тип котла | Вид топлива | Тепловая производительность котла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| «Котельная №10» | ЭВЖК-0,4м | Природный газ | 0,35 |
|  | ЭВЖК-0,4м |  | 0,35 |
| «Котельная №11» | ЗиОСаБ-1000 | Природный газ | 0,86 |
|  | ЗиОСаБ-1000 |  | 0,86 |
|  | ЗиОСаБ-1000 |  | 0,86 |
|  | ЗиОСаБ-1000 |  | 0,86 |
| «Котельная №13» | ЗиОСаБ-1000 | Природный газ | 0,86 |
|  | ЗиОСаБ-1000 |  | 0,86 |
| «Котельная №18» | КСВа-0,63 Гн | Природный газ | 0,55 |
|  | КСВа-0,63 Гн |  | 0,55 |
|  | КСВа-0,63 Гн |  | 0,55 |
|  | КСВа-0,63 Гн |  | 0,55 |

Данные по существующим и перспективным значениям установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии с.п. Ошейкинское представлены в таблице 2.3.

  - Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

Технических ограничений на использование установленной тепловой мощности нет.

  - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.

Данные по существующим и перспективным затратам тепловой мощности на собственные нужды котельных с.п. Ошейкинское представлены в таблице 2.5. Перспективные значения расходов тепла на собственные нужды котельных рассчитаны с учетом увеличения отпуска тепловой энергии за счет новых потребителей.

Таблица 2.5 - Существующие и перспективные расходы тепла на собственные нужды котельных

с.п. Ошейкинское нарастающим итогом, Гкал/ч

| Наименование котельной | Расчётный расход тепла на собственные нужды котельной |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2026 | 2027-2030 |
| «Котельная №10» | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| «Котельная №11» | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| «Котельная №13» | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| «Котельная №18» | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,031 | 0,031 |

  - Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников тепловой энергии.

Данные по существующим и перспективным значениям тепловой мощности нетто котельных с.п. Ошейкинское представлены в таблице 2.6.

Таблица 2.6 - Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто котельных

с.п. Ошейкинское нарастающим итогом, Гкал/ч

| Наименование котельной | Тепловая мощность источника нетто |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2026 | 2027-2030 |
| «Котельная №10» | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 |
| «Котельная №11» | 3,102 | 3,102 | 3,102 | 3,102 | 3,102 | 3,102 | 3,102 | 3,102 |
| «Котельная №13» | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 |
| «Котельная №18» | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 2,317 | 2,317 |

  - Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь.

Данные по существующим и перспективным значениям потерь тепловой энергии в тепловых сетях по с.п. Ошейкинское представлены в таблице 2.7.

Таблица 2.7 - Значения существующих и перспективных тепловых потерь в тепловых сетях

с.п. Ошейкинское, Гкал/ч

| Наименование котельной | Потери тепла в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2026 | 2027-2030 |
| «Котельная №10» | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,048 | 0,049 |
| «Котельная №11» | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,248 | 0,248 |
| «Котельная №13» | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,124 | 0,124 |
| «Котельная №18» | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,155 | 0,155 |

  - Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

Расчет затрат на хозяйственные нужды тепловых сетей производится для нужд паропроводов. В системе теплоснабжения сельского поселения Ошейкинское паропроводы отсутствуют.

  - Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

Данные по существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, с выделением аварийного резерва источников тепловой энергии с.п. Ошейкинское представлены в таблице 2.8.

Таблица 2.8 - Значения существующих и перспективных значений резервных тепловых мощностей на источниках с.п. Ошейкинское, Гкал/ч

| Наименование котельной | Резерв / дефицит тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2026 | 2027-2030 |
| «Котельная №10» | -0,050 | -0,050 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,152 | 0,152 |
| «Котельная №11» | -0,130 | -0,130 | -0,130 | -0,130 | -0,130 | -0,130 | 0,270 | 0,270 |
| «Котельная №13» | 0,604 | 0,604 | 0,604 | 0,604 | 0,604 | 0,604 | 0,875 | 0,737 |
| «Котельная №18» | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,568 | 0,152 |

  - Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки.

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице 2.9.

Таблица 2.9 – Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч

| Наименование котельной | Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потербителей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2026 | 2027-2030 |
| «Котельная №10» | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 |
| «Котельная №11» | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,584 | 2,584 |
| «Котельная №13» | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,687 | 0,687 |
| «Котельная №18» | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,594 | 2,010 |

Радиус эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

В ФЗ №190 «О теплоснабжении» введено понятие об эффективном радиусе теплоснабжения без конкретной методики его расчета.

Методика для определения эффективного (оптимального) радиуса теплоснабжения приведена в статье В.Н. Папушкина, согласно которой радиус эффективного теплоснабжения рассчитывается по формуле:

,

где:

– удельная стоимость характеристики тепловой сети, руб./м2;

С - стоимость тепловой сети и сооружений на ней, млн.руб.;

M - материальная характеристика  тепловой сети, м2;

B - среднее число абонентов на 1 км2;

Δτ - расчётный перепад температур, оС;

- теплоплотность района, Гкал/(ч∙км2);

S - площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2;

- тепловая нагрузка источника тепловой энергии, Гкал/ч;

N – среднее число абонентов;

- поправочный коэффициент, принимаем =1.

Стоимость тепловой сети и сооружений на ней определялись по [7] в ценах на 01.01.2014 г. для базового района (Московская область) без учета отчислений на амортизацию, текущий и капитальный ремонты. При учёте отчислений на амортизацию, текущие и капитальные ремонты в размере 30% от текущих значений, эффективный радиус теплоснабжения уменьшается в среднем на 15%.

Расчётная формула для определения эффективного радиуса теплоснабжения применима при подсоединённой суммарной нагрузке потребителей к котельной более 3 Гкал/ч.

Расчеты эффективного радиуса теплоснабжения от источников теплоснабжения сельского поселения Ошейкинское представлены в таблице 2.10.

На рисунках 2.5 - 2.8 представлены действительные и эффективные радиусы теплоснабжения в зонах действия изолированных систем теплоснабжения сельского поселения.

Применение данной методики расчета эффективного радиуса теплоснабжения позволяет решить вопрос о целесообразности или нецелесообразности подключения новых потребителей к источнику теплоснабжения в зоне его действия.

Подключения новых потребителей целесообразно в пределах зоны действия эффективного радиуса теплоснабжения.

Таблица 2.10 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии сельского поселения Ошейкинское

| Наименование источника тепловой сети | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | Тепловая нагрузка источника тепловой энергии, Гкал/ч | Стоимость тепловой сети и сооружений, млн.руб.* | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | Среднее число абонентов | Расчётный перепад температур, оС | Удельная стоимость характеристики тепловой сети, руб/м2 | Среднее число абонентов на 1 км2 | Теплоплотность района, Гкал/(ч∙км2) | Оптимальный радиус теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S | Q | C | M | N | Δτ | s=C/M | B=N/S | П=Q/S | Rопт |
| Котельные сельского поселения Ошейкинское, эксплуатируемы МП «Лотошинское ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Котельная №10» | 0,057 | 0,572 | 19,822 | 46,866 | 4 | 25 | 422950,54 | 70,1 | 10,035 | 0,5895 |
| «Котельная №11» | 0,48 | 2,910 | 91,047 | 745,35 | 32 | 25 | 122153,35 | 66,6 | 6,063 | 1,05 |
| «Котельная №13» | 0,32 | 0,549 | 28,551 | 242,51 | 18 | 25 | 117731,23 | 56,25 | 1,716 | 1,31 |
| «Котельная №18» | 0,35 | 1,030 | 47,97 | 431,235 | 20 | 25 | 111238,65 | 57,14 | 2,943 | 1,234 |

*Стоимость тепловой сети и сооружений на них рассчитана в ценах 2017 года по НЦС 81-02-13-2017 «Государственные сметные нормативы.  Укрупненные нормативы цены строительства»

Рисунок 2.5 – Действительный и эффективный радиусы теплоснабжения котельной №10 сельского поселения Ошейкинское

Рисунок 2.6 - Действительный и эффективный радиусы теплоснабжения котельной №11 сельского поселения Ошейкинское

Рисунок 2.7 – Действительный и эффективный радиусы теплоснабжения котельной №13 сельского поселения Ошейкинское

Рисунок 2.8 - Действительный и эффективный радиусы теплоснабжения котельной №18 сельского поселения Ошейкинское

- действительный радиус теплоснабжения;

- эффективный радиус теплоснабжения.

РАЗДЕЛ. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Перспективные балансы теплоносителя разрабатываются в соответствии пунктом 9 и пунктом 40 Постановления правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В результате разработки в соответствии с вышеуказанными пунктами должны быть решены следующие задачи:

- составлен и обоснован баланс производительности водоподготовительных установок (ВПУ) и подпитки тепловой сети и определены резервы и дефициты производительности ВПУ, в том числе в аварийных режимах работы системы теплоснабжения;

- установлены перспективное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника до потребителя в зоне действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источников тепловой энергии до потребителей в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

- для водяных тепловых сетей принято качественное регулирование отпуска теплоты по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется в связи с графиком присоединения перспективной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке гидравлических режимов тепловых сетей;

- сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться за счет работ по реконструкции тепловых сетей;

- присоединение потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения на базе запланированных к строительству новых и в результате реконструкции старых котельных будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.

Балансы производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловых сетей

В настоящее время котельные сельского поселения Ошейкинское оборудованы водоподготовительными установками, выполненными по схеме Na-катионирования и Комплексон - 6М.

В таблице 3.1 приведены характеристики водоподготовительных установок котельных сельского поселения Ошейкинское.

Таблица 3.1 - Характеристика водоподготовительных установок котельных сельского поселения Ошейкинское

| № п/п | Наименование котельной | Год ввода в эксплуатацию | Тип ВПУ | Наличие деаэрационной установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные котельные сельского поселения Ошейкинское |  |  |  |  |
| 1 |  | - | Комплексон - 6М | - |
| 2 | «Котельная №11» | - | Na-катионитовая установка | - |
| 3 | «Котельная №13» | - | Na-катионитовая установка | - |
| 4 | «Котельная №18» | - | Комплексон - 6М | - |

Перспективные балансы водоподготовительных установок приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

| Показатель | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 - 2026 гг. | 2027 - 2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка тепловой сети всего, м3/год | - | - | 10,1 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 |
| Нормированные утечки теплоносителя, м3/год | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 77,8 |
| Сверхнормированные утечки теплоносителя, м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка тепловой сети всего, м3/год | 1649,0 | 915,0 | 1672,0 | 1546,0 | 1546,0 | 777,7 | 777,7 | 777,7 | 777,7 | 777,7 | 777,7 |
| Нормированные утечки теплоносителя, м3/год | 777,7 | 777,7 | 777,7 | 777,7 | 777,7 | 777,7 | 777,7 | 777,7 | 777,7 | 777,7 | 777,7 |
| Сверхнормированные утечки теплоносителя, м3/год | 871,3 | 137,3 | 894,3 | 768,3 | 768,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка тепловой сети всего, м3/год | 212,5 | 212,5 | 120,4 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 |
| Нормированные утечки теплоносителя, м3/год | 212,5 | 212,5 | 212,5 | 212,5 | 212,5 | 212,5 | 212,5 | 212,5 | 212,5 | 212,5 | 212,5 |
| Сверхнормированные утечки теплоносителя, м3/год | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка тепловой сети всего, м3/год | 469,3 | 469,3 | 237 | 181,6 | 181,6 | 181,6 | 181,6 | 181,6 | 181,6 | 181,6 | 181,6 |
| Нормированные утечки теплоносителя, м3/год | 469,3 | 469,3 | 469,3 | 469,3 | 469,3 | 469,3 | 469,3 | 469,3 | 469,3 | 469,3 | 469,3 |
| Сверхнормированные утечки теплоносителя, м3/год | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

В связи с заменой и реконструкцией существующих тепловых сетей, а также при прокладке новых сетей потери теплоносителя не превысят нормативных значений (2024-2030 гг.).

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % от объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети.

Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В таблице 3.3 приведены данные по перспективным аварийным балансам водоподготовительных установок.

Таблица 3.3 - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

| Наименование котельной | Объём теплоносителя в теплосети, м3 | Аварийная подпитка, м3 |
| --- | --- | --- |
| Котельная №10 (д. Ошейкино) | 24 | 0,48 |
| Котельная №11 (д. Ушаково) | 126 | 2,52 |
| Котельная №13 (п. Б.Сестра) | 29 | 0,58 |
| Котельная №18 (д. Доры) | 58 | 1,16 |

- ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ОШЕЙКИНСКОЕ

  - Описание сценариев развития системы теплоснабжения поселения

Мастер планом развития систем теплоснабжения сельского поселения Ошейкинское предусмотрен единственный сценарий развития, в котором рассмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция котельной №10, с заменой существующих котлов ЭВЖК-04м на автоматизированные высокоэффективные водогрейные котлы с современными модулируемыми горелками и насосами – 2020-2021 гг.;

- реконструкция котельной №18, с заменой существующих котлов КСВа-0,63 Гн на автоматизированные высокоэффективные водогрейные котлы с современными модулируемыми горелками и насосами – 2023-2024 гг.;

- реконструкция существующих тепловых сетей котельной №10 со сроком эксплуатации более 25 лет – 2019 г.;

- реконструкция существующих тепловых сетей котельной №11 со сроком эксплуатации более 25 лет – 2019 г.;

- реконструкция существующих тепловых сетей котельной №18 со сроком эксплуатации более 25 лет – 2020 г.;

  - Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения сельского поселения Ошейкинское

Мастер планом развития систем теплоснабжения сельского поселения Ошейкинское предусмотрен единственный сценарий развития. Эффектами от реализации данного сценария станет:

- снижение расхода топлива на выработку теплоты за счет повышения КПД котельных;

- снижение затрат на оплату труда персонала котельных, обусловленное сокращением штатных единиц обслуживающего персонала при установке современного автоматизированного оборудования;

- снижение потерь тепловой энергии на тепловых сетях и количества отказов.

РАЗДЕЛ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Разработанный проект Генерального плана сельского поселения Ошейкинское прогнозирует интенсивное развитие малоэтажного многоквартирного и индивидуального жилищного строительства с целью повышения качества проживания на территории сельского поселения.

Проектом предлагается теплоснабжение усадебной малоэтажной застройки сельского поселения осуществлять от индивидуальных отопительных котлов, работающих на природном газе. В соответствии с мероприятиями по территориальному планированию развития инженерного обеспечения Московской области развитие системы газопроводов областного и межмуниципального значения ориентировано на строительство газопроводов высокого давления.

От существующих отопительных котельных предусматривается обеспечить теплом частично новую и сохраняемую малоэтажную жилую застройку, а также существующие и частично проектируемые здания социального и культурно-бытового обслуживания, находящиеся в зоне действия данных котельных.

Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от собственных источников тепла и в перспективе эту схему предлагается оставить без изменений. Обеспечение тепловой энергией перспективных объектов хозяйственной деятельности предлагается от собственных источников тепла: мини – ТЭЦ или промышленных котельных. Используя ТЭЦ малой мощности, за счёт тепла, вырабатываемого попутно с производством электроэнергии, можно обеспечить тепловой энергией объекты хозяйственного назначения, планируемых на территории поселения.

В зависимости от вида развиваемого производства инвестором и его размещения дефицит тепловой энергии перспективных потребителей будет уточняться, что повлияет на количество и мощность мини-ТЭЦ (производственных котельных). В качестве основного топлива в проектируемых источниках тепла будет использоваться природный газ. Распределение тепловых потоков от проектируемых тепловых источников до потребителей предусматривается тепловыми сетями.

Индивидуальная застройка будет снабжаться теплом от индивидуальных тепловых источников, работающих на природном газе.

Централизованное теплоснабжение проектируемого частного сектора не рассматривается в связи с высокой стоимостью отпускаемой тепловой энергии и в целях сокращения затрат на производство и транспортировку тепловой энергии (строительство котельных и наружных тепловых сетей). В качестве генераторов тепла частной застройки предусмотрено использование автоматизированных котлов, которые работают одновременно на отопление и горячее водоснабжение.

Учитывая, что проектируемые здания социально-культурного, коммунально-бытового обслуживания населения (магазины, кафе и пр.) в районах малоэтажной застройки имеют небольшую тепловую нагрузку, их теплоснабжение также предлагается осуществить от индивидуальных источников тепла, размещаемых во вспомогательных помещениях с отдельным входом для обслуживания.

Для теплоснабжения планируемых объектов общественно-делового, коммунально-складского назначения, удаленных от источников централизованного теплоснабжения, и которые размещаются в различных населенных пунктах, используются источники тепла различных типов и мощности: отдельно стоящие автономные автоматизированные газовые, а также встроенные, пристроенные, крышные.

В качестве основных направлений развития энергоисточников сельского поселения Ошейкинское были определены следующие мероприятия:

- установка газовых блочно-модульных котельных с демонтажем существующих котельных, выработавших свой эксплуатационный ресурс;

- установка автономных газовых котельных для обеспечения теплом объектов малоэтажной многоквартирной жилой застройки, объектов общественно-делового назначения сельского поселения;

- установка автономных газовых котельных для обеспечения теплом объектов транспортной инфраструктуры, производственных, агропромышленных, производственно-складских предприятий сельского поселения.

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, сельского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Мероприятием предусматривается обеспечение нужд теплоснабжения планируемых объектов капитального строительства жилого назначения, объектов общественного назначения и социальной инфраструктуры с небольшим потреблением тепла, удаленных от источников централизованного теплоснабжения, которые размещаются в различных населенных пунктах сельского поселения, путем установки автономных источников тепловой энергии  различных типов и мощности: отдельно стоящие автономные автоматизированные газовые котельные, а также встроено - пристроенные, крышные.

Для объектов придорожного сервиса, общественно-делового и рекреационного назначения в срок до начала отопительного сезона 2019−2028г.г. построить газовые блочно-модульные и встроенные автономные котельные (7 шт.) общей мощностью общей мощностью 3,600 МВт.

Для объектов придорожного сервиса, общественно-делового и рекреационного назначения в срок до начала отопительного сезона 2018−2028 гг. построить газовые блочно-модульные и встроенные автономные котельные (9 шт.) общей 5,400 МВт.

К 2028 году общая тепловая мощность газовых блочно-модульных и встроенных котельных достигнет 9,000 МВт (7,740 Гкал/ч).

Реализация данного мероприятия позволит обеспечить в 2022-2035 гг. стабильное теплоснабжение планируемых объектов придорожного сервиса, общественного назначения и социальной инфраструктуры сельского поселения Ошейкинское, удаленных от централизованных источников теплоснабжения.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В рамках данного мероприятия предусматривается установка газовых блочных модульных котельных с демонтажем существующих котельных, выработавших свой эксплуатационный ресурс, с учетом возможности подключения к действующим тепловым сетям потребителей сельского поселения.

Перечень котельных, для которых предлагается реализация данного мероприятия, приведен в таблице 5.1.

Таблица 5.1 - Перечень котельных, для которых предлагается установка газовых блочных модульных котельных с демонтажем существующих котельных, выработавших свой эксплуатационный ресурс

| № п/п | Источник тепловой энергии | УТМ, Гкал/ч | Период реализации мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная № 10, д. Ошейкино | 0,860 | 2020-2021 гг. | Проектируемая блочно-модульная котельная, комплектуемая высокоэффективными водогрейными котлами и вспомогательным оборудованием, отвечающего требованиям по энергоэффективности и энергосбережению |
| 2. | Котельная № 18, д. Доры | 2,580 | 2023-2024 гг. | Проектируемая блочно-модульная котельная, комплектуемая высокоэффективными водогрейными котлами и вспомогательным оборудованием, отвечающего требованиям по энергоэффективности и энергосбережению |

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Для обеспечения теплоснабжения в 2019-2030 гг. новых строящихся объектов на территории сельского поселения необходимо:

- выполнить демонтаж существующей котельной № 10 в д. Ошейкино, выработавшей свой эксплуатационный ресурс, установить газовую блочно-модульную котельную, комплектуемую 2мя автоматизированными водогрейными котлами «Турботерм-Стандарт-500» («ТТС-500») с сопутствующим современным вспомогательным оборудованием, отвечающим требованиям по энергоэффективности и энергосбережению. Таким образом, установленная мощность проектируемой газовой блочно-модульной котельной составит 1,000 МВт (0,860 Гкал/ч);

- выполнить демонтаж существующей котельной № 18 в д. Доры, выработавшей свой эксплуатационный ресурс, установить газовую блочно-модульную котельную, комплектуемую 3-мя автоматизированными водогрейными котлами «Турботерм-Стандарт-1000» («ТТС-1000») с сопутствующим современным вспомогательным оборудованием, отвечающим требованиям по энергоэффективности и энергосбережению. Таким образом, установленная мощность проектируемой газовой блочно-модульной котельной составит 3,000 МВт (2,580 Гкал/ч);

- обеспечить проведение пуско-наладочных работ.

Эффектами от реализации данных мероприятий станет:

- снижение расхода топлива на выработку теплоты за счет повышения КПД котельных;

- снижение затрат на оплату труда персонала котельных, обусловленное сокращением штатных единиц обслуживающего персонала при установке современного автоматизированного оборудования

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В сельском поселении Ошейкинское не предполагается совместная работа источников теплоснабжения.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В соответствии с Генеральным планом сельского поселения Ошейкинское переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы

В соответствии с Генеральным планом сельского поселения Ошейкинское, а так же отсутствием на его территории источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу существующих теплогенерирующих источников в пиковый режим не предусмотрены.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии с действующим законодательством оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии разрабатывается для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в процессе проведения энергетического обследования (энергоаудита) источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и т.д.

В соответствии с СП 124.13330.2012. «Тепловые сети» выбираются температурные графики работы котельных.

В таблице 5.2 приведен рекомендуемый график зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных №10, 11, 13, 18, работающих по температурному графику 95/700С и снабжающих потребителей по 2-х и 4-х трубной системе, а на рисунке 5.1 - его графическое представление.

Таблица 5.2 - Температурный график 95/70 оС

| Тн, 0С | T1,0С | Т2,0С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 41,0 | 35,2 |
| 7 | 42,9 | 36,5 |
| 6 | 44,7 | 37,7 |
| 5 | 46,5 | 39,0 |
| 4 | 48,4 | 40,2 |
| 3 | 50,1 | 41,4 |
| 2 | 51,9 | 42,6 |
| 1 | 53,6 | 43,8 |
| 0 | 55,4 | 44,9 |
| -1 | 57,1 | 46,0 |
| -2 | 58,8 | 47,1 |
| -3 | 60,5 | 48,3 |
| -4 | 62,1 | 49,3 |
| -5 | 63,8 | 50,4 |
| -6 | 65,4 | 51,5 |
| -7 | 67,1 | 52,5 |
| -8 | 68,7 | 53,6 |
| -9 | 70,3 | 54,6 |
| -10 | 71,9 | 55,6 |
| -11 | 73,5 | 56,6 |
| -12 | 75,1 | 57,6 |
| -13 | 76,7 | 58,6 |
| -14 | 78,2 | 59,6 |
| -15 | 79,8 | 60,6 |
| -16 | 81,3 | 61,6 |
| -17 | 82,9 | 62,5 |
| -18 | 84,4 | 63,5 |
| -19 | 85,9 | 64,4 |
| -20 | 87,5 | 65,4 |
| -21 | 89,0 | 66,3 |
| -22 | 90,5 | 67,2 |
| -23 | 92,0 | 68,2 |
| -24 | 93,5 | 69,1 |
| -25 | 95,0 | 70,0 |

Рисунок 5.1 - Температурный график 95/70 0С

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Для обеспечения теплоснабжения в 2018-2030 гг. новых строящихся объектов на территории сельского поселения и устранения дефицитов тепловой мощности необходимо:

- выполнить демонтаж существующей котельной № 10 в д. Ошейкино, выработавшей свой эксплуатационный ресурс, установить газовую блочно-модульную котельную, комплектуемую 2-мя автоматизированными водогрейными котлами «Турботерм-Стандарт-500» («ТТС-500») с сопутствующим современным вспомогательным оборудованием, отвечающим требованиям по энергоэффективности и энергосбережению. Таким образом, установленная мощность проектируемой газовой блочно-модульной котельной составит 1,000 МВт (0,860 Гкал/ч);

- выполнить демонтаж существующей котельной № 18 в д. Доры, выработавшей свой эксплуатационный ресурс, установить газовую блочно-модульную котельную, комплектуемую 3-мя автоматизированными водогрейными котлами «Турботерм-Стандарт-1000» («ТТС-1000») с сопутствующим современным вспомогательным оборудованием, отвечающим требованиям по энергоэффективности и энергосбережению. Таким образом, установленная мощность проектируемой газовой блочно-модульной котельной составит 3,000 МВт (2,580 Гкал/ч);

  - Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Ввод новых или реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива на территории сельского поселения Ошейкинское не планируется.

РАЗДЕЛ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) в с.п. Ошейкинское не предполагается.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, сельского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Мероприятием предусматривается строительство распределительных тепловых сетей к планируемым объектам капитального строительства жилого назначения, объектам общественного назначения и социальной инфраструктуры от проектируемых автономных источников тепловой энергии  различных типов и мощности с использованием предизолированных в заводских условиях трубопроводов с эффективными теплоизоляционными материалами (предварительно изолированным пенополиуретаном (ППУ изоляция).

Мероприятия по строительству распределительных тепловых сетей для перспективных объектов транспортной инфраструктуры, производственных, агропромышленных, производственно-складских предприятий сельского поселения Ошейкинское определяются в зависимости от выбранного источника тепловой энергии (отдельно стоящая газовая котельная, встроенная, пристроенная, крышная) и уточняются на стадии разработки проектной документации.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На территории сельского поселения Ошейкинское отсутствуют условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. Это связано со значительной удаленностью котельных сельского поселения Ошейкинское друг от друга.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В сельском поселении Ошейкинское перевод котельных в пиковый режим или ликвидация котельных не планируется.

Для повышения эффективности теплоснабжения сельского поселения Ошейкинское предлагается выполнить перекладку тепловых сетей с завышенными удельными линейными потерями напора, определенными в результате анализа проведенного гидравлического расчета систем теплоснабжения сельского поселения Ошейкинское.

В таблице 6.1 представлены затраты денежных средств на перекладку участков тепловых сетей для улучшения гидравлического режима работы систем теплоснабжения.

Таблица 6.1 - Реконструкция тепловых сетей для улучшения гидравлического режима работы систем теплоснабжения

| № п/п | Котельная: | Вид работ | Стоимость, тыс. руб. | Очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельной №10 (д. Ошейкино) | Реконструкция | 749,23 | 2019 год |
| ИТОГО (в тыс. руб.): |  |  | 749,23 |  |

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения представлена в Главе 9 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения сельского поселения Ошейкинское до 2030 г.

Вероятностные показатели надежности должны удовлетворять нормативным значениям:

(1)

(2)

где:    	Kг = 0,97 – нормативное значение коэффициента готовности;

Pтс = 0,9 – нормативное значение вероятности температуре воздуха в зданиях j-го потребителя не опустится ниже граничного значения теплоснабжения потребителей;

J – множество узлов расчетной схемы ТС, к которым подключены потребители тепловой энергии.

Для обеспечения безопасного теплоснабжения необходимо предусмотреть реконструкцию тепловых сетей источников теплоснабжения сельского поселения Ошейкинское с перекладкой участков тепловых сетей со сверхнормативными значениями параметров потока отказов (таблица Таблица 6.2).

Перечень участков тепловых сетей со сверхнормативными значениями интенсивности отказов приведен в главе 7 Обосновывающих материалов схемы теплоснабжения.

Таблица 6.2 – Предложение по реконструкции тепловых сетей котельных, имеющих срок эксплуатации свыше 25 лет

| № п/п | Наименование котельной | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | №18 (д. Доры) | 26639,65 |
| 2 | №11 (д. Ушаково) | 17175,75 |
| 3 | №10 (д. Ошейкино) | 2768,05 |
|  | Итого: | 46583,45 |

Таблица 6.3 - Предложение по реконструкции тепловых сетей котельных, имеющих срок эксплуатации от 17 до 25 лет

| № п/п | Наименование котельной | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | №13 (п. Б.Сестра) | 15660,07 |
|  | Итого: | 15660,07 |

Приведенные выше список котельных сформирован на исходных данных и на основании анализа результатов оценки надежности теплоснабжения.

Рекомендуется при реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК).

Для сокращения сроков отключения потребителей от систем теплоснабжения рекомендуется производить одновременную реконструкцию источника теплоснабжения и соответствующих тепловых сетей.

- РАЗДЕЛ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения;

В настоящее время все потребители централизованных систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории сельского поселения Ошейкинское подключены по закрытой схеме.

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

В настоящее время все потребители централизованных систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории сельского поселения Ошейкинское подключены по закрытой схеме.

РАЗДЕЛ. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Целями разработки перспективных топливных балансов являются:

- установление перспективных объемов тепловой энергии, вырабатываемой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающих спрос на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, на хозяйственные нужды предприятий;

- установление объемов топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом источнике тепловой энергии;

- определение видов топлива, обеспечивающего выработку необходимой электрической и тепловой энергии;

- установление показателей эффективности использования топлива.

Перспективные топливные балансы разработаны в соответствии пунктом 44 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 44 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

- установлены перспективные объемы тепловой энергии, вырабатываемой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающие спрос на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, на хозяйственные нужды предприятий;

- установлены объемы топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом источнике тепловой энергии;

- определены виды топлива, обеспечивающие выработку необходимой тепловой энергии;

- установлены показатели эффективности использования топлива и предлагаемого к использованию теплоэнергетического оборудования.

На котельных, эксплуатируемых МП «Лотошинское ЖКХ» в качестве топлива используется природный газ.

Газоснабжение сельского поселения Ошейкинское природным газом осуществляется от газораспределительной станции (ГРС) «Лотошино» по газопроводу условным диаметром Ду150 мм давлением Ру ≤ 0,6 МПа (газоснабжение д. Ушаково) и газопроводу Ду200 мм давлением Ру ≤ 1,2 МПа (газоснабжение д. Ошейкино, д. Доры).

Система газоснабжения – трёхступенчатая с подачей газа высокого 
(Ру0,6 МПа, Ру1,2 МПа), среднего и низкого давлений.

К газопроводам высокого и среднего давления подключены отопительные котельные. Жилищно-коммунальные потребители используют газ низкого давления.

Поставка природного газа на котельные сельского поселения ведется по договору поставки газа, заключенного между ООО «Газпром Межрегионгаз Москва» и МП «Лотошинское ЖКХ».

В таблице 8.1 представлена сводная информация по существующему виду используемого, резервного и аварийного топлива, а также расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки.

Таблица 8.1 - Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках сельского поселения Ошейкинское

| № | Источник тепловой энергии | Вид используемого топлива | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, (кг/Гкал) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. |  |  |
| 1 | «Котельная №10» | Природный газ | 181,49 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| 2 | «Котельная №11» | Природный газ | 160,79 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| 3 | «Котельная №13» | Природный газ | 173,61 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| 4 | «Котельная №18» | Природный газ | 174,97 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |

В таблице 8.2 представлены перспективные топливные балансы.

Таблица 8.2 - Перспективные топливные балансы котельных сельского поселения Ошейкинское

| № п/п | Наименование | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 - 2026 гг. | 2027 - 2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные, эксплуатируемые МП «Лотошинское ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «№10» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива в зимний период, тонн у.т. | 239,59 | 239,59 | 239,59 | 239,59 | 239,59 | 239,59 | 239,59 | 239,59 |
|  | Расход топлива в летний период, тонн у.т. | 22,13 | 22,13 | 22,13 | 22,13 | 22,13 | 22,13 | 22,13 | 22,13 |
|  | Расход топлива в переходный период, тонн у.т. | Т.к. система теплоснабжения 4-х трубная, то переходный период работы котельной отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива за год, тонн у.т. | 261,72 | 261,72 | 261,72 | 261,72 | 261,72 | 261,72 | 261,72 | 261,72 |
| 2 | Котельная «№11» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива в зимний период, тонн у.т. | 1021,53 | 1021,53 | 1021,53 | 1021,53 | 1021,53 | 1021,53 | 1021,53 | 1021,53 |
|  | Расход топлива в летний период, тонн у.т. | 125,02 | 125,02 | 125,02 | 125,02 | 125,02 | 125,02 | 125,02 | 125,02 |
|  | Расход топлива в переходный период, тонн у.т. | Т.к. система теплоснабжения 4-х трубная, то переходный период работы котельной отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива за год, тонн у.т. | 1146,55 | 1146,55 | 1146,55 | 1146,55 | 1146,55 | 1146,55 | 1146,55 | 1146,55 |
| 3 | Котельная «№13» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива в зимний период, тонн у.т. | 316,8 | 316,8 | 316,8 | 316,8 | 316,8 | 316,8 | 281,79 | 281,79 |
|  | Расход топлива в летний период, тонн у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход топлива в переходный период, тонн у.т. | Т.к. система теплоснабжения 2-х трубная без ГВС, то переходный период работы котельной отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива за год, тонн у.т. | 316,8 | 316,8 | 316,8 | 316,8 | 316,8 | 316,8 | 281,79 | 281,79 |
| 4 | Котельная «№18» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива в зимний период, тонн у.т. | 578,55 | 578,55 | 578,55 | 578,55 | 578,55 | 578,55 | 658,98 | 830,99 |
|  | Расход топлива в летний период, тонн у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход топлива в переходный период, тонн у.т. | Т.к. система теплоснабжения 2-х трубная без ГВС, то переходный период работы котельной отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива за год, тонн у.т. | 578,55 | 578,55 | 578,55 | 578,55 | 578,55 | 578,55 | 658,98 | 830,99 |

На котельных сельского поселения Ошейкинское обеспечение прироста потребления топлива будет происходить за счет природного газа.

8.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива.

Аварийное топливо на котельных сельского поселения Ошейкинское не предусмотрено.

РАЗДЕЛ. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

Таблица 9.1 - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

| №п/п | Наименование мероприятии | Финансовые потребности всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018÷2022 гг. | 2023÷2026 гг. | 2027÷2030 гг. |
| 1. | Установка газовой блочно-модульной котельной с демонтажем существующей котельной № 10 в д. Ошейкино, мощностью 1,0 МВт (0,860 Гкал/ч) | 8 332,38 | 8 332,38 |  |  |
| 2. | Установка газовой блочно-модульной котельной с демонтажем существующей котельной № 18 в д. Доры, мощностью 3,0 МВт (2,580 Гкал/ч) | 14 758,65 |  | 14 758,65 |  |

Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке.

Объем инвестиций приведен в ценах 2017 года.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.

Таблица 9.2 - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций

| №п/п | Наименование мероприятии | Финансовые потребности всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018÷2022 гг. | 2023÷2026 гг. | 2027÷2030 гг. |
| 1 | Строительство тепловых сетей в двухтрубном исполнении 0,150 км для планируемых объектов социально-культурного и общественно-делового назначения в д. Ушаково | 2 010 | 2 010 |  |  |
| 2 | Строительство тепловых сетей в двухтрубном исполнении 0,500 км для планируемых объектов социально-культурного назначения и малоэтажной жилой застройки в д. Ушаково | 8 200 | 8 200 |  |  |
| 3 | Строительство тепловых сетей в двухтрубном исполнении 0,100 км для планируемого общественно- делового центра в д. Сологино | 1 060 | 1 060 |  |  |
| 4 | Строительство тепловых сетей в двухтрубном исполнении 0,150 км для планируемых объектов социально-культурного и общественно-делового назначения в п. Торфяной | 1 600 |  |  | 1 600 |
| 5 | Строительство тепловых сетей в двухтрубном исполнении 0,100 км для планируемого общественно- делового центра в д. Плаксино | 980 |  |  | 980 |
| 6 | Строительство тепловых сетей в двухтрубном исполнении 0,100 км для планируемого пожарного депо в д. Доры | 980 | 980 |  |  |
| 7 | Строительство тепловых сетей в двухтрубном исполнении 0,150 км для планируемых объектов социально-культурного назначения в с. Званово | 1 600 |  |  | 1 600 |
| 8 | Строительство тепловых сетей в двухтрубном исполнении 0,100 км для планируемого общественно- делового центра в д. Борки | 1 190 |  |  | 1 190 |

Таблица 9.3 – Предложение по величине необходимых инвестиций в реконструкцию тепловых сетей для улучшения гидравлического режима работы систем теплоснабжения

| № п/п | Мероприятие по реализации программы | Стоимость, тыс. руб. | Очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные котельные сельского поселения Ошейкинское |  |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей котельной №10 (д. Ошейкино) | 749,23 | 2019 год |
| ИТОГО (в тыс. руб.): |  | 749,23 |  |

Таблица 9.4 – Предложение по величине необходимых инвестиций в реконструкцию тепловых котельных, имеющих срок эксплуатации свыше 25 лет

| № п/п | Наименование котельной | Стоимость, тыс. руб. | Очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей котельной №18 (д. Доры) | 26639,65 | 2024 год |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей котельной №10 (д. Ошейкино) | 2768,05 | 2025 год |
| 4 | Реконструкция тепловых сетей котельной №11 (д. Ушаково) | 17175,79 | 2025 год |
|  | ИТОГО (в тыс. руб.): | 46583,45 |  |

Таблица 9.5 - Предложение по величине необходимых инвестиций в реконструкцию тепловых котельных, имеющих срок эксплуатации от 17 до 25 лет

| № п/п | Наименование котельной | Стоимость, тыс. руб. | Очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей котельной «№13 (п. Б.Сестра) | 15660,07 | 2019 год |
|  | ИТОГО (в тыс. руб.): | 15660,07 |  |

Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке.

Объем инвестиций приведен в ценах 2017 года.

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не предусмотрено.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе;

На текущий момент все потребители централизованных систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории сельского поселения Ошейкинское подключены по закрытой схеме.

  - Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.

В соответствии с утвержденной муниципальной адресной программой «Энергосбережения и поэтапного перехода на отпуск коммунальных ресурсов» (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии), устанавливаются коллективные (общедомовые) приборы учета потребления. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет внебюджетных источников: средств собственников помещений в многоквартирных домах, средств ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций, ответственных за содержание многоквартирных домов, бюджетных средств МП «Лотошинское ЖКХ» Лотошинского муниципального района.

В 2019-2021 годах планируется установить коллективные (общедомовые) приборы учета потребления.

РАЗДЕЛ. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 г. №190 «О теплоснабжении» (ст.2, ст.15).

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации».

Правила организации теплоснабжения, утверждённые постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, в пункте 7 Правил устанавливают следующие критерии определения единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО):

- владение на  праве  собственности  или  ином  законном    основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить  надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В сельском поселении Ошейкинское действует одна теплоснабжающая организация: МП «Лотошинское ЖКХ».

Статус единой теплоснабжающей организации присвоен МП «Лотошинское ЖКХ» постановлением Главы Лотошинского муниципального района Московской области №27 от 27.01.2015 г.

РАЗДЕЛ. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения невозможна в связи с отсутствием значительного резерва тепловой мощности на котельных сельского поселения Ошейкинское, а также значительной удаленностью источников друг от друга.

РАЗДЕЛ. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

В настоящее время на территории сельского поселения Ошейкинское бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

В случае выявления при дальнейшей эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей согласно п. 6, ст. 15 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или сельского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с  указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

- РАЗДЕЛ. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОШЕЙКИНСКОЕ

  - Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Решения по развитию системы газоснабжения в части обеспечеиия топливом источников тепловой энергии, расположенных на территории сельского поселения Ошейкинское, в утвержденной муниципальной программе Лотошинского муниципального района Московской области «Газификация населенных пунктов Лотошинского муниципального района Московской области на 2018 - 2022 годы» отсутствуют.

  - Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы с организаций газоснабжения источников тепловой энергии, расположенных на территории сельского поселения Ошейкинское отсутствуют.

  - Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка утвержденной муниципальной программы Лотошинского муниципального района Московской области «Газификация населенных пунктов Лотошинского муниципального района Московской области на 2018 - 2022 годы», в целях согласованности данной программы с указанными решениями по развитию источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения;

На территории сельского поселения Ошейкинское отсутствуют источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

  - Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии;

На территории сельского поселения Ошейкинское не предполагается строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения;

В утвержденной схеме водоснабжения и водоотведения сельского поселения Ошейкинское, отсутствую решения по развитию системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.

  - Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Ошейкинское, округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

- РАЗДЕЛ. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОШЕЙКИНСКОЕ

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях.

Отказов оборудования источников тепловой энергии сельского поселения Ошейкинское за 2016-2018 гг., по данным МП «Лотошинское ЖКХ» не происходило.

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии.

Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии сельского поселения Ошейкинское не наблюдалось.

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии.

Топливные показатели котельных сельского поселения Ошейкинское в качестве основного топлива использующих природный газ за 2017 год представлен в таблице 14.1.

Таблица 14.1 – Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии на единицу отпускаемой тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Расход газа, тыс. м3 | Расход условного топлива, т.у.т. | Уд.расх. у.т.(газ), кг.у.т/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Котельная №10» | 223,86 | 261,72 | 181,49 |
| 2 | «Котельная №11» | 980,38 | 1146,55 | 160,79 |
| 3 | «Котельная №13» | 495,06 | 316,8 | 173,61 |
| 4 | «Котельная №18» | 271,109 | 578,55 | 174,97 |

  - Часть 4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети.

Расчёт отношения величины технологических потерь тепловой энергии, теплосносителя к материальной характеристике тепловой сети систем теплоснабжения сельского поселения Ошейкинское представлен в таблице 12.2.

Таблица 12.2 – Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети

| № п/п | Наименование котельной | Потери тепла в сетях, Гкал | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | Отношение величины потерь ТЭ к материальной характеристике, Гкал/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Котельная №10» | 211,2 | 46,866 | 4,506 |
| 2 | «Котельная №11» | 731,0 | 745,35 | 0,981 |
| 3 | «Котельная №13» | 357,7 | 242,51 | 1,475 |
| 4 | «Котельная №18» | 1082,4 | 431,235 | 2,510 |

Часть 5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности.

Расчёт коэффициента использования установленной тепловой мощности источников теплоснабжения сельского поселения Ошейкинское представлен в таблице 12.3.

Таблица 12.3 – Коэффициент использования установленной тепловой мощности

| № п/п | Источник тепловой энергии | Располагаемая мощность, | Подключенная нагрузка абонентов, | Среднегодовая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Коэфф. использования установленной тепловой мощности за 2017 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч |  |  |
| 1 | «Котельная №10» | 0,7 | 0,571 | 0,169 | 24,12 |
| 2 | «Котельная №11» | 3,44 | 2,839 | 0,813 | 23,63 |
| 3 | «Котельная №13» | 1,72 | 0,493 | 0,217 | 12,59 |
| 4 | «Котельная №18» | 2,2 | 1,450 | 0,391 | 17,76 |

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке.

Удельная материальная характеристика тепловой сети представляет собой отношение материальной характеристики к присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия системы теплоснабжения. Удельная материальная характеристика тепловых сетей котельных сельского поселения Ошейкинское представлена в таблице 14.4.

Таблица 14.4 - Удельная материальная характеристика тепловых сетей котельных сельского поселения Ошейкинское

| № п/п | Наименование источника | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | Относительная материальная характеристика тепловой сети, м2/Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Котельная №10» | 46,866 | 82,08 |
| 2 | «Котельная №11» | 745,35 | 262,54 |
| 3 | «Котельная №13» | 242,51 | 491,91 |
| 4 | «Котельная №18» | 431,235 | 297,40 |

В случаях больших значений относительной материальной характеристики тепловых сетей по зоне действия котельной, говорит о недостаточной эффективности процесса теплоснабжения; причем относительная материальная характеристика меньше там, где высока плотность присоединенной нагрузки.

Эффективность проектов по расширению зоны действия источника тепловой энергии за счет подключения новых потребителей можно оценить, используя данный параметр.

При этом материальная характеристика определяется с учетом всех изменяемых тепловых сетей в результате их реконструкции, связанной с увеличением диаметров и длин, для всех планируемых к строительству магистральных и распределительных тепловых сетей. Учитывается измененная нагрузка на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, которая будет присоединена к тепловым сетям в результате расширения зоны действия источника тепловой энергии.

Чем меньше величина относительной материальной характеристики, вычисленная по результатам расширения зоны действия источника тепла, тем эффективнее проект реконструкции системы теплоснабжения.

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения).

Расчёт доли тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме не проводиться в связи с отсутствием на территории сельского поселения Ошейкинское источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии.

Расчёт расхода условного топлива на отпуск электрической энергии не проводиться в связи с отсутствием на территории сельского поселения Ошейкинское источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).

Расчёт коэффициента использования теплоты топлива не проводиться в связи с отсутствием на территории сельского поселения Ошейкинское источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии.

Потребители, имеющие приборы учета тепловой энергии эксплуатируемых на территории сельского поселения Ошейкинское, отсутствуют.

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения).

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей представлен в таблице 14.5.

Таблица 14.5 – Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей

| № п/п | Наименование источника | Материальная характеристика сети отопления, м2 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации, лет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Котельная №10» | 46,866 | 45,0 |
| 2 | «Котельная №11» | 745,35 | 29,6 |
| 3 | «Котельная №13» | 242,51 | 20,0 |
| 4 | «Котельная №18» | 431,235 | 38,5 |

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, 
к общей материальной характеристике тепловых сетей сельского поселения Ошейкинское представлено в таблице 14.6.

Таблица 14.6 – Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

| Наименование котельной | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2026 | 2027-2030 |
| «Котельная №10» | - | - | 0,21 | - | - | - | 0,79 | - |
| «Котельная №11» | - | - | - | - | - | - | 0,62 | - |
| «Котельная №13» | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - |
| «Котельная №18» | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - |
| Всего по с.п. Ошейкинское | - | - | 0,172 | - | - | - | 0,828 | - |

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии для сельского поселения Ошейкинское представлено в таблице 14.7.

Таблица 14.7 – Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| Наименование котельной | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2026 | 2027-2030 |
| Всего по с.п. Ошейкинское | - | - | - | - | 0,106 | - | 0,320 | - |

- РАЗДЕЛ. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Анализ оценки ценовых последствий позволяет сделать вывод о том, что реализация мероприятий, предусмотренной схемой, не приведет к увеличению тарифа выше предельного уровня.

- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Приказ об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения.

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения.

- Генеральный план городского поселения Загорянский.

- Государственные сметные нормативы НЦС 81-02-13-2012.

- ГОСТ Р 53480 – 2009 «Надежность в технике. Термины и определения».

- Надежность систем энергетики. (Сборник рекомендуемых терминов). – М.: ИАЦ «Энергия», 2007.

- Надежность систем энергетики. Терминология. – М.: Наука, 1980. – Вып. 95.

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». − утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. N 280.

- Надежность систем энергетики и их оборудования: Справочное издание в 4 т. под ред. акад. Ю.Н. Руденко. Т. 4 Надежность систем теплоснабжения / Е.В. Сеннова, А.В. Смирнов, А.А. Ионин и др. − Новосибирск: Наука, 2000 г. – 351 с.

- МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» (утверждены приказом Мин Госстроя России от 20.08.01 № 191).

- Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (утверждены постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154).

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утверждены совместным приказом Минэнерго РФ и Минрегион РФ от 29.12.2012 г. № 565/667).

- Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети: Учебник для вузов. – 7-е изд., стереот. – М.: Издательство МЭИ. – 2011. – 472 с.

- Гнеденко В.В., Беляев Ю.К., Соловьев А.Д.Математические методы в теории надежности. – М.: Наука. – 1965. – 524 с.

- Барлоу Р., Прошан Ф. Статистическая теория надежности и испытания на безотказность. – М.: Наука. – 1984. – 328 с.

- Гнеденко В.В., Коваленко И.Н. Введение в теорию массового обслуживания. – М.: Наука. – 1987. – 336 с.

- МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ.

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 175 «Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10».

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».

- В.Е. Козин, Т.А. Левина, А.П. Марков, И.Б. Пронина, В.А. Селезнев Теплоснабжение: Учебное пособие для студентов вузов. – Т34 М.: Высш. школа, 1980. – 408 с

- Генеральный план сельского поселения Ошейкинское.

В.Н. Папушкин «Радиус теплоснабжения. Хорошо забытое старое». Новости теплоснабжения, №9, 2010, с.44-49